## Onglet Énergir (hidden)
Onglet réservé à Énergir
1) Section à compléter par les commis
|  |  |  | Consommation annuelle (12 derniers mois) de gaz naturel du client (valeur provenant des factures): |  | m3/an
|  |  |  | Est-ce qu'une vérification par DATECH est requise? | #DIV/0!
2) Résumé pour saisie dans Salesforce
Chaudière
| Numéro de chaudière | Puissance (BHP) | Type
Chaudière 1
Chaudière 2
Chaudière 3
Chaudière 4
Tableau à masquer
| Numéro de chaudière | Type | Neuve/existante
| Chaudière 1 | Eau chaude
| Chaudière 2 | Eau chaude
| Chaudière 3 | Eau chaude
| Chaudière 4 | Eau chaude
| Mesure recommandée |  | Économies de gaz naturel (m3/an) | Économies électriques (kWh/an) | Coûts admissibles | Nombre de participants
| MEÉ11 - Isolation thermique |  | Mesure non installée | Mesure non installée | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 1 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 2 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 3 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 4 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 1 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde O2 - chaudière 2 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 3 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 4 |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0
| Aide financière totale: | 0
3) Section réservée à DATECH
| Révision par DATECH requise si: | Si les coûts déclarés par le participant sont 3X supérieurs aux coûts de référence | Si le % d'économie est supérieur à (par rapport à la consommation totale): | Si l'efficacité de combustion de la chaudière à eau (avant mesure) est inférieure à: | Si l'efficacité de combustion de la chaudière à eau (avant mesure) est supérieure à:
| MEÉ1 - Isolation thermique | 3 | 10%
| MEÉ2 - Micromodulation |  | 10% | 80% | 97%
| MEÉ3 - Sonde de O2 |  | 5%
a) Vérification des coûts
| Mesure |  | Coût de référence datant de 2022 | Unité | Nombre de mesure installée | BHP total des chaudières | Coût de référence total | Coûts admissibles déclarés par le participant |  |  |  | a) Révision par DATECH requise pour les coûts?
| Isolation thermique (vannes, régulateurs de pression, séparateurs et filtres) |  | 1250 | $/unité isolée | 0 |  | 0 | 0 |  | Isolation thermique |  | Non
| Isolation thermique (pompe) |  | 7500 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Isolation thermique (échangeur de chaleur) |  | 12000 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Isolation thermique (réservoir) |  | 12000 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Micromodulation |  | 51471 | $/chaudière | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Micromodulation | Non
| Sonde de O2 |  | 16250 | $/chaudière | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Sonde de O2 | Non
b) Vérification de la consommation de gaz naturel calculée de la chaufferie en fonction de la consommation totale réelle du client
b) Révision par DATECH requise pour la consommation calculée de la chaufferie vs la consommation totale réelle?
|  |  |  | Estimation de la consommation annuelle de gaz naturel de la chaufferie (valeur calculée par le calculateur) : | 0 | m3/an
Non
|  |  |  | Consommation annuelle totale (12 derniers mois) de gaz naturel du client (valeur provenant des factures): | 0 | m3/an
c) Vérification du pourcentage d'économie par rapport à la consommation totale du client
Économies
[5 empty] | Chaudière 1 | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Chaudière 4 | Réseau eau chaude | Total | c) Révision par DATECH requise pour le % d'économies?
|  |  |  | MEÉ1 - Isolation thermique: |  |  |  |  | 0 | 0 | m3/an | Non
0%
|  |  |  | MEÉ2 - Micromodulation: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | MEÉ3 - Sonde de O2: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
d) Vérification de l'efficacité calculée de la chaudière avant l'implantation des mesures
d) Révision par DATECH requise pour l'efficacité de combustion de la chaudière avant l'implantation des mesures?
|  |  |  | Efficacité de combustion de la chaudière avant l'implantation des mesures: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| Ligne à masquer |  |  | Vérification requise? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on F13: Eppner Fanny: Une chaudière est considérée comme neuve si <3ans
Note on F20: Eppner Fanny: Une chaudière est considérée comme neuve si <3ans
Note on F49: Eppner Fanny: Coût variable en fonction du diamètre. Coût inclut matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F53: Eppner Fanny: Incluant matériel, installation et recertification de la chaudière (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F54: Eppner Fanny: Incluant matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)

## 1. Informations générales
1. Demande d'admissibilité
Optimisation des chaufferies
* Champs obligatoires
version n°1 2024-02
Section 1 - Identification du client
| * Nº Dossier Énergir PE242: � | PE242-XXX
Identification du client
* Nom de l’entreprise :
* Personne-ressource :
* Titre de la personne-ressource :
* Adresse de la personne-ressource :
* Ville :
* Code postal :
* Téléphone bureau :
Téléphone cellulaire :
* Courriel :
Adresse des installations visées par le projet
* Numéro de compte Énergir du bâtiment1 :
* Adresse du bâtiment visé par le projet :
* Ville :
* Code postal :
1Si les installations ou les bâtiments comportent des numéros de compte Énergir différents, veuillez soumettre une demande d’aide financière distincte pour chaque numéro de compte Énergir.
Section 2 - Informations générales sur le projet
* | Avez-vous terminé les travaux ? � | < sélectionner >
* | En cochant cette case, vous confirmez que vous respectez la condition mentionnant que les aides financières des volets « Optimisation des chaufferies » et « Implantation » ne peuvent pas être combinées pour la même mesure.

## 2. Rapport détaillé des coûts
2. Rapport détaillé des coûts
Optimisation des chaufferies
|  | Colonne à masquer |  |  | Colonne à masquer
Nº Dossier Énergir PE242 |  |  | PE242-XXX
1 |  |  | Suivi des coûts – APRÈS TRAVAUX
|  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5
Description de la mesure | Numéro de la chaudière | Nom fusionné | Coût de la mesure |  |  | Facture |  | Commentaire � | Justification/Commentaire (DATECH)
|  |  | Type de coût | Montant ($) | Somme ($) | N° facture | Date
Ligne d'exemple | Ligne d'exemple | Ligne d'exemple | Ex.: Matériel |  | 0
Ex.: Frais d'installation
Ex.: Autres dépenses (test de combustion, certification de la chaudière, etc.)
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
< sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >< sélectionner > |  |  | 0
Sous-total |  |  |  | 0
Total des coûts du projet |  |  |  | 0
Tableau à masquer
Numéro de la mesure |  |  | MEÉ1 - Isolation thermique | MEÉ2 - Micromodulation |  | MEÉ3 - Sonde de O2
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  | 0
Tableau à masquer
Numéro de la chaudière |  |  | MEÉ1 - Isolation thermique | MEÉ2 - Micromodulation |  | MEÉ3 - Sonde de O2
Chaudière n°1 |  |  |  | 0 |  | 0
Chaudière n°2 |  |  |  | 0 |  | 0
Chaudière n°3 |  |  |  | 0 |  | 0
Chaudière n°4 |  |  |  | 0 |  | 0

## 3a.Calculateur - Instructions
3a. Calculateur pour une chaufferie eau chaude - Instructions
Volet Optimisation des chaufferies
Guide d'utilisation du calculateur
Les onglets 3b, 3c et 4 permettent d'estimer les économies d'énergie, ainsi que le montant d'aide financière associés à l'implantation des mesures d'efficacité énergétique suivantes :
1. Isolation thermique des équipements et accessoires sur un réseau d'eau chaude;
2. Micromodulation sur une chaudière à eau chaude;
3. Sonde d'O2 sur une chaudière à eau chaude.
Le calculateur peut inclure jusqu'à 4 chaudières. Ces dernières doivent toutes alimenter le même réseau d'eau chaude. Le fonctionnement d'un réseau d'eau chaude est illustré plus bas. Si les mesures implantées se situent sur différents réseaux d'eau chaude, veuillez compléter un Formulaire II distinct par réseau.
Dans un premier temps, remplissez les informations requises dans les onglets 3b et 3c (voir tableau ci-dessous).
|  | Mesure d'efficacité énergétique (MEÉ) | Onglet à remplir en fonction de la mesure installée
MEÉ1 - Isolation thermique
MEÉ2 - Micromodulation
MEÉ3 - Sonde d'O2
Notes:
1. Les cellules encadrées en bleu sont à compléter :
2. Si vous avez des questions sur la signification de certains termes, consultez le schéma ci-dessous qui illustre une chaufferie eau chaude. Des bulles d'information (�) fournissent également des précisions.
Dans un deuxième temps, complétez l'onglet "4. Demande de versement".
Schéma de 2 réseaux d'eau chaude, chacun composé de 2 chaudières
[6 empty] | Eau d'appoint � |  |  | Eau d'appoint �
[5 empty] | Eau d'alimentation |  |  | Eau d'alimentation
|  |  |  | Eau d'alimentation |  |  | Eau d'alimentation
Schéma adapté de GERIAP:
http://www.energyefficiencyasia.org/docs/tools/training_materials/energy_equipment/Boilers%20and%20thermic%20fluid%20heaters.ppt
3b. Calculateur - MEÉ 1
3c. Calculateur - MEÉ 2-3
3c. Calculateur - MEÉ 2-3
1
2
1
1
2
Gaz naturel
Total des pertes par radiation et par convection
Fumées de combustion
Cheminée
Alimentation en produits chimiques
Brûleur
Chaudière 2
Perte par les fumées
Gaz naturel
Total des pertes par radiation et par convection
Adoucisseur
Fumées de combustion
Cheminée
Alimentation en produits chimiques
Brûleur
Chaudière 1
Eau chaude pour utilisation "X"
Perte par les fumées
Réservoir
RÉSEAU D'EAU CHAUDE Nº1
Gaz naturel
Total des pertes par radiation et par convection
Fumées de combustion
Cheminée
Alimentation en produits chimiques
Brûleur
Chaudière 2
Perte par les fumées
Gaz naturel
Total des pertes par radiation et par convection
Adoucisseur
Fumées de combustion
Cheminée
Alimentation en produits chimiques
Brûleur
Chaudière 1
Eau chaude pour utilisation "Y"
Perte par les fumées
Réservoir
RÉSEAU D'EAU CHAUDE Nº2

## 3b. Calculateur - MEÉ 1
3b. Calculateur pour une chaufferie eau chaude - MEÉ 1 (isolation thermique)
Volet Optimisation des chaufferies
|  |  | Nº Dossier Énergir PE242: | PE242-XXX
Section 1 – Données sur la chaufferie
|  |  | Quelle est l'application de la chaufferie? |  |  | < sélectionner >
|  |  | Le réseau d'eau chaude sur lequel les équipements ont été isolés est-il alimenté à 100% par du gaz naturel1? |  |  | < sélectionner >
Si l'eau chaude n'est pas produite à 100% par du gaz naturel, veuillez compléter le tableau ci-dessous en fonction du nombre de chaudières qui alimentent votre réseau d'eau chaude:
|  |  | Source d'énergie | Quantité d'eau chaude produite par source d'énergie (Btu/h) |  |  |  | Pourcentage
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
|  |  | Gaz naturel |  |  |  |  | 0%
|  |  | Électricité |  |  |  |  | 0%
|  |  | Huile |  |  |  |  | 0%
|  |  | Autre (veuillez préciser ci-dessous) |  |  |  |  | 0%
|  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Si autre, veuillez préciser :
|  | FALSE | En cochant cette case, vous confirmez que toutes les chaudières alimentent le même réseau d'eau chaude. Si tel n'est pas le cas, veuillez compléter un formulaire II distinct par réseau d'eau chaude. Pour plus de détails sur la signification d'un réseau d'eau chaude, veuillez vous référer à l'onglet "3a. Calculateur - Instructions".
1 L'eau chaude doit être majoritairement produite par du gaz naturel (>50%). Les systèmes ne répondant pas à ce critère peuvent être soumis à Énergir pour discussion.
Section 2 – Données sur les équipements et accessoires isolés
2a) Vanne, régulateur de pression, séparateur et filtre
|  |  | Type d'équipement | Diamètre nominal du raccord de la composante sur la tuyauterie (pouce) � | Température du fluide (°C) � | Localisation | Nombre d'heures d'opération annuelles (h) | Nombre d'accessoires identiques isolés (pour ce même diamètre, cette même température, cette même localisation et ce même nombre d'heures d'opération)
1 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
2 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
3 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
4 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
5 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
6 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
7 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
8 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
9 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
10 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
11 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
12 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
13 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
14 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
15 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
16 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
17 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
18 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
19 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
20 |  |  | < sélectionner > |  |  | < sélectionner >
2b) Pompe
|  |  | Identification de la pompe | Surface extérieure de la pompe (pi2) | Température du fluide (°C) � | Localisation | Nombre d'heures d'opération annuelles (h) | Nombre de pompes identiques isolées (pour cette même superficie, cette même température, cette même localisation et ce même nombre d'heures d'opération)
1 | [5 empty] | < sélectionner >
2 | [5 empty] | < sélectionner >
3 | [5 empty] | < sélectionner >
4 | [5 empty] | < sélectionner >
5 | [5 empty] | < sélectionner >
6 | [5 empty] | < sélectionner >
7 | [5 empty] | < sélectionner >
8 | [5 empty] | < sélectionner >
9 | [5 empty] | < sélectionner >
10 | [5 empty] | < sélectionner >
2c) Échangeur de chaleur
|  |  | Identification de l'échangeur de chaleur | Surface extérieure de l'échangeur (pi2) | Température du fluide (°C) � | Localisation | Nombre d'heures d'opération annuelles (h) | Nombre d'échangeurs identiques isolés (pour cette même superficie, cette même température, cette même localisation et ce même nombre d'heures d'opération)
1 | [5 empty] | < sélectionner >
2 | [5 empty] | < sélectionner >
3 | [5 empty] | < sélectionner >
4 | [5 empty] | < sélectionner >
5 | [5 empty] | < sélectionner >
6 | [5 empty] | < sélectionner >
7 | [5 empty] | < sélectionner >
8 | [5 empty] | < sélectionner >
9 | [5 empty] | < sélectionner >
10 | [5 empty] | < sélectionner >
2d) Réservoir
|  |  | Identification du réservoir | Surface extérieure du réservoir (pi2) | Température du fluide (°C) � | Localisation | Nombre d'heures d'opération annuelles (h) | Nombre de réservoirs identiques isolés (pour cette même superficie, cette même température, cette même localisation et ce même nombre d'heures d'opération)
1 | [5 empty] | < sélectionner >
2 | [5 empty] | < sélectionner >
3 | [5 empty] | < sélectionner >
4 | [5 empty] | < sélectionner >
5 | [5 empty] | < sélectionner >
6 | [5 empty] | < sélectionner >
7 | [5 empty] | < sélectionner >
8 | [5 empty] | < sélectionner >
9 | [5 empty] | < sélectionner >
10 | [5 empty] | < sélectionner >
2e) Autre équipement
En cochant cette case, vous confirmez que vous avez obtenu l'approbation d'Énergir quant à l'admissibilité de ces équipements à l'aide financière.
|  |  | Identification de l'équipement (type d'équipement et n° d'identification) | Surface extérieure de l'équipement (pi2) | Température du fluide (°C) � | Localisation | Nombre d'heures d'opération annuelles (h) | Nombre d'équipements identiques isolés (pour cette même superficie, cette même température, cette même localisation et ce même nombre d'heures d'opération)
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
< sélectionner >
Section à masquer
Estimation de l'aide financière sans plafond maximal
Les montants présentés ci-dessous n'incluent pas les plafonds maximums des aides financières définis par Énergir.
|  | Mesure |  |  |  | Estimation de l'aide financière sans plafond maximal |  |  | Commentaire sur l'admissibilité
|  | Isolation thermique: | [7 empty] | Nombre de notes
|  | Vanne, régulateur de pression, séparateur et filtre |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Pompe de condensat |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Échangeur de chaleur |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Réservoir |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Autre équipement |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Total - sans plafond maximal: |  |  |  | 0 |  | $ |  | 0
Note:
3 Certains accessoires ne sont pas admissibles, car la température du réseau sur lequel ils sont installés est inférieure à 49°C
Section 3 – Estimation des économies d'énergie
Les économies présentées ci-dessous sont basées sur des hypothèses et dépendent des données entrées par l'utilisateur. Pour ces raisons, les résultats peuvent différer par rapport aux résultats d'autres calculs réalisés avec des outils différents. Le tableau ci-dessous est à titre informatif seulement.
|  | MEÉ1 - Isolation thermique |  |  |  | Économies de gaz naturel (m3/an) |  | Économies d'électricité (si applicable) (GJ/an)
|  | Vanne, régulateur de pression, séparateur et filtre |  |  |  | 0 |  | -
|  | Pompe de condensat |  |  |  | 0 |  | -
|  | Échangeur de chaleur |  |  |  | 0 |  | -
|  | Réservoir |  |  |  | 0 |  | -
|  | Autre équipement |  |  |  | 0 |  | -
|  | Total : |  |  |  | 0 |  | 0
Total:
Schéma - Diamètre NPS

## 3c. Calculateur MEÉ 2-3
3c. Calculateur pour une chaufferie eau chaude - MEÉ 2 (micromodulation) et MEÉ 3 (sonde de O2)
Volet Optimisation des chaufferies
|  | Nº Dossier Énergir PE242: | PE242-XXX
Section 1 – Données sur les chaudières à eau chaude avant l’implantation des mesures
Veuillez entrer les données suivantes pour les chaudières impactées par une mesure d'efficacité énergétique
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
|  | Type de chaufferie: |  | Eau chaude | [5 empty] | ligne à masquer
ligne à masquer
|  | Quelle est l'application de la chaufferie? |  | < sélectionner >
| � | Puissance installée du brûleur de la chaudière : | [5 empty] | BHP | Pinstallée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | ligne à masquer
| � | Puissance maximale de production d'eau chaude de la chaudière : | [5 empty] | BHP | Pmoyenne
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| � | Puissance moyenne de production d'eau chaude de la chaudière en opération : | [5 empty] | BHP | Pmoyenne |  | =Qproduit=Qdispo utilisateur-Qeau alimentée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW |  | ligne à masquer | [5 empty] | Ligne à masquer
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h |  | ligne à masquer | [5 empty] | Ligne à masquer
|  | Pourcentage de charge moyenne de production d'eau chaude : |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | ligne à masquer | ="average loading" |  |  |  |  | Ligne à masquer
|  | Nombre d'heures d'opération annuelles : | [5 empty] | h/an
% excès d'air :
|  | Température des fumées à la sortie de la chaudière : | [5 empty] | °C
|  | Température de l'air de combustion (°C) : |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ligne à masquer
|  | Température du gaz naturel (°C) : |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  | ligne à masquer
|  | Âge de la chaudière : | [5 empty] | an
| FALSE | En cochant cette case, vous confirmez que toutes les chaudières alimentent le même réseau d'eau chaude. Si tel n'est pas le cas, veuillez compléter un formulaire II distinct par réseau d'eau chaude. Pour plus de détails sur la signification d'un réseau d'eau chaude, veuillez vous référer à l'onglet "3a. Calculateur - Instructions".
Section 2 – Données sur les mesures implantées
Micromodulation et ajout d'une sonde d'O2
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
|  | Sélectionnez la/les mesure(s) installée(s) : |  | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ligne à masquer
| � | Excès d'O2 dans les fumées avant l'ajout de la/les mesure(s) :
À pleine puissance d'opération :
À puissance minimale d'opération :
| � | Taux de modulation du brûleur avant l'implantation de la/les mesure(s) :
|  | Récapitulatif des mesures implantées | [7 empty] | Section à masquer | [5 empty] | Section à masquer
Récapitulatif de mesures implantées
| Résumé des mesures installées |  |  | chaudière n°1 | chaudière n°2 | chaudière n°3 | chaudière n°4 |  |  |  |  | Mesures sélectionnées
[12 empty] | < sélectionner > | 0 | < sélectionner > | 0
| Micro-modulation +sonde O2 |  |  | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > |  |  |  |  | Non | 0
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | < sélectionner >
| Micro-modulation + sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Micro-modulation
Sonde de O2
| Résumé des mesures installées |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 |  |  | TOTAl |  | Micro-modulation + Sonde de O2
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| Sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Estimation de l'aide financière avant plafond maximal | [7 empty] | Section à masquer | [5 empty] | Section à masquer
Les montants présentés ci-dessous n'incluent pas les plafonds maximums des aides financières définis par Énergir.
| Mesure |  |  | Estimation de l'aide financière sans plafond maximal
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajout sonde de O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total par chaudière - sans plafond maximal : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total - sans plafond maximal : |  | 0
Notes:
1 Mesure non applicable, car le nombre d'heures d'opération annuelles est moins de 4000 h/an.
2 Mesure non applicable, car la chaudière est trop récente. L'âge de la chaudière doit être supérieur ou égal à 3 ans pour être admissible.
Section 3 – Estimation des économies d'énergie
Les valeurs présentées ci-dessous sont basées sur des hypothèses et dépendent des données entrées par l'utilisateur. Pour ces raisons, les résultats peuvent différer par rapport aux résultats d'autres calculs réalisés avec des outils différents. Le tableau ci-dessous est à titre informatif seulement.
| Estimation de la consommation annuelle de gaz naturel de la chaufferie : |  |  |  | 0 |  |  | m3/an
| Mesure |  |  | Économies de gaz naturel (m3/an)
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Total
| MEÉ2 - Micromodulation |  |  | - | - | - | - | 0
| Efficacité globale de combustion avant la mesure |  |  | - | - | - | -
| Efficacité globale de combustion après la mesure |  |  | - | - | - | -
| Gain d'efficacité |  |  | - | - | - | -
| MEÉ3 - Ajout sonde d'O2 |  |  | - | - | - | - | 0
| Efficacité globale de combustion avant la mesure |  |  | - | - | - | -
| Efficacité globale de combustion après la mesure |  |  | - | - | - | -
| Gain d'efficacité |  |  | - | - | - | -
| Total par chaudière : |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total : | [6 empty] | 0
Total:
Ne pas supprimer cette ligne. Elle contient un message d'erreur au cas ou.

## 4. Demande de versement
4. Demande de versement et attestation de mise en service
Optimisation des chaufferies
| Nº Dossier Énergir PE242: | PE242-XXX
* Champs obligatoires
| Section 1 – Résumé des mesures implantées | [7 empty] | Colonnes à masquer
| Mesures installées | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Réseau eau chaude |  |  |  | meme réseau | mesure installée? | Problème?
| MEÉ1 - Isolation thermique |  |  |  |  | 0 |  |  | MEE1 | FALSE | Non | Non
| MEÉ2 - Micromodulation | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MEE2-3-4 | FALSE | Oui | Oui
| MEÉ3 - Sonde O2 | 0 | 0 | 0 | 0
/!\ Vous n'avez pas validé dans les données d'entrée qu'il s'agit d'un seul réseau d'eau chaude. Veuillez cocher la case à la section 1 des onglets 3b. et/ou 3c.
Section 2 – Estimation de l'aide financière avant plafond maximal
Les montants présentés ci-dessous n'incluent pas encore les plafonds maximums des aides financières définis par Énergir (voir section 4 pour obtenir le montant final incluant les plafonds) . Si une note apparaît en rouge dans le tableau ci-dessous, veuillez lire la légende correspondante en bas de cette section et apporter les correctifs nécessaires.
| Mesures installées | Estimation de l'aide financière avant plafond maximal
|  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Réseau eau chaude | Total
| MEÉ1 - Isolation thermique |  |  |  |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes:
1 Mesure non applicable, car le nombre d'heures d'opération annuelles est moins de 4000 h/an.
2 Mesure non applicable, car la chaudière est trop récente. L'âge de la chaudière doit être supérieur ou égal à 3 ans pour être admissible.
3 Certains accessoires ne sont pas admissibles, car la température du réseau sur lequel ils sont installés est inférieure à 49°C.
Section 3 - Aide financière de source externe
* | Le client déclare ci-après les aides financières qu’il a reçues de la part d’autres organismes pour la réalisation des mesures (veuillez indiquer uniquement les montants reçus et non les montants à venir):
| Nom de l’organisme | Nom du programme | Montant reçu à ce jour ($)
Le client accepte qu’Énergir puisse partager de l’information avec les organismes externes. De plus, le client accepte qu’Énergir révise le montant de l’aide financière afin de tenir compte de l’aide financière externe.
Section 4 - Estimation de l'aide financière incluant les plafonds maximums
* | Si pour l'année en cours (1er janvier au 31 décembre) vous avez déjà reçu une aide financière du volet Optimisation des chaufferies pour la mesure MEÉ1 (isolation thermique), veuillez indiquer le montant :
Les montants présentés dans cette section sont à titre informatif seulement et sont calculés selon les informations fournies par le participant. Énergir confirmera le montant exact après l’analyse du dossier. Le participant pourra alors fournir une facture au nom d’Énergir et au montant d’aide financière à verser.
| Mesure | MEÉ1 - Isolation thermique | MEÉ2 - Micromodulation | MEÉ3 - Sonde de O2 | Total
| Aide financière admissible | 0 | 0 | 0 | 0
| Aide financière ajustée en fonction du plafond maximal | 0
| Coûts admissibles | 0 | 0 | 0 | 0
| Aide financière ajustée si > 75% des coûts admissibles | 0 | 0 | 0 | 0
| Autres subventions reçues à ce jour ($) |  |  |  | 0
| Aide financière ajustée si > 75% des coûts admissibles avec les autres subventions |  |  |  | 0
|  |  |  | Aide financière totale: | 0
Section 5 - Demande de versement
Le client déclare que les mesures d'efficacité présentées dans ce formulaire ont été implantées.
* | L’installation de la/des mesure(s) a été complétée en date du :
jour/mois/année
Conformément à l’étape 4 du Formulaire I – Conditions et déclaration d’intention, je joins à la présente :
L’onglet 1 (Informations générales);
L’onglet 2 (Rapport détaillé des coûts);
Les onglets 3b et/ou 3c (Calculateur);
L’onglet 4 (Demande de versement);
Une copie des factures des travaux en lien avec la/les mesure(s) implantée(s), incluant :
• Les coordonnées du client et le numéro de compte d’Énergir;
• Les coordonnées du fournisseur du bien fourni ou du service rendu;
Pour chaque mesure installée, les pièces justificatives suivantes:
|  | Isolation thermique | Micromodulation | Sonde de O2
|  | Les caractéristiques de l’isolant (via les spécifications techniques du manufacturier) incluant minimalement sa résistance thermique à la température du fluide (ou l’épaisseur de l’isolant si la résistance thermique n’est pas disponible) et le type de matériau isolant installé. | Les caractéristiques de la chaudière1 | Les caractéristiques de la chaudière1
|  |  | Les spécifications techniques de l'équipement | Les spécifications techniques de l'équipement
|  |  | Un test de combustion avant installation | Un test de combustion avant installation
|  |  | Un test de combustion après installation | Un test de combustion après installation
Preuve de certification de la chaudière après l'ajout de la micromodulation
1 Via une photographie de sa plaque signalétique, permettant d’obtenir sa marque, son modèle, sa capacité, et toutes autres spécifications nominales de la chaudière. Si la plaque signalétique n’est plus à jour ou non lisible, veuillez fournir toutes pièces justificatives qui permettent de valider les informations demandées.
Section 6 – Signature du client
Par la présente, le client s’engage à donner accès à Énergir au bâtiment faisant l’objet d’une aide financière versée par Énergir. Le représentant dûment autorisé pourra vérifier sur demande la réalisation des mesures, et ce, même si l’aide financière a déjà été versée.
* Nom de l'entreprise cliente :
| * Nom de la personne-ressource client : |  | Le client déclare que les renseignements fournis dans tous les documents transmis sont exacts et complets. Le client accepte qu’Énergir fasse des validations auprès d’autres organismes susceptibles de participer financièrement à ce projet et partage l’information avec ces derniers. Le client reconnaît que toute fausse déclaration pourrait entraîner un remboursement intégral du montant de l’aide financière accordée par Énergir.
* Titre :
* Date :
jour / mois / année
Faire parvenir ce formulaire en format Excel à : efficaciteenergetique@energir.com
Le présent formulaire doit être envoyé par courriel à Énergir par le participant ou bien celui-ci doit être mis en copie conforme lors de l’envoi.
Énergir se réserve le droit de modifier le programme ou d’y mettre fin en tout temps, sans préavis. Énergir s’engage à traiter les demandes qui lui sont soumises dans des délais qu’elle juge raisonnables.
Note on D58: Montant maximal Maximum 100 000$ par année
Note on C60: Le montant octroyé ne pourra être plus élevé que 75 % des dépenses admissibles avant taxes, incluant du matériel et de l'installation.
Note on C62: La portion payable par le client doit représenter au minimum 25 % des coûts relatifs au projet

## Subvention (hidden)
AIDE FINANCIÈRE
Subvention
Mesure | Description | Subvention ($) |  |  |  |  | Unité | Plafond maximal - % des coûts admissibles | Plafond maximal - montant
Chaudière à vapeur uniquement
Économiseur | Capacité | Non-intégré (chaudière neuve ou en retrofit) |  |  | Intégré (chaudière neuve) |  |  |  | Non- intégré | Intégré
|  | Non-condensant |  | Condensant | Non-condensant
| <150 BHP | 200 |  | 300 | 70 |  | Par BHP | 75% | N/A | N/A
| 150 à 300 BHP | 150 |  | 250 | 50 |  |  |  | N/A | N/A
| >300 BHP | 100 |  | 200 | 30 |  |  |  | 300000 | 150000
Chaudière à vapeur et à eau en retrofit uniquement
Micromodulation | Retrofit (brûleur existant et nouveau brûleur) | 30000 |  |  |  |  | Par chaudière | 75% | N/A
| Nouvelle chaudière | Non-admissible
Chaudière à vapeur et à eau en retrofit uniquement
Sonde de O2 | Chaudière existante | 10000 |  |  |  |  | Par chaudière | 75% | N/A
| Nouvelle chaudière | Non-admissible
75% des coûts admissibles
Isolation thermique | Diamètre de raccord sur la tuyauterie | <1'' | 1 à 2'' | >2 à 4'' | >4 à 6'' | >6'' |  | 75% | 100000
| Vanne de contrôle | 200 | 300 | 550 | 1000 | 1300 | Par unité
| Régulateur de pression | 200 | 300 | 550 | 1000 | 1300
| Vanne d'isolation | 60 | 200 | 550 | 1100 | 1550
| Vanne de sûreté | 100 | 400 | 1000 | 1500 | 2200
| Séparateur | 300 | 500 | 900 | 1550 | 2000
| Filtre | 30 | 150 | 400 | 800 | 1100
Sub fixe
| Pompe à condensat | 1500 |  |  |  |  | Par unité
| Échangeur de chaleur | 2000
$/pi2 d'isolant
| Réservoir | 25 |  |  |  |  | Par pi2 d'isolant
| Autre équipement non listé sur approbabtion | 25
Étiquette
Économiseurs
Étiquette intégration(n-i,i)_capacité(bas,moy,haut)_type(s,c) | montant ($/HP)
n-i_bas_s | 200
n-i_moy_s | 150
n-i_haut_s | 100
n-i_bas_c | 300
n-i_moy_c | 250
n-i_haut_c | 200
i_bas_s | 70
i_moy_s | 50
i_haut_s | 30
i_bas_c | 0
i_moy_c | 0
i_haut_c | 0
Isolation
Étiquette type_diamètre | montant ($/unité)
vc_1 | 200 | Légende
vc_1à2 | 300 | Vanne de contrôle | vc
vc_2à4 | 550 | Régulateur de pression | r
vc_4à6 | 1000 | Vanne d'isolation | vi
vc_6 | 1300 | Vanne de sûreté | vs
r_1 | 200 | Séparateur | s
r_1à2 | 300 | Filtre | f
r_2à4 | 550
r_4à6 | 1000
r_6 | 1300
vi_1 | 60
vi_1à2 | 200
vi_2à4 | 550
vi_4à6 | 1100
vi_6 | 1550
vs_1 | 100
vs_1à2 | 400
vs_2à4 | 1000
vs_4à6 | 1500
vs_6 | 2200
s_1 | 300
s_1à2 | 500
s_2à4 | 900
s_4à6 | 1550
s_6 | 2000
f_1 | 30
f_1à2 | 150
f_2à4 | 400
f_4à6 | 800
f_6 | 1100
Note on L20: Eppner Fanny: Par année

## Menus déroulants (hidden)
Menu déroulant
Onglet 1 Informations générales
Travaux terminés?
< sélectionner >
Oui
Non
Onglet 2 Rapport détaillé des coûts
| Mesure | N° chaudière
| < sélectionner > | < sélectionner >
| MEÉ1 - Isolation thermique | Chaudière n°1
| MEÉ2 - Micromodulation | Chaudière n°2
| MEÉ3 - Sonde de O2 | Chaudière n°3
| MEÉ4 - Économiseur standard intégré | Chaudière n°4
| MEÉ4 - Économiseur standard non intégré | N/A (ex.: mesure d'isolation)
MEÉ4 - Économiseur à condensation non intégré
Type chaufferie | Type chaufferie -
< sélectionner >
Vapeur
Eau chaude
Résultat | Eau chaude
Type de vapeur
Vapeur
< sélectionner >
Vapeur saturée
Vapeur surchauffée
Dégazeur
Dégazeur
Oui
Non
Application
| Application - vapeur | Application - eau chaude
| < sélectionner > | < sélectionner >
| CVAC | CVAC
| Procédé | Procédé
Eau chaude sanitaire
Ancienneté | Ancienneté:
< sélectionner >
Neuve
Existante
Économiseurs
| Nombre d'économiseurs standards installés | Nombre d'économiseur condensants installés | Intégration |  | Stage écono condensant
| < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > |  | < sélectionner >
| Aucun | Aucun | Intégré à la chaudière |  | 1
| 1 | 1 | Sur la cheminée |  | 2
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 4
Résultat | #REF! | #REF!
|  |  |  | # économiseur / par chaudière |  | # économiseur / eau alim.
| # économiseur / par chaudière | # économiseur / eau alim. |  | #REF! |  | #REF!
| < sélectionner > | < sélectionner >
| Non | Non
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | nbr de choix | 1 |  | 1
Micro-modulation/sonde O2
Mesures
< sélectionner >
Micro-modulation
Sonde de O2
Micro-modulation + Sonde de O2
Isolation thermique
Localisation simplifiée
< sélectionner >
Extérieur
Intérieur
Type de vanne
< sélectionner >
Vanne de contrôle
Régulateur de pression
Vanne d'isolation
Vanne de sûreté
Séparateur
Filtre
Source d'énergie
< sélectionner >
Oui
Non
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET

## Détails des onglets (hidden)
Détails des onglets
Objectif de cet onglet: Expliquer la fonctionalité de tous les onglets
Catégorie | Onglets | Fonctionalité | Légende:
G | Onglet Énergir | Réservé à Énergir | G | Général
G | 1. Informations générales | Formulaire d'information générale à compléter par le participant | E | MEE - économiseur
G | 2. Rapport détaillé des coûts | Formulaire de détails des coûts à compléter par le participant | M | MEE - micromodulation et ou sonde O2
G | 3a.Calculateur - Instructions | Instructions, schéma et définitions | I | MEE - isolation
I | 3b. Calculateur - MEÉ 1 | Liste de données à entrer par le participant pour les mesures d'isolation
M | 3c. Calculateur MEÉ 2-3 | Liste de données à entrer par le participant pour les mesures sur la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2
MI | 4. Demande de versement | Présente : résumé des mesures, montant subvention sans plafond puis avec plafond
G | Subvention | Montant des subvention
G | Menus déroulants | Liste des menus déroulants
G | Détails des onglets | Listes des onglets et leur fonctionalité
G | Hypothèses | Listes de toutes les hypothèses utilisés ainsi qu'explication de la démarche de calcul des économies d'énergie
I | Isolation | Calcul des économies d'énergie liée à l'isolation
I | Isolation - CAS 1 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite intérieure
I | Isolation - CAS 2 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite extérieure pour une utilisation CVAC
I | Isolation - CAS 3 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite extérieure pour une utilisation en procédé
I | Propriété_air | Proprété de l'air
I | Propriété_matériau | Propriété du matériau isolé et de l'isolant
EM | P opération brûleur - avant MEE | Bilan d'énergie de la chaufferie avant l'implantation de mesures d'efficacité énergitique
EM | P opération brûleur - éco | Bilan d'énergie de la chaufferie après l'implantation de mesures d'efficacité énergitique
EM | Combustion_Chaud1 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°1
EM | Combustion_Chaud2 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°2
EM | Combustion_Chaud3 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°3
EM | Combustion_Chaud4 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°4
E | Économiseur condensant | Calcul des économies d'énergie liée aux économiseurs condensants
E | Économiseur non-condensant | Calcul des économies d'énergie liée aux économiseurs non-condensants
M | Micromodulation et sonde O2 | Calcul des économies d'énergie liée à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2
M | Combustion_Chaud1 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°1
M | Combustion_Chaud2 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°2
M | Combustion_Chaud3 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°3
M | Combustion_Chaud4 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°4
EM | Tables vapeur | Table de données de vapeur (enthalpies)
G | Facteurs conversion | Facteurs de conversion des unités
G | normales 1981-2010 | Données météorologiques normales des années 1981 à 2010 à Montréal
E | Cond_valid | Conditions de validation des économiseurs
I | Détails calcul istolation | Présente en détails les calculs pour l'estimation des économies liées à l'isolation tiré du manuel Chemical Engineer's Guide

## Hypothèses (hidden)
Hypothèses
Objectif du fichier : Permettre d'estimer les économies de gaz naturel et le montant de subventions liées à l'intégration de 1 à 5 mesures d'EE (économiseur standard, économiseur à condensation, micro-modulation, sonde d'O2 et isolation des composants).
Objectif de cet onglet: Rassembler l'ensemble des hypothèses utilisées pour le calcul des économies d'énergie.
Sommaire
A. | Bilan d'énergie
B. | Micro-modulation
C. | Sonde d'O2
E. | Isolation
F. | Effets croisés
G. | Subvention
A. | Bilan d'énergie
valeur à utiliser:
| La chaufferie est une chaufferie à vapeur OU à eau chaude. | Eau chaude | Vapeur | Eau chaude
| Application : | < sélectionner >
| Humidité relative | 5% | 5% | 5% | (Info utile au calcul de l'efficacité de combustion)
| Température de l'eau d'appoint: | 10.8891
| CVAC | 6.9252 |  |  | °C (nov. à mai) | Hypo: température de surface de l'eau à Montauk, NY
| procédé / ECS | 10.8891 |  |  | °C (toute l'année) | Hypo: température de surface de l'eau à Montauk, NY
| Température du retour de condensat: | n/a | 80 | n/a | °C
| % de condensat dans l'eau d'alimentation | 0% | 80% | 0%
| Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 0% | 6% | 0% |  | Constant pour toutes les chaudières
| Pression d'opération du dégazeur: | 0 | 170.27 |  | kPa | =10 psig | note: Il y a un dégazeur pour la chaufferie. L'apport en vapeur des chaudières est réparti équitablement selon leur % de production de vapeur.
| % Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée au dégazeur): | 0% | 9.5% | 0%
| Pression manométrique de la chaufferie vapeur: | 0 | 790.3301 |  | kpa | =100 psig
| Température de l'eau chaude produite: | 80
| ECS |  | n/a | 60 | °C
| CVAC et procédé |  | n/a | 80 | °C
Perte par convection et radiation:
| Type de chaudière | Perte par radiation et convection à 100% de charge
| Condensante | 0.5%
| Non-condensante | 1%
N° Chaudière
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Condensation des fumée | VRAI | VRAI | VRAI | VRAI
| Type de chaudière | Condensante | Condensante | Condensante | Condensante
| Perte par radiation et convection à 100% de la charge | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
| Enthalpie eau liquide | 4.1853 | kJ/kg/°C
Référence
1. Projet du CTGN n°146913 "Guide de bonnes pratiques - Amélioration de l'efficacité énergétique des chaufferies vapeur". Juillet 2014.
B. | Micromodulation
Description:
Le rendement de combustion dépend du ratio air/combustible au sein du brûleur de la chaudière. Une quantité d’air trop faible engendre une combustion incomplète et la production de gaz nocifs, alors qu’une quantité d’air trop importante abaisse la température au sein du brûleur, affectant l’efficacité de la chaudière. L’optimisation du rendement de combustion se fait par la modulation des vannes de gaz et d'air. Sur certaines chaudières, cette modulation se fait par un système de bras de levier connectés les uns aux autres. Ce type de contrôle est bon marché, mais tend à se désajuster au fil du temps. La micromodulation, plus onéreuse, permet un contrôle indépendant du débit d’air et de combustible, augmentant la précision du ratio air/combustible et par conséquent l’efficacité de combustion de la chaudière.
| L'age d'une chaudière existante: >= | 3 | ans
Gain en efficacité selon l'âge du brûleur:
| Age (an) | Gain
10 | >10 | 1% | honeywell
| [5;10] | 0.8%
5 | <5 | 0.6%
| Concentration O2 min moyenne dans les fumées: | 3% | avec ajout de micro-modulation
|  | 1.5% | avec ajout d'une sonde d'O2
| Gain d'efficacité pour la réduction 1% d'O2 dans les fumées: | 0.4 | %
| Ratio de modulation standard de référence : | 7
Économie liée au ratio de modulation:
| Turndown ratio | Yearly fuel cost | Energy saving %
| 1 | 20500 | 0
| 2 | 19500 | 0.04878
| 3 | 19000 | 0.076923
| 4 | 18800 | 0.089474
| 5 | 18550 | 0.10372
| 7.5 | 18350 | 0.1159
| 10 | 18200 | 0.12534
Équation polynomiale (3e degré):
| x3 | x2 | x | cst
| 0.00040456 | -0.0088506 | 0.066166 | -0.055261
| Économie au ratio de référence: | 11.3% |  | On compare toujours avec une chaudière d'un turndown ratio de 1
Calcul de la température des fumées selon la nouvelle efficacité de combustion calculée:
L'efficacité de combustion est fonction de la température des fumées, selon une équation linéaire. Dépendamment des paramètres d'entrée (ex: température de l'air, excès d'air, température du gaz naturel, etc.), cette équation change.
Voir l'onglet "Combustion_Chaud1 (Micro)", colonne AA à AH pour plus de détails.
| Gain d'efficacité max | 84% | Selon expérience de Stéphane Brunet, car la méthode de calcul utilisé est un gain théorique en conditions idéales.
Référence
1. Projet du CTGN n°123505 "Linkageless Control". Avril 2005.
2. Projet du CTGN n°137410 "Programme d'efficacité énergétique - Mesure de contrôle". Août 2010.
3. Données "turdown ratio vs économies: http://www.controls4steam.co.uk/knowledge-sharing-platform/boiler-house/14-knowledge-sharing-platform/boiler-house/29-boiler-efficiency-combustion-efficiency
C. | Sonde d'O2
Description:
Le contrôle de combustion par micromodulation permet de fournir au brûleur des volumes d’air prédéfinis en fonction de la plage d’opération de la chaudière. Étant donné que la densité de l’air varie en fonction de la température et de la pression, la quantité d’oxygène présente dans un même volume d’air peut varier dans le temps. Le ratio air/combustible devrait être ajusté en fonction des variations de température saisonnières et idéalement, des écarts entre le jour et la nuit, ce que la micromodulation ne permet pas de faire à elle seule. Par conséquent, le niveau d’apport d’air au brûleur est généralement fixé à la hausse, afin d’assurer un fonctionnement sécuritaire de la chaudière pour toutes les conditions, en empiétant légèrement sur l’efficacité. L’installation d’une sonde de O2 en complément de la micromodulation permet de mesurer en temps réel le niveau d’oxygène et la température dans les fumées. Les correctifs nécessaires sont ensuite apportés par l’entremise de servomoteurs qui contrôlent l’ouverture du volet d’air et la valve de gaz naturel.
| Sonde d'O2 - effet de la variation de la température de l'air de combustion |  |  |  |  | ref n°3, voir colonne Q pour plus de détails
| Dans les cas des chaudières pour les procédés: on suppose que la chaudière est entretenue en début de saison de chauffage |  |  |  |  | Excès d'air | % O2 fumées
[6 empty] | 0 | 0
| Avec une température d'air de combustion qui varie de | 15 | °C, on augmente de | 5 | % l'excès d'air | 2.1902 | 0.5
| Température de l'air de combustion en début de saison de chauffage | 12 | °C (moyenne entre sept. et oct.) |  |  | 4.49 | 1
| Excès d'air à l'installation | 15 | % (valeur par défaut) |  |  | 6.9077 | 1.5
| Température de l'air de combustion moyenne durant toute l'opération de la chaudière: |  |  |  |  | 9.4526 | 2
| chauffage | -0.41429 | °C (nov. à mai) |  |  | 12.1351 | 2.5
| procédé / ECS | 6.8 | °C (toute l'année) |  |  | 14.9667 | 3
| DT air de combustion |  |  |  |  | 17.96 | 3.5
| chauffage | 12.4143 | °C |  |  | 21.1294 | 4
| procédé / ECS | 5.2 | °C |  |  | 24.4909 | 4.5
[6 empty] | 28.0625 | 5
| Augmentation de l'excès d'air moyen |  |  |  |  | 31.8645 | 5.5
| chauffage | 4.1381 | % |  |  | 35.92 | 6
| procédé / ECS | 1.7333 | % |  |  | 40.2552 | 6.5
| Excès d'air moyen |  |  |  |  | 44.9 | 7 |  | Équation polynomiale (2e degré):
| chauffage | 19.1381 | % |  |  | 49.8889 | 7.5 |  |  | x2 | x | cst
| procédé / ECS | 16.7333 | % |  |  | 55.2615 | 8 |  |  | -0.00076103 | 0.183 | 0.30387
| Augmentation O2 correspondant: |  |  |  |  | 61.064 | 8.5
| chauffage | 0.6498% |  |  |  | 67.35 | 9
| procédé / ECS | 0.2753% |  |  |  | 74.1826 | 9.5
| Augmentation efficacité correspondante |  |  |  |  | 81.6364 | 10
| chauffage | 0.2599% |  |  |  | 89.8 | 10.5
| procédé / ECS | 0.1101% |  |  |  | 98.78 | 11
[6 empty] | 108.7053 | 11.5
Référence
1. Projet du CTGN n°123505 "Linkageless Control". Avril 2005.
2. Projet du CTGN n°137410 "Programme d'efficacité énergétique - Mesure de contrôle". Août 2010.
3. Projet CTGN n°167323 "Développement de la norme CSA P.17". (En cours 2023). (Info sup: https://www.firebridgeinc.com/blog/understanding-the-impact-of-excess-air/, mais avec une compo différente que celle du gaz naturel d'Énergir.)
D. | Isolation
Description:
Le calcul des économies d'énergie liée à l'isolation d'une conduite (un cylindre) est utilisé pour chaque accessoire, en convertissant la forme de chaque accessoire en un cylindre. Pour les vannes, filtre, séparateur, etc.: leur aire de surface, détermiée avec la norme ASTM C1129-12 (ref 4 et 5), est convertie en longueur équivalente de tuyau. On suppose que la surface des vannes "gate" est semblable aux autres types de vannes et accessoires. Pour les réservoirs: on suppose qu'ils sont cylindriques. Pour les échangeurs de chaleur: on suppose 1 type d'échangeur: échangeur à tubes (un cylindre). Pour les pompes: on suppose que l'isolant augmente de 35% la superficie. Autre équipements: idem aux pompes.
ref 1
Où:
| Qnue: Perte de chaleur de la composante non isolée (Btu/h) - voir les onglets "Isolation - CAS x" |  |  | ref 3
| Qisolé: Perte de chaleur de la composante isolée (Btu/h) - voir les onglets "Isolation - CAS x" |  |  | ref 3
h: nombre d'heures d'opération - entrée de donnée (h) - entrée de donnée
h: efficacité de la chaudière - voir données plus haut (-)
| Efficacité chaudière électrique: | 90%
| Efficacité de combustion chaudière au gaz naturel: | 79%
| emissivité | 0.8
| Matériau de la composante: | acier carbone
| Matériau de l'isolant: | Silicate de calcium
Hypothèses pour les calculs de Q:
Température ambiante moyenne:
| Intérieur | 18.3333 | °C
Extérieur
| Procédé / ECS | 6.8 | °C (toute l'année)
| CVAC | -0.41429 | °C (nov. à mai)
Vitesse du vent
| Intérieur | 0 | m/s
| Extérieur | 2.2352 | m/s (=5mph) | L'hypothèse provient du TRM de l'Illinois et Minnesota |  |  | ref 1 et 2
| Épaisseur de la composante | 0.06 | po | Note: Très peu d'influence sur les économies d'énergie
Épaisseur isolant
| Intérieur | 1 | po
| Extérieur | 2 | po
Longueur équivalente - Vanne
Où:
Leq: Longueur équivalente (pi)
| A : Aire de surface (pi2) - selon norme ASTM C1129-12. Voir plus bas |  |  | ref 5
D: Diamètre externe de la vanne (po) - voir plus bas pour conversion NPS en diamètre externe
Aire de surface Vanne - ref 5
| ANSI Class | 150 | psi
|  | NPS (po) | A (pi2) |  | Équation polynomiale 4e degré
|  | 2 | 2.21 |  | x4 | x3 | x2 | x1 | c
|  | 2.5 | 2.97 |  | 9.636e-05 | -0.0058709 | 0.16841 | -0.027401 | 2.0485
|  | 3 | 3.37
|  | 4 | 4.68
|  | 6 | 7.03
|  | 8 | 10.3
|  | 10 | 13.8
|  | 12 | 16.1
|  | 14 | 22.8
|  | 16 | 27.6
|  | 18 | 31.7
|  | 20 | 37.7
|  | 24 | 49.1
|  | 30 | 72.2
|  | 36 | 107.3
Conversion NPS en diamètre externe - ref 6
| NPS | Diamètre externe (po) | Diamètre externe (D2) (mm)
| 0.125 | 0.405 | 10.287
| 0.25 | 0.54 | 13.716
| 0.375 | 0.675 | 17.145
| 0.5 | 0.84 | 21.336
| 0.75 | 1.05 | 26.67
| 1 | 1.315 | 33.401
| 1.25 | 1.66 | 42.164
| 1.5 | 1.9 | 48.26
| 2 | 2.375 | 60.325
| 2.5 | 2.875 | 73.025
| 3 | 3.5 | 88.9
| 3.5 | 4 | 101.6
| 4 | 4.5 | 114.3
| 4.5 | 5 | 127
| 5 | 5.563 | 141.3002
| 6 | 6.625 | 168.275
| 7 | 7.625 | 193.675
| 8 | 8.625 | 219.075
| 9 | 9.625 | 244.475
| 10 | 10.75 | 273.05
| 12 | 12.75 | 323.85
Longueur équivalente - Échangeur de chaleur à tubes
Où:
L: Longueur de l'échangeur (pi)
A : Aire de surface (pi2) - donnée d'entrée
D: Diamètre du réservoir (pi)
x : ratio D/L -voir plus bas
| Ratio D/L (x) | 0.13333 | ref 7
Longueur équivalente - Réservoir
Où:
L: Longueur du réservoir (pi)
A : Aire de surface (pi2) - donnée d'entrée
D: Diamètre du résevoir (pi)
x : ratio D/L -voir plus bas
| Ratio D/L (x) | 1 | ref 8
Dimensions - Pompes et autres équipements
| L'isolant augemente la superficie de la pompe (ou aure équi.) de | 35% | selon les données de Prodimax
(1)
(2)
(3)
(4)
Référence
1. Illinois, Reference Manual for Energy Efficiency (version 11.0). Disponible https://www.ilsag.info/technical-reference-manual/ - p.295
2. State of Minnesota,Technical Reference Manual 2023 (version 4.0). Disponible : https://mn.gov/commerce/energy/industry-government/cip/technical-reference-manual/ - p.354 - Table 1
3. Chemical Engineer's Guide. Heat Loss from an Insulated Pipe. Disponible: https://cheguide.com/heat_loss_insulation.html
4. Illinois, Reference Manuel For Energy Efficiency (version 9.0). Disponible: https://www.ilsag.info/wp-content/uploads/IL-TRM_Effective_010121_v9.0_Volumes_1-4_9-25-2020_Final_Compiled.pdf - p.321
5. ASTM C1129-12 : https://tajhizkala.ir/doc/ASTM/C1129.pdf
6. Wikipedia. Nominal Pipe Size
7. Edwards, J. "Design and Rating Shell and Tube Heat Exchangers". Disponible: http://www.cit-wulkow.chemstations.com/content/documents/Technical_Articles/shell.pdf
8. Hall, S. "Rules of Thumb: Tanks and vessels". Disponible: https://www.thechemicalengineer.com/features/rules-of-thumb-tanks-and-vessels/#:~:text=The%20aspect%20ratio%20(vertical%20straight,or%20for%20other%20process%20requirements.
9. Andrews, J. "Thermal Regain From Displacement of Duct Leakage Within Insulation". Mai 2002. Disponible: https://www.bnl.gov/isd/documents/24602.pdf
E. | Effets croisés
Description:
L'implantation de plusieurs mesures d'efficacité énergétique dans une chaufferie crée des effets croisés qui peuvent augmenter ou diminuer les économies d'énergie globales. Cette section décrit ses effets croisés.
| Mesure (en ordre d'impact sur la chaufferie) | Impact sur le bilan d'E |  | Conséquence sur les autres MEE
|  |  |  | micro-mod. / sonde O2 | Isolation
| Micro-modulation / sonde O2 | ↑ efficacité globale de combustion |  |  | -
|  | ↓ température des fumées |  |  | -
|  | ↓consommation de gaz naturel |  |  | -
| Isolation | Aucune (indépendant) |  | -
-
** Détails du calcul de la réduction du potentiel d'économie d'énergie de la micro-modulation/sonde d'O2 du à l'ajout d'autres MEE
F. | Subvention
| Le détails des coûts de subvention se trouvent à l'onglet : | Subvention!A1
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠= (∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) −(∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2)
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠= ∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 (1/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) −1/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) )
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 (𝐵𝑡𝑢/ℎ)=((𝑄_𝑛𝑢𝑒−𝑄_𝑖𝑠𝑜𝑙é𝑒)×ℎ)/𝜂
𝐿_𝑒𝑞=𝐴/𝜋𝐷
⇒𝐷=√(𝑥𝐴/𝜋)
𝐷/𝐿= 𝑥
𝐴=𝜋𝐷𝐿= 𝜋∙𝐷∙𝐷/𝑥=𝜋/𝑥 𝐷^2
⇒𝐷=√(𝑥𝐴/𝜋)
𝐷/𝐿= 𝑥
𝐴=𝜋𝐷𝐿= 𝜋∙𝐷∙𝐷/𝑥=𝜋/𝑥 𝐷^2
0,35=(𝐴_𝑖𝑠𝑜−𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒)/𝐴_𝑖𝑠𝑜
L
𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒=2𝜋 𝐷_2/2 𝐿=𝜋𝐷_2L
L
𝐴_𝑖𝑠𝑜=2𝜋 𝐷_3/2 𝐿=𝜋𝐷_3L
𝐷_3=𝐷_2+2𝜀
𝐷_2=(2∙(1−0,35)∙𝜀)/0,35
Note on D42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Selon la norme européenne EN 12953, il est recommandé de limiter à 1% les pertes par les parois des chaudières.
Note on E71: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.yorkland.net/downloads/ControLinks%20Savings%20Worksheet_case%20study.pdf
Note on D75: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Peut-être 5% plutôt - voir rapport "144712 - Linkageless calculator improvements
Note on D195: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Même class que les données du DoE: Réponse : https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam17_valves_fittings.pdf

## Isolation (hidden)
ISOLATION
Vanne, régulateur, séparateur et filtres
VANNES - Compilation des tableaux de résultats
# demande | Diamètre | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  | A | Leq | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | Étiquette cout |  |  |  | Aide financière |  | # demande | NPS | T° opération | Localisation | D2 | Économie
| (po) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) | (po) | (pi2) | (pi) | W/m | Btu/h | (Btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | Type équippement | type | diamètre | Étiquette | ($)
1 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 |  |  | (po) | (°C) |  | (mm) | W/m
2 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 1 | #VALUE!
3 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 2
4 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 3
5 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 4
6 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 5
7 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 6
8 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 7
9 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 8
10 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 9
11 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 10
12 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 11
13 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 12
14 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 13
15 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 14
16 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 15
17 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 16
18 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 17
19 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 18
20 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < sélectionner > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 19
20
Échangeur de chaleur | [21 empty] | 1 | #VALUE!
2
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | [5 empty] | 3
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | [5 empty] | 4
1 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
2 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6
3 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
4 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
5 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9
6 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
7 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11
8 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12
9 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13
10 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14
15
Réservoir | [21 empty] | 16
17
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | L | epaisseur isolant | Surface isolant (pi*D3*L) |  |  | 18
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | (pi) | (pi) | (pi2) |  |  | 19
1 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 20
2 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 1 | #VALUE!
3 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 2
4 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 3
5 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 4
6 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 5
7 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 6
8 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 7
9 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 8
10 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 9
10
Pompes | [21 empty] | 11
12
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | [5 empty] | 13
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | [5 empty] | 14
1 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
2 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
3 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17
4 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18
5 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19
6 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
7 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Compilation des tableaux de résultats
9 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
10 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
Autre équipement | [21 empty] | 1 | #VALUE!
2
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | Surface isolant (35% de +) |  |  |  |  | 3
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | (pi2) |  |  |  |  | 4
1 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
2 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
3 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
4 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8
5 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9
6 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
7 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | #VALUE!
8 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
9 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
10 | 0 | 0 | < sélectionner >_ | < sélectionner > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RÉSERVOIR - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POMPE - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AUTRES ÉQUIPEMENTS - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on G5: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G30: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G45: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G60: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G75: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
0,35=(𝐴_𝑖𝑠𝑜−𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒)/𝐴_𝑖𝑠𝑜

## Isolation - CAS 1 (hidden)
ISOLATION - CAS 1
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 1
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 1 | Localisation | Intérieur |  | vitesse vent |  | 0 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | - |  | T°ambiante |  | 18.3333 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 98.552 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 101.6 | mm | [5 empty] | VANNES
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies(W/m)
Température ambiante |  |  | 18.3333 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [19 empty] | Diagonale
Vitesse du vent |  |  | 0 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 253.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 25.4 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 152.4 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 30.856 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 54.7854 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3086 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 308.1794 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 253.394 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 263.5351 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 851.0899 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 269.7941 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée |  |  |  | (Voir onglet "Détails calcul isolation" pour explications) | [5 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 19.3333 | 33.9178 | 30.5167 | 30.8969 | 30.8504 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3292 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 18.8333 | 26.1256 | 24.425 | 24.6151 | 24.5918 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 291.9833 | 299.2756 | 297.575 | 297.7651 | 297.7418 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.02562 | 0.026199 | 0.026064 | 0.026079 | 0.026078 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.809e-05 | 1.8446e-05 | 1.8363e-05 | 1.8372e-05 | 1.8371e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.70928 | 0.70748 | 0.70789 | 0.70784 | 0.70785 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0034249 | 0.0033414 | 0.0033605 | 0.0033584 | 0.0033586 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.209 | 1.1795 | 1.1863 | 1.1855 | 1.1856 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.5159e-05 | 1.5839e-05 | 1.5679e-05 | 1.5697e-05 | 1.5695e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0048 | 1.005 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049
alpha |  |  | α | m²/s | 2.1338e-05 | 2.2375e-05 | 2.2132e-05 | 2.2159e-05 | 2.2156e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 367662.6594 | 5102149.8883 | 4096900.3592 | 4212112.2874 | 4198035.2484 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 5.0815 | 5.4755 | 5.3813 | 5.3917 | 5.3905 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 0.050433 | 0.051573 | 0.051308 | 0.051338 | 0.051334 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 11.0162 | 23.1768 | 21.7443 | 21.92 | 21.8987 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.852 | 3.9843 | 3.7188 | 3.7511 | 3.7472 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 11.0162 | 23.1768 | 21.7443 | 21.92 | 21.8987 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 1.852 | 3.9843 | 3.7188 | 3.7511 | 3.7472 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 6.9334 | 9.4598 | 9.1001 | 9.1428 | 9.1376 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 328.9833 | 336.7735 | 335.0728 | 335.2629 | 335.2396 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.056193 | 0.056691 | 0.05658 | 0.056592 | 0.056591 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 0.54983 | 0.545 | 0.54607 | 0.54595 | 0.54596 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 0.6941 | 0.65075 | 0.65599 | 0.65536 | 0.65544 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 108.0541 | 115.2521 | 114.3304 | 114.4407 | 114.4273 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3292 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 33.9178 | 30.5167 | 30.8969 | 30.8504 | 30.856 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 51.734 | 55.1802 | 54.739 | 54.7918 | 54.7854 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 19.3333 | 93.3208 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 18.8333 | 55.8271 | 55.821 | 55.821 | 55.821 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 291.9833 | 328.9771 | 328.971 | 328.971 | 328.971 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.02562 | 0.028522 | 0.028521 | 0.028521 | 0.028521 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.809e-05 | 1.9855e-05 | 1.9854e-05 | 1.9854e-05 | 1.9854e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.70928 | 0.70086 | 0.70086 | 0.70086 | 0.70086 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0034249 | 0.0030397 | 0.0030398 | 0.0030398 | 0.0030398 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.209 | 1.073 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.5159e-05 | 1.8728e-05 | 1.8727e-05 | 1.8727e-05 | 1.8727e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0048 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 2.1338e-05 | 2.6791e-05 | 2.679e-05 | 2.679e-05 | 2.679e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 108937.0843 | 4674038.5819 | 4673680.8307 | 4673680.8663 | 4673680.8663 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.5169 | 6.5443 | 6.5439 | 6.5439 | 6.5439
Convection
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | h_forced | W/m².K | 0.07565 | 0.084218 | 0.084217 | 0.084217 | 0.084217
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.953 | 22.5633 | 22.5628 | 22.5628 | 22.5628
|  |  | h_free | W/m².K | 2.0055 | 6.3341 | 6.3339 | 6.3339 | 6.3339
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 7.953 | 22.5633 | 22.5628 | 22.5628 | 22.5628
|  |  | h_convection | W/m².K | 2.0055 | 6.3341 | 6.3339 | 6.3339 | 6.3339
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 6.5224 | 12.8784 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778
Résistance de la composante
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.15334 | 0.077675 | 0.077679 | 0.077679 | 0.077679
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 489.0955 | 965.5646 | 965.5172 | 965.5172 | 965.5172
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.3208 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 156.1124 | 308.1945 | 308.1794 | 308.1794 | 308.1794
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on E50: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Re = D3/1000*vitesse / viscosité

## Isolation - CAS 2 (hidden)
ISOLATION - CAS 2
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 2
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 2 | Localisation | Extérieur |  | vitesse vent |  | 2.2352 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | CVAC |  | T°ambiante |  | -0.41429 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 87.376 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 88.9 | mm | [5 empty] | VANNES
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | Diamètre | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Température ambiante |  |  | -0.41429 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C)
Vitesse du vent |  |  | 2.2352 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 584.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diagonale
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 50.8 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 190.5 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 3.5471 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 41.2607 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3048 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 625.7612 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 584.5005 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 607.6667 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 2171.6189 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 688.3199 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 0.58571 | 3.552 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 0.085714 | 1.5688 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5664 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 273.2357 | 274.7188 | 274.7164 | 274.7164 | 274.7164 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024117 | 0.024237 | 0.024237 | 0.024237 | 0.024237 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7159e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71425 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0036598 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.2919 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.3465e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045
alpha |  |  | α | m²/s | 1.8761e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 31622.4922 | 31317.6476 | 31318.1453 | 31318.1441 | 31318.1441 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 982530.5849 | 3798280.6268 | 3793766.6606 | 3793777.3561 | 3793777.3307 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.1642 | 4.2326 | 4.2324 | 4.2324 | 4.2324 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 104.1066 | 103.48 | 103.481 | 103.481 | 103.481 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 13.1798 | 13.1654 | 13.1655 | 13.1655 | 13.1655 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 14.4768 | 21.296 | 21.2887 | 21.2887 | 21.2887 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.8327 | 2.7094 | 2.7085 | 2.7085 | 2.7085 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 104.1163 | 103.5263 | 103.5273 | 103.5273 | 103.5273 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 13.181 | 13.1713 | 13.1714 | 13.1714 | 13.1714 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 17.3452 | 17.4039 | 17.4038 | 17.4038 | 17.4038 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 319.6095 | 321.5917 | 321.5893 | 321.5893 | 321.5893 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.055627 | 0.055743 | 0.055743 | 0.055743 | 0.055743 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 1.305 | 1.3023 | 1.3023 | 1.3023 | 1.3023 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 1.3627 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 68.7954 | 68.9434 | 68.9432 | 68.9432 | 68.9432 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 3.552 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 41.1722 | 41.2608 | 41.2607 | 41.2607 | 41.2607 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 0.58571 | 93.3073 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 0.085714 | 46.4465 | 46.4453 | 46.4453 | 46.4453 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 273.2357 | 319.5965 | 319.5953 | 319.5953 | 319.5953 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024117 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7159e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71425 | 0.70283 | 0.70283 | 0.70283 | 0.70283 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0036598 | 0.0031289 | 0.003129 | 0.003129 | 0.003129 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.2919 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.3465e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0045 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 1.8761e-05 | 2.5365e-05 | 2.5364e-05 | 2.5364e-05 | 2.5364e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 14757.163 | 11166.5464 | 11166.623 | 11166.623 | 11166.623 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 99854.2194 | 4478003.3152 | 4477965.8719 | 4477965.8732 | 4477965.8732 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 3.7015 | 6.0507 | 6.0506 | 6.0506 | 6.0506
Convection
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 66.8142 | 56.7796 | 56.7799 | 56.7799 | 56.7799
|  |  | h_forced | W/m².K | 18.1256 | 17.7521 | 17.7521 | 17.7521 | 17.7521
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.7803 | 22.2921 | 22.2921 | 22.2921 | 22.2921
|  |  | h_free | W/m².K | 2.1107 | 6.9696 | 6.9696 | 6.9696 | 6.9696
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 66.8173 | 57.1139 | 57.1141 | 57.1141 | 57.1141
|  |  | h_convection | W/m².K | 18.1264 | 17.8566 | 17.8566 | 17.8566 | 17.8566
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 21.8279 | 23.9073 | 23.9072 | 23.9072 | 23.9072
Résistance de la composante
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.045826 | 0.041841 | 0.041841 | 0.041841 | 0.041841
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 2045.7431 | 2240.5686 | 2240.562 | 2240.562 | 2240.562
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.3073 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 571.3507 | 625.763 | 625.7612 | 625.7612 | 625.7612
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr

## Isolation - CAS 3 (hidden)
ISOLATION - CAS 3
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 3
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 3 | Localisation | Extérieur |  | vitesse vent |  | 2.2352 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | Procédé | Eau chaude sanitaire | T°ambiante |  | 6.8 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 87.376 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 88.9 | mm | [5 empty] | VANNE
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Température ambiante |  |  | 6.8 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C)
Vitesse du vent |  |  | 2.2352 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 542.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diagonale
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 50.8 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 190.5 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 10.4163 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 38.2448 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3068 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 581.213 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 542.9682 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 564.4883 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 2017.1516 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 639.3597 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 7.8 | 10.4205 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 7.3 | 8.6102 | 8.6082 | 8.6082 | 8.6082 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 280.45 | 281.7602 | 281.7582 | 281.7582 | 281.7582 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024698 | 0.024803 | 0.024803 | 0.024803 | 0.024803 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7521e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71228 | 0.71193 | 0.71193 | 0.71193 | 0.71193 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0035657 | 0.0035491 | 0.0035491 | 0.0035491 | 0.0035491 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.2587 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.4108e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046
alpha |  |  | α | m²/s | 1.9737e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 30182.8165 | 29932.6272 | 29933.0191 | 29933.0182 | 29933.0182 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 868498.4933 | 3075845.5582 | 3072440.9901 | 3072448.917 | 3072448.8985 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.5028 | 4.5664 | 4.5663 | 4.5663 | 4.5663 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 101.1314 | 100.6102 | 100.611 | 100.611 | 100.611 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 13.1115 | 13.0995 | 13.0995 | 13.0995 | 13.0995 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 13.9797 | 20.0278 | 20.0214 | 20.0214 | 20.0214 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.8124 | 2.6076 | 2.6068 | 2.6068 | 2.6068 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 101.1406 | 100.6496 | 100.6504 | 100.6504 | 100.6504 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 13.1127 | 13.1046 | 13.1046 | 13.1046 | 13.1046 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 17.6155 | 17.671 | 17.6709 | 17.6709 | 17.6709 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 323.2167 | 325.026 | 325.024 | 325.024 | 325.024 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.05584 | 0.055949 | 0.055949 | 0.055949 | 0.055949 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 1.3 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2975 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 1.3568 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3541 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 63.7762 | 63.9041 | 63.904 | 63.904 | 63.904 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 10.4205 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 38.1684 | 38.2449 | 38.2448 | 38.2448 | 38.2448 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 7.8 | 93.309 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 7.3 | 50.0545 | 50.0534 | 50.0534 | 50.0534 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 280.45 | 323.2045 | 323.2034 | 323.2034 | 323.2034 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024698 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7521e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71228 | 0.70206 | 0.70206 | 0.70206 | 0.70206 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0035657 | 0.003094 | 0.003094 | 0.003094 | 0.003094 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.2587 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.4108e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0046 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 1.9737e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 14085.3144 | 10947.1528 | 10947.2185 | 10947.2185 | 10947.2185 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 88265.1802 | 3922619.2014 | 3922581.7466 | 3922581.7478 | 3922581.7478 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.0025 | 6.236 | 6.2359 | 6.2359 | 6.2359
Convection
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 65.007 | 56.1328 | 56.133 | 56.133 | 56.133
|  |  | h_forced | W/m².K | 18.0601 | 17.7269 | 17.7269 | 17.7269 | 17.7269
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.5312 | 21.4475 | 21.4475 | 21.4475 | 21.4475
|  |  | h_free | W/m².K | 2.0923 | 6.7732 | 6.7732 | 6.7732 | 6.7732
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 65.0099 | 56.4296 | 56.4297 | 56.4297 | 56.4297
|  |  | h_convection | W/m².K | 18.0609 | 17.8206 | 17.8206 | 17.8206 | 17.8206
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 22.0634 | 24.0566 | 24.0565 | 24.0565 | 24.0565
Résistance de la composante
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.045337 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041581
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 1908.6823 | 2081.061 | 2081.0556 | 2081.0556 | 2081.0556
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.309 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 533.0713 | 581.2145 | 581.213 | 581.213 | 581.213
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr

## Propriété_air (hidden)
4th Order Polynomial Fitting
Propriétés thermodynamiques de l'air | [12 empty] | Specific Heat Curve Fitting
CheGuide.com | [9 empty] | Date | 19-Dec-15 |  | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
Chemical Engineer's Guide | [9 empty] | By | CheGuide |  | 3.0372e-13 | -1.1132e-09 | 1.4438e-06 | -0.00056534 | 1.0722
[13 empty] | 1.0101e-13 | 2.2348e-10 | 1.6871e-07 | 4.9894e-05 | 0.0046704 | Données statistiques
| Literature Values | [5 empty] | Calculated Values | [5 empty] | 0.99904 | 0.0016371 | #N/A | #N/A | #N/A
T | Cp | µ.10^7 | ν.10^6 | k.10^3 | α.10^6 | Pr | Cp | µ.10^7 | ν.10^6 | k.10^3 | α.10^6 | Pr
K | kJ/Kg.K | N.s/m2 | m2/s | w/m.K | m2/s |  | kJ/Kg.K | N.s/m2 | m2/s | w/m.K | m2/s |  | Viscosity Curve Fitting
100 | 1.032 | 71.1 | 2 | 9.34 | 2.54 | 0.786 | 1.0291 | 71.1802 | 1.9484 | 9.3969 | 2.7587 | 0.78429 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
150 | 1.012 | 103.4 | 4.426 | 13.8 | 5.84 | 0.758 | 1.0163 | 103.1638 | 4.4503 | 13.7703 | 5.6942 | 0.75944 | -1.5858e-10 | 5.115e-07 | -0.00072457 | 0.79781 | -1.8504
200 | 1.007 | 132.5 | 7.59 | 18.1 | 10.3 | 0.737 | 1.0085 | 132.5665 | 7.6438 | 18.0556 | 10.0989 | 0.73841 | 1.0542e-11 | 2.3323e-08 | 1.7606e-05 | 0.005207 | 0.4874 | Données statistiques
250 | 1.006 | 159.6 | 11.44 | 22.3 | 15.9 | 0.72 | 1.0049 | 159.6885 | 11.4784 | 22.2253 | 15.7586 | 0.72108 | 1 | 0.17085 | #N/A | #N/A | #N/A
300 | 1.007 | 184.6 | 15.89 | 26.3 | 22.5 | 0.707 | 1.005 | 184.8065 | 15.907 | 26.2564 | 22.4795 | 0.7073
350 | 1.009 | 208.2 | 20.92 | 30 | 29.9 | 0.7 | 1.0081 | 208.1733 | 20.8857 | 30.1309 | 30.0878 | 0.69688 | Kinematic Viscosity Curve Fitting
400 | 1.014 | 230.1 | 26.41 | 33.8 | 38.3 | 0.69 | 1.0136 | 230.0178 | 26.3743 | 33.8354 | 38.4304 | 0.6896 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
450 | 1.021 | 250.7 | 32.39 | 37.3 | 47.2 | 0.686 | 1.0212 | 250.5454 | 32.3357 | 37.3613 | 47.3743 | 0.68521 | 2.2585e-11 | -8.3209e-08 | 0.00017267 | 0.010637 | -0.76108
500 | 1.03 | 270.1 | 38.79 | 40.7 | 56.7 | 0.684 | 1.0304 | 269.9375 | 38.7363 | 40.7048 | 56.8069 | 0.68345 | 3.4323e-12 | 7.5936e-09 | 5.7324e-06 | 0.0016953 | 0.15869 | Données statistiques
550 | 1.04 | 288.4 | 45.57 | 43.9 | 66.7 | 0.683 | 1.0406 | 288.3516 | 45.5458 | 43.8669 | 66.636 | 0.68399 | 1 | 0.055627 | #N/A | #N/A | #N/A
600 | 1.051 | 305.8 | 52.69 | 46.9 | 76.9 | 0.685 | 1.0517 | 305.9217 | 52.7375 | 46.8532 | 76.7896 | 0.6865
650 | 1.063 | 322.5 | 60.21 | 49.7 | 87.3 | 0.69 | 1.0633 | 322.7578 | 60.2878 | 49.6741 | 87.2162 | 0.6906 | Thermal Conductivity Curve Fitting
700 | 1.075 | 338.8 | 68.1 | 52.4 | 98 | 0.695 | 1.0751 | 338.9462 | 68.1768 | 52.3449 | 97.8845 | 0.69589 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
750 | 1.087 | 354.6 | 76.37 | 54.9 | 109 | 0.702 | 1.0869 | 354.5495 | 76.3877 | 54.8856 | 108.7836 | 0.70194 | 3.1718e-11 | -5.9023e-08 | 4.5853e-06 | 0.088868 | 0.52007
800 | 1.099 | 369.8 | 84.93 | 57.3 | 120 | 0.709 | 1.0985 | 369.6063 | 84.9073 | 57.3208 | 119.9229 | 0.70827 | 3.7221e-12 | 8.2349e-09 | 6.2164e-06 | 0.0018385 | 0.17209 | Données statistiques
850 | 1.11 | 384.3 | 93.8 | 59.6 | 131 | 0.716 | 1.1098 | 384.1316 | 93.7257 | 59.68 | 131.3322 | 0.7144 | 0.99999 | 0.060325 | #N/A | #N/A | #N/A
900 | 1.121 | 398.1 | 102.9 | 62 | 143 | 0.72 | 1.1207 | 398.1165 | 102.8363 | 61.9975 | 143.0615 | 0.71979
950 | 1.131 | 411.3 | 112.2 | 64.3 | 155 | 0.723 | 1.1312 | 411.5284 | 112.2361 | 64.3122 | 155.1814 | 0.72388 | Alpha Curve Fitting
1000 | 1.141 | 424.4 | 121.9 | 66.7 | 168 | 0.726 | 1.1412 | 424.3108 | 121.9253 | 66.668 | 167.7825 | 0.72608 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
[13 empty] | 1.3557e-10 | -3.8059e-07 | 0.00044648 | -0.035936 | 2.2545
Source : Fundamentals of Heat and Mass Transfer (2007), Frank P Incropera | [12 empty] | 1.1751e-11 | 2.5999e-08 | 1.9626e-05 | 0.0058045 | 0.54333 | Données statistiques
[13 empty] | 0.99999 | 0.19046 | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number Curve Fitting
[13 empty] | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
[13 empty] | -2.0844e-13 | -1.7279e-11 | 8.0062e-07 | -0.00069461 | 0.84578
[13 empty] | 8.6313e-14 | 1.9096e-10 | 1.4415e-07 | 4.2633e-05 | 0.0039907 | Données statistiques
[13 empty] | 0.99793 | 0.0013989 | #N/A | #N/A | #N/A
ρ air
PV=nRT => rho = PM/RT
[13 empty] | P | 101.325 | kPa
[13 empty] | M | 28.965 | g/mol
[13 empty] | R | 8.314
C1/T
353.0044
Note on V5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V35: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

## Propriété_matériau (hidden)
Propriétés thermophysique
CheGuide.com |  |  |  |  | Date | 19-Dec-15
Chemical Engineer's Guide |  |  |  |  | By | CheGuide
Thermal Conductivity of Plain Carbon Steel
T | K | K Calculated | 3rd Order Polynomial Curve Fitting
K | W/m.K | W/m.K | C1.T^3 | C2.T^2 | C3.T | C4
400 | 58.7 | 58.7 | 2.0833e-09 | 3.6704e-19 | -0.051083 | 79
600 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données statistiques
800 | 39.2 | 39.2 | 1 | 0 | #N/A | #N/A
1000 | 30 | 30
Thermal Conductivity of Calcium Silicate
T | K | K Calculated
K | W/m.K | W/m.K | 4th Order Polynomial Curve Fitting
310 | 0.055 | 0.055085 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
365 | 0.059 | 0.05869 | 3.1571e-13 | -7.4641e-10 | 7.3655e-07 | -0.00022488 | 0.073336
420 | 0.063 | 0.063338 | 9.115e-13 | 1.9172e-09 | 1.4674e-06 | 0.00048356 | 0.057856 | Données statistiques
530 | 0.075 | 0.074835 | 0.99986 | 0.00049963 | #N/A | #N/A | #N/A
645 | 0.089 | 0.089066
750 | 0.104 | 0.10399
Source : Fundamentals of Heat and Mass Transfer (2007), Frank P Incropera
Note on K10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on L19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

## P opération brûleur - avant MEE (hidden)
Bilan d'énergie - sans mesure d'EE
Estimation de la quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite
Bilan ok: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Avant l'ajout de toutes mesures
Proportion:
Puissance moyenne totale de production de vapeur/ eau chaude de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau alimentée à la chaudière:
Température de l'eau alimenté à la chaudière: | 10.8891 |  |  |  |  | °C | il n'y a pas de purge ni de retour de condensat dans une chaufferie eau chaude, donc eau alimenté = eau appoint.
Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière: | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau alimentée: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Calcul Quantité d'eau alimentée:
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h | Q vapeur produite = meau alim *Dhvap
Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Q vapeur produite = m_eau_alimenté * (hV,sat - hL)
<=> m_eau_alimenté = Q vapeur produite / (hV,sat - hL)
Eau d'appoint:
Température de l'eau d'appoint: | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau d'appoint: | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau chaude utile:
Quantité produite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Quantité disponible pour les utilisateurs: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
Enthalpie de l'eau chaude (kJ/kg) | 334.8269 |  |  |  |  | kJ/kg
Efficacité globale de de combustion*:
Efficacité thermique (%): |  | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 100.4% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
Perte par radiation et convection: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Efficacité globale de combustion: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé:
Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kw
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h

## P opération brûleur - éco (hidden)
Bilan d'énergie - après TOUTES les mesures d'EE
Estimation de la quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite
vérification: | #DIV/0!
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités |  |  | Mesures sélectionnées
[8 empty] | 0 | < sélectionner > | 0 | < sélectionner > | 0
Résumé des mesure installée
Micro-modulation +sonde O2 |  | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner >
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Proportion:
Puissance moyenne totale de production de vapeur de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW
Répartition par chaudière |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau d'appoint:
Température de l'eau d'appoint | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau d'appoint | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau d'appoint : | 0 |  |  |  |  | kg/h | il n'y a pas de purge ni de retour de condensat dans une chaufferie eau chaude, donc eau alimenté = eau appoint.
Eau alimentée à la chaudière:
Quantité d'eau alimentée (après ajout économiseur n-c ou c 2 stages): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Température de l'eau alimenté à la chaudière | 10.8891 |  |  |  |  | °C | il n'y a pas de purge ni de retour de condensat dans une chaufferie eau chaude, donc eau alimenté = eau appoint.
Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière: | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Eau chaude utile:
Quantité disponible pour les utilisateurs: (fixe même avec MEE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
Enthalpie de l'eau chaude (kJ/kg) | 334.8269 |  |  |  |  | kJ/kg
Efficacité globale de de combustion*:
Efficacité thermique (%): |  | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 100.4% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
Perte par radiation et convection: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Efficacité globale de combustion: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé: avant MEE / après MEE
Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | millions Btu/h
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | m3/h
eff globale |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
Économies par mesure - énergie fournie au brûleur
Micro-modulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *Exclu le fait que les autres mesures réduisent le besoin de charge, donc le potentiel d'économie par la micro modulation est en réalité plus petit avec d'autres MEE
Sonde d'O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *Exclu le fait que les autres mesures réduisent le besoin de charge, donc le potentiel d'économie par la sonde d'O2 est en réalité plus petit avec d'autres MEE
Économie des effets croisés - énergie fournie au brûleur
Énergie évité par la micro-modulation à cause de l'additions d'autres MEE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | *À cause de l'ajout d'autres MEE, le potentiel d'économie est réduit. Voir l'onglet hypothèses pour plus de détails.
Énergie évité par la sonde O2 à cause de l'additions d'autres MEE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | *À cause de l'ajout d'autres MEE, le potentiel d'économie est réduit. Voir l'onglet hypothèses pour plus de détails.
Économies totales par mesure - consommation de gaz naturel
Micro-modulation | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
Sonde d'O2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
Validation
Qproduite/efficacité de combustion:
Avant MEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Après | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
Économies d'énergie AVEC effets croisés | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Combustion_Chaud1 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 100.4%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | -3903.8528
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | 1864.5675 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 0
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | 1.981 | 29.3039 | 258.327 | 0 | 29.1893 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 28.9824 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 36.4356 | -567.764
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.841 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | 0.010892 | 33.5847 | 485.3407 | 0.062865 | 33.5144 | 2275.2287 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 1.9186 | 75.4 | -2249.5333
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 34.7356 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 50.4453 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 69.7726 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 91.7798 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 94.449 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 140.5873 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | 7.4501 | 29.0409 | 962.7928 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | 9.442 |  | 1706.4606 | 10.434 |  | -3903.8528
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.434 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.4% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.604% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002875% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9815 | 18.99% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 1.9186 | 18.39% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6479
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.442 | 9.442 | #DIV/0! | 9.442 |  | Condensation des fumées |  |  | VRAI
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9815
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 0
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1942
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 1.2364
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23443 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0.18388 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 1.9186
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 0 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.434 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9815 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19242.3502 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23443 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17431 | 24.2291 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18991 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9815 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | VRAI |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1942 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | 0.006025 |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0.18388 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 1.9186 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 34.5646 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | 100% |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1942 | 19242.3502
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud2 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 100.4%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | -3903.8528
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | 1864.5675 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 0
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | 1.981 | 29.3039 | 258.327 | 0 | 29.1893 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 28.9824 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 36.4356 | -567.764
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.841 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | 0.010892 | 33.5847 | 485.3407 | 0.062865 | 33.5144 | 2275.2287 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 1.9186 | 75.4 | -2249.5333
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 34.7356 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 50.4453 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 69.7726 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 91.7798 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 94.449 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 140.5873 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | 7.4501 | 29.0409 | 962.7928 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | 9.442 |  | 1706.4606 | 10.434 |  | -3903.8528
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.434 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.4% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.604% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002875% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9815 | 18.99% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 1.9186 | 18.39% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6479
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.442 | 9.442 | #DIV/0! | 9.442 |  | Condensation des fumées |  |  | VRAI
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9815
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 0
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1942
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 1.2364
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23443 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0.18388 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 1.9186
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 0 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.434 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9815 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19242.3502 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23443 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17431 | 24.2291 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18991 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9815 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | VRAI |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1942 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | 0.006025 |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0.18388 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 1.9186 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 34.5646 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | 100% |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1942 | 19242.3502
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud3 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 100.4%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | -3903.8528
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | 1864.5675 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 0
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | 1.981 | 29.3039 | 258.327 | 0 | 29.1893 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 28.9824 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 36.4356 | -567.764
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.841 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | 0.010892 | 33.5847 | 485.3407 | 0.062865 | 33.5144 | 2275.2287 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 1.9186 | 75.4 | -2249.5333
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 34.7356 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 50.4453 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 69.7726 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 91.7798 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 94.449 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 140.5873 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | 7.4501 | 29.0409 | 962.7928 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | 9.442 |  | 1706.4606 | 10.434 |  | -3903.8528
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.434 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.4% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.604% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002875% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9815 | 18.99% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 1.9186 | 18.39% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6479
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.442 | 9.442 | #DIV/0! | 9.442 |  | Condensation des fumées |  |  | VRAI
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9815
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 0
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1942
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 1.2364
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23443 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0.18388 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 1.9186
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 0 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.434 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9815 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19242.3502 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23443 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17431 | 24.2291 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18991 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9815 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | VRAI |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1942 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | 0.006025 |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0.18388 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 1.9186 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 34.5646 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | 100% |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1942 | 19242.3502
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud4 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 100.4%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | -3903.8528
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | 1864.5675 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 0
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | 1.981 | 29.3039 | 258.327 | 0 | 29.1893 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 28.9824 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 36.4356 | -567.764
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.841 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | 0.010892 | 33.5847 | 485.3407 | 0.062865 | 33.5144 | 2275.2287 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 1.9186 | 75.4 | -2249.5333
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 34.7356 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 50.4453 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 69.7726 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 91.7798 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 94.449 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 117.4276 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 140.5873 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | 7.4501 | 29.0409 | 962.7928 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | 9.442 |  | 1706.4606 | 10.434 |  | -3903.8528
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.434 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.4% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.604% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002875% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9815 | 18.99% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 1.9186 | 18.39% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6479
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.442 | 9.442 | #DIV/0! | 9.442 |  | Condensation des fumées |  |  | VRAI
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9815
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 0
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1942
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 | 0.010892 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 1.2364
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23443 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0.18388 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 1.9186
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 0 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.434 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9815 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19242.3502 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23443 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17431 | 24.2291 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18991 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9815 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | VRAI |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1942 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | 0.006025 |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0.18388 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 1.9186 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 34.5646 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | 100% |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1942 | 19242.3502
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Micromodulation et sonde O2 (hidden)
Calculs micro-modulation et sonde de O2
Économies de gaz naturel
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
[9 empty] | < sélectionner > | Aucune
| Mesure sélectionné |  | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > | < sélectionner > |  |  | Micro-modulation | Micro
| Micro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Micro-modulation + Sonde de O2 | Micro + O2
| Micro + O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sonde de O2 | O2
| O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. Micro-modulation
1.A - Gain d'efficacité lié à l'âge du système
| Taux de modulation du brûleur |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Âge du brûleur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | an
| Potentiel gain en efficacité |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
1.B - Gain sur la combustion
| Puissance moyenne d'utilisation de la chaudière |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Excès d'O2 dans les fumées:
| à pleine puissance |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| à puissance mimimale |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| à puissance moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Amélioration vs référence |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | comparativement à une moyenne de 3% d'O2 dans les fumées avec la micromodulation
| Potentiel gain en efficacité |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Puissance | Chaudière 1 |  | Chaudière 2
|  | Puissance | Exces O2 dans les fumées | Puissance | Exces O2 dans les fumées
| Minimum | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
| Maximum | 100% | 0% | 100% | 0%
| Moyenne | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
| Puissance | Chaudière 3 |  | Chaudière 4
|  | Puissance | Exces O2 dans les fumées | Puissance | Exces O2 dans les fumées
| Minimum | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
| Maximum | 100% | 0% | 100% | 0%
| Moyenne | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
1.C - Gain sur l'augmentation de la modulation
| Référence (avec micro-modulation) | 11.3%
| Actuel sans micro-modulation |  | -5.526% | -5.526% | -5.526% | -5.526%
| Potentiel gain en efficacité |  | 16.82% | 16.82% | 16.82% | 16.82%
| ÉCONOMIE DUE À LA MICRO-MODULATION |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Sonde de O2:
2.A - Gain sur la combustion
| Puissance moyenne d'utilisation de la chaudière |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Excès d'O2 dans les fumées:
| à pleine puissance |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| à puissance mimimale |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| à puissance moyenne |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Amélioration vs référence |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | comparativement à une moyenne de 1,5% d'O2 dans les fumées avec la sonde d'O2
| Potentiel gain en efficacité | [6 empty] | on suppose que le gain d'économie en dimimuant jusqu'à 3% d'O2 provient de la micro-modulation. L'économie pour passer de 3% à 1,5% provient de la sonde d'O2.
| micro + O2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| O2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| RÉSULTAT - gain efficacité selon mesure installée |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Puissance | Chaudière 1 |  | Chaudière 2
|  | Puissance | Exces O2 dans les fumées | Puissance | Exces O2 dans les fumées
| Minimum | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
| Maximum | 100% | 0% | 100% | 0%
| Moyenne | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
| Puissance | Chaudière 3 |  | Chaudière 4
|  | Puissance | Exces O2 dans les fumées | Puissance | Exces O2 dans les fumées
| Minimum | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
| Maximum | 100% | 0% | 100% | 0%
| Moyenne | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
2.B - Effet de la variation de la températures
| Application | < sélectionner >
| Chauffage | 0
| Procédé / ECS | 0
| Gain d'efficacité | 0%
| Économie due à la sonde de O2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
RÉSUMÉ
Mesure
| Micro |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micro + O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micromodulation |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité thermique
| Avant MEE |  | 100.4% | 100.4% | 100.4% | 100.4%
| gain micro |  | -16.44% | -16.44% | -16.44% | -16.44%
| gain sonde o2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gain total selon mesure |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Après MEE |  | 100.4% | 100.4% | 84% | 84%
| avec micro seulement |  | 100.4% | 100.4% | 84% | 84%
| avec sonde d'O2 seulement |  | 100.4% | 100.4% | 84% | 84%
Ratio des gains
| avec micro seulement |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| avec sonde d'O2 seulement |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Économie de gaz naturel
| Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: (avant MEE) : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Pertes par radiation/convection |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Qproduite/efficacité globale de combustion :
| avant MEE |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| après MEE |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| Économie d'énergie |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | *exclu le changement du besoin énergétique grace à l'ajout d'autres MEE
| économies avec micro |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| économie avec sonde O2 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW

## Combustion_Chaud1 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | #DIV/0!
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | #DIV/0! | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 100.4%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | #DIV/0! |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | #DIV/0! | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | #DIV/0!
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | #DIV/0!
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | #DIV/0! | 29.3039 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.231 | #DIV/0! |  |  | 199 | #DIV/0!
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 29.4555 | 0 |  |  | 198 | #DIV/0!
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767 |  |  | 197 | #DIV/0!
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.9109 | 0 |  |  | 196 | #DIV/0!
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | #DIV/0! | 33.5847 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.3401 | #DIV/0! | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol) | 195 | #DIV/0!
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | #DIV/0! | 75.4 | #DIV/0! |  |  | 194 | #DIV/0!
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 40.2339 | 0 |  |  | 193 | #DIV/0!
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 63.2312 | 0 |  |  | 192 | #DIV/0!
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 89.8674 | 0 |  |  | 191 | #DIV/0!
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 118.3273 | 0 |  |  | 190 | #DIV/0! |  | Droite linéaire:
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 119.375 | 0 |  |  | 189 | #DIV/0! |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0 |  |  | 188 | #DIV/0! |  | a : | #DIV/0!
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0 |  |  | 187 | #DIV/0! |  | b : | #DIV/0!
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 176.8839 | 0 |  |  | 186 | #DIV/0!
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | #DIV/0! | 29.0409 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.3407 | #DIV/0! |  |  | 185 | #DIV/0!
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151 |  |  | 184 | #DIV/0!
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | 183 | #DIV/0!
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi | [18 empty] | 182 | #DIV/0!
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique | [14 empty] | 181 | #DIV/0!
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS) | [13 empty] | 180 | #DIV/0!
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol | [12 empty] | 179 | #DIV/0!
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg | [12 empty] | 178 | #DIV/0!
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 177 | #DIV/0!
Références : | [23 empty] | 176 | #DIV/0!
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 175 | #DIV/0!
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm | [12 empty] | 174 | #DIV/0!
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 173 | #DIV/0!
[24 empty] | 172 | #DIV/0!
[24 empty] | 171 | #DIV/0!
[5 empty] | Constitution de l'air sec | [18 empty] | 170 | #DIV/0!
|  |  |  | Azote | 79% | [18 empty] | 169 | #DIV/0!
|  |  |  | Oxygène | 21% | [18 empty] | 168 | #DIV/0!
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0% | [18 empty] | 167 | #DIV/0!
[24 empty] | 166 | #DIV/0!
[24 empty] | 165 | #DIV/0!
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE | [23 empty] | 164 | #DIV/0!
[24 empty] | 163 | #DIV/0!
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible) | [15 empty] | 162 | #DIV/0!
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis | [15 empty] | 161 | #DIV/0!
GAZ (ÉTAT GAZEUX) | [23 empty] | 160 | #DIV/0!
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981 | [15 empty] | 159 | #DIV/0!
[24 empty] | 158 | #DIV/0!
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 157 | #DIV/0!
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 156 | #DIV/0!
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0 | [15 empty] | 155 | #DIV/0!
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 154 | #DIV/0!
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 153 | #DIV/0!
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134 | [15 empty] | 152 | #DIV/0!
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567 | [15 empty] | 151 | #DIV/0!
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007 | [15 empty] | 150 | #DIV/0!
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026 | [15 empty] | 149 | #DIV/0!
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013 | [15 empty] | 148 | #DIV/0!
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 147 | #DIV/0!
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 146 | #DIV/0!
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 145 | #DIV/0!
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0 | [15 empty] | 144 | #DIV/0!
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0 | [15 empty] | 143 | #DIV/0!
[24 empty] | 142 | #DIV/0!
|  | ='Micromodulation et sonde O2'!E51 | [21 empty] | 141 | #DIV/0!
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES | [15 empty] | 140 | #DIV/0!
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE | [12 empty] | 139 | #DIV/0!
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%) | [11 empty] | 138 | #DIV/0!
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec | [10 empty] | 137 | #DIV/0!
|  |  | 1 | - | - | 1 | [17 empty] | 136 | #DIV/0!
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 135 | #DIV/0!
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | [17 empty] | 134 | #DIV/0!
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 133 | #DIV/0!
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 132 | #DIV/0!
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 131 | #DIV/0!
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | 130 | #DIV/0!
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | [10 empty] | 129 | #DIV/0!
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | [10 empty] | 128 | #DIV/0!
Excès air |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | #DIV/0! | [11 empty] | 127 | #DIV/0!
[24 empty] | 126 | #DIV/0!
Air de combustion |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 9.442 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation des fumées |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | 125 | #DIV/0!
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | [12 empty] | 124 | #DIV/0!
Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 7.4501 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Température des fumées |  | oC | 200 | [12 empty] | 123 | #DIV/0!
Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 1.981 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Point de rosée |  | oC | #DIV/0! | [12 empty] | 122 | #DIV/0!
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0.010892 | 0.010892 | #DIV/0! |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | #DIV/0! | [12 empty] | 121 | #DIV/0!
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées sèches | [11 empty] | 120 | #DIV/0!
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées humides | [11 empty] | 119 | #DIV/0!
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | #DIV/0! | [12 empty] | 118 | #DIV/0!
Point de rosée |  | oC | #N/A | [20 empty] | 117 | #DIV/0!
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol | [20 empty] | 116 | #DIV/0!
[24 empty] | 115 | #DIV/0!
[24 empty] | 114 | #DIV/0!
[24 empty] | 113 | #DIV/0!
[24 empty] | 112 | #DIV/0!
[24 empty] | 111 | #DIV/0!
[24 empty] | 110 | #DIV/0!
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | #DIV/0! | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | #DIV/0! |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | #DIV/0! | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | #DIV/0! |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | #DIV/0! |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud2 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | #DIV/0!
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | #DIV/0! | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 100.4%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | #DIV/0! |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | #DIV/0! | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | #DIV/0! |  | a : | #DIV/0!
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | #DIV/0! | 29.3039 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.231 | #DIV/0! |  |  | 110 | #DIV/0! |  | b : | #DIV/0!
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | #DIV/0! | 33.5847 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.3401 | #DIV/0! | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | #DIV/0! | 75.4 | #DIV/0!
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | #DIV/0! | 29.0409 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.3407 | #DIV/0!
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | #DIV/0!
Air de combustion |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 9.442 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation des fumées |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | #DIV/0!
Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 7.4501 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 1.981 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Point de rosée |  | oC | #DIV/0!
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0.010892 | 0.010892 | #DIV/0! |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | #DIV/0!
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | #DIV/0!
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | #DIV/0! | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | #DIV/0! |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | #DIV/0! | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | #DIV/0! |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | #DIV/0! |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud3 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | #DIV/0!
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | #DIV/0! | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 84%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | #DIV/0! |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | #DIV/0! | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | #DIV/0! |  | a : | #DIV/0!
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | #DIV/0! | 29.3039 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.231 | #DIV/0! |  |  | 110 | #DIV/0! |  | b : | #DIV/0!
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | #DIV/0! | 33.5847 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.3401 | #DIV/0! | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | #DIV/0! | 75.4 | #DIV/0!
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | #DIV/0! | 29.0409 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.3407 | #DIV/0!
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | #DIV/0!
Air de combustion |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 9.442 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation des fumées |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | #DIV/0!
Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 7.4501 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 1.981 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Point de rosée |  | oC | #DIV/0!
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0.010892 | 0.010892 | #DIV/0! |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | #DIV/0!
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | #DIV/0!
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | #DIV/0! | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | #DIV/0! |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | #DIV/0! | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | #DIV/0! |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | #DIV/0! |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud4 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | #DIV/0!
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | #DIV/0! | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 84%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | #DIV/0! |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | #DIV/0! | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 20 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | #DIV/0! |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | #DIV/0! |  | a : | #DIV/0!
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3039 | 0 | #DIV/0! | 29.3039 | #DIV/0! | #DIV/0! | 30.231 | #DIV/0! |  |  | 110 | #DIV/0! |  | b : | #DIV/0!
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0242 | 0 |  | 29.0242 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.8532 | 1.0496 |  | 36.8532 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8424 | 0 |  | 28.8424 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5847 | 0 | #DIV/0! | 33.5847 | #DIV/0! | #DIV/0! | 34.3401 | #DIV/0! | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | #DIV/0! | 75.4 | #DIV/0!
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 35.2832 | 150.2118 |  | 35.2832 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 51.8257 | 3.7361 |  | 51.8257 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 72.0055 | 0.44859 |  | 72.0055 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 94.7552 | 0.16866 |  | 94.7552 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 97.2062 | 0.086514 |  | 97.2062 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7988 | 0 |  | 120.7988 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6247 | 0 |  | 144.6247 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0409 | 2.3779 | #DIV/0! | 29.0409 | #DIV/0! | #DIV/0! | 29.3407 | #DIV/0!
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 0.027768 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | 158.1069 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | #DIV/0! | #DIV/0!
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | #DIV/0! | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | #DIV/0!
Air de combustion |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 9.442 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Condensation des fumées |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | #DIV/0!
Azote |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 7.4501 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 1.981 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Point de rosée |  | oC | #DIV/0!
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | #DIV/0! | 0.010892 | 0.010892 | #DIV/0! |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | #DIV/0!
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | #DIV/0! | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | #DIV/0!
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 20 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 2337.8083 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 116.8904 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.001155 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00071833 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.0011536 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | #DIV/0! | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | #DIV/0! |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | #DIV/0! | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | #DIV/0! |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | #DIV/0! |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | #DIV/0! |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | #DIV/0! |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | #DIV/0! |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | #DIV/0! |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 20 | 2337.8083 | 11
[5 empty] | 20 | 2337.8083
[5 empty] | 22 | 2643.3832 | 12
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 116.8904
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Tables vapeur (hidden)
Données vapeur | [8 empty] | Conversion: 1 kJ/kg = 0,42993 Btu/lb
| Source: Van Wylen et al. |  | Vapeur saturée |  |  | Vapeur saturée |  |  | Vapeur surchauffée |  | Chaufferie
|  |  | Enthalpie (kJ/kg) |  |  | Enthalpie (btu/lb) |  |  | Degré de surchauffe (°C) |  | #REF!
Pression relative - psi | Pression relative - kPa | T° saturation | Liquide sat (hf) | Évaporation (hgf) | Vapeur sat (hg) | Liquide sat (hf) | Évaporation (hgf) | Vapeur sat (hg)
-0.19218 | -1.325 | 99.63 | 417.46 | 2258 | 2675.46 | 179.4755 | 970.7651 | 1150.2406 | Pression relative (kPa) | Tsat (°C) | H at T°surch
3.4338 | 23.675 | 105.99 | 444.32 | 2241 | 2685.32 | 191.0232 | 963.4565 | 1154.4796 | -1.325 | 99.63 | #REF!
7.0597 | 48.675 | 111.37 | 467.11 | 2226.5 | 2693.61 | 200.8211 | 957.2226 | 1158.0437 | 98.675 | 120.23 | #REF!
10.6857 | 73.675 | 116.06 | 486.99 | 2213.6 | 2700.59 | 209.368 | 951.6766 | 1161.0446 | 198.675 | 133.55 | #REF!
14.3116 | 98.675 | 120.23 | 504.7 | 2201.9 | 2706.6 | 216.9819 | 946.6465 | 1163.6284 | 298.675 | 143.63 | #REF!
17.9376 | 123.675 | 124 | 520.72 | 2191.3 | 2712.02 | 223.8693 | 942.0893 | 1165.9586 | 398.675 | 151.86 | #REF!
21.5635 | 148.675 | 127.44 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 230.1676 | 937.8761 | 1168.0437 | 498.675 | 158.85 | #REF!
25.1895 | 173.675 | 130.6 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 235.9802 | 933.9638 | 1169.944 | 698.675 | 170.43 | #REF!
28.8154 | 198.675 | 133.55 | 561.47 | 2163.8 | 2725.27 | 241.3886 | 930.2664 | 1171.6551 | 898.675 | 179.91 | #REF!
32.4414 | 223.675 | 136.3 | 573.25 | 2155.8 | 2729.05 | 246.4531 | 926.8271 | 1173.2802 | 1098.675 | 187.99 | #REF!
36.0673 | 248.675 | 138.88 | 584.33 | 2148.1 | 2732.43 | 251.2166 | 923.5166 | 1174.7333 | 1298.675 | 195.07 | #REF!
39.6933 | 273.675 | 141.32 | 594.81 | 2140.8 | 2735.61 | 255.7222 | 920.3782 | 1176.1005 | 1498.675 | 201.41 | #REF!
43.3192 | 298.675 | 143.63 | 604.74 | 2133.8 | 2738.54 | 259.9914 | 917.3688 | 1177.3601 | 1698.675 | 207.15 | #REF!
50.5711 | 348.675 | 147.93 | 623.25 | 2120.7 | 2743.95 | 267.9492 | 911.7368 | 1179.686 | 1898.675 | 212.42 | #REF!
57.823 | 398.675 | 151.86 | 640.23 | 2108.5 | 2748.73 | 275.2493 | 906.4917 | 1181.741 | 2398.675 | 223.99 | #REF!
65.0749 | 448.675 | 155.48 | 655.93 | 2097 | 2752.93 | 281.9991 | 901.5476 | 1183.5467 | 2898.675 | 233.9 | #REF!
72.3268 | 498.675 | 158.85 | 670.56 | 2086.3 | 2756.86 | 288.2889 | 896.9474 | 1185.2363 | 3398.675 | 242.6 | #REF!
79.5787 | 548.675 | 162.01 | 684.28 | 2076 | 2760.28 | 294.1874 | 892.5192 | 1186.7066 | 3898.675 | 250.4 | #REF!
86.8306 | 598.675 | 164.97 | 697.22 | 2066.3 | 2763.52 | 299.7506 | 888.349 | 1188.0996 | 4398.675 | 257.49 | #REF!
94.0825 | 648.675 | 167.78 | 709.47 | 2057 | 2766.47 | 305.0172 | 884.3507 | 1189.3679 | 4898.675 | 263.99 | #REF!
101.3344 | 698.675 | 170.43 | 721.11 | 2048 | 2769.11 | 310.0215 | 880.4814 | 1190.5029 | 5898.675 | 275.64 | #REF!
108.5863 | 748.675 | 172.96 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 314.7979 | 876.7841 | 1191.582 | 6898.675 | 285.88 | #REF!
115.8382 | 798.675 | 175.38 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 319.3594 | 873.2157 | 1192.5751 | 7898.675 | 295.06 | #REF!
123.0901 | 848.675 | 177.69 | 753.02 | 2023.1 | 2776.12 | 323.7403 | 869.7763 | 1193.5166 | 8898.675 | 303.4 | #REF!
130.342 | 898.675 | 179.91 | 762.81 | 2015.3 | 2778.11 | 327.9492 | 866.4229 | 1194.3722 | 9898.675 | 311.06 | #REF!
144.8458 | 998.675 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 335.9157 | 860.0171 | 1195.9328 | 12398.675 | 327.89 | #REF!
159.3496 | 1098.675 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 343.3577 | 853.9122 | 1197.2698 | 14898.675 | 342.24 | #REF!
173.8534 | 1198.675 | 191.64 | 814.93 | 1972.7 | 2787.63 | 350.3568 | 848.1082 | 1198.465 | 17398.675 | 354.75 | #REF!
188.3572 | 1298.675 | 195.07 | 830.3 | 1959.7 | 2790 | 356.9647 | 842.5192 | 1199.4839 | 19898.675 | 365.81 | #REF!
202.861 | 1398.675 | 198.32 | 844.89 | 1947.3 | 2792.19 | 363.2373 | 837.1882 | 1200.4255
239.1205 | 1648.675 | 205.76 | 878.5 | 1917.9 | 2796.4 | 377.687 | 824.5485 | 1202.2354
275.38 | 1898.675 | 212.42 | 908.79 | 1890.7 | 2799.49 | 390.7093 | 812.8546 | 1203.5639
311.6395 | 2148.675 | 218.45 | 936.49 | 1865.2 | 2801.69 | 402.6182 | 801.8916 | 1204.5097
347.899 | 2398.675 | 223.99 | 962.11 | 1841 | 2803.11 | 413.6328 | 791.4874 | 1205.1202
420.418 | 2898.675 | 233.9 | 1008.42 | 1795.7 | 2804.12 | 433.5425 | 772.0119 | 1205.5544
492.937 | 3398.675 | 242.6 | 1049.75 | 1753.7 | 2803.45 | 451.3112 | 753.9552 | 1205.2664
565.456 | 3898.675 | 250.4 | 1087.31 | 1714.1 | 2801.41 | 467.4591 | 736.9303 | 1204.3894
710.494 | 4898.675 | 263.99 | 1154.23 | 1640.1 | 2794.33 | 496.2295 | 705.116 | 1201.3455
855.532 | 5898.675 | 275.64 | 1213.35 | 1571 | 2784.35 | 521.6465 | 675.4083 | 1197.0549
1000.57 | 6898.675 | 285.88 | 1267 | 1505.1 | 2772.1 | 544.7119 | 647.0764 | 1191.7883
1145.608 | 7898.675 | 295.06 | 1316.64 | 1441.3 | 2757.94 | 566.0532 | 619.6474 | 1185.7006
1290.646 | 8898.675 | 303.4 | 1363.26 | 1378.9 | 2742.16 | 586.0962 | 592.8202 | 1178.9164
1435.684 | 9898.675 | 311.06 | 1407.56 | 1317.1 | 2724.66 | 605.1418 | 566.251 | 1171.3928
1580.722 | 10898.675 | 318.15 | 1450.1 | 1255.5 | 2705.6 | 623.4307 | 539.7678 | 1163.1985
1725.76 | 11898.675 | 324.75 | 1491.3 | 1193.6 | 2684.9 | 641.1435 | 513.1556 | 1154.2991
1870.798 | 12898.675 | 330.93 | 1531.5 | 1130.7 | 2662.2 | 658.4264 | 486.1134 | 1144.5398
2015.836 | 13898.675 | 336.75 | 1571.1 | 1066.5 | 2637.6 | 675.4513 | 458.5124 | 1133.9637
2160.874 | 14898.675 | 342.24 | 1610.5 | 1000 | 2610.5 | 692.3903 | 429.9226 | 1122.3128
2305.912 | 15898.675 | 347.44 | 1650.1 | 930.6 | 2580.7 | 709.4152 | 400.0859 | 1109.5011
2450.95 | 16898.675 | 352.37 | 1690.3 | 856.9 | 2547.2 | 726.6981 | 368.4006 | 1095.0987
2595.988 | 17898.675 | 357.06 | 1732 | 777.1 | 2509.1 | 744.6259 | 334.0928 | 1078.7187
2741.026 | 18898.675 | 361.54 | 1776.5 | 688 | 2464.5 | 763.7574 | 295.7867 | 1059.5441
2886.064 | 19898.675 | 365.81 | 1826.3 | 583.4 | 2409.7 | 785.1676 | 250.8168 | 1035.9844
3031.102 | 20898.675 | 369.89 | 1888.4 | 446.2 | 2334.6 | 811.8658 | 191.8314 | 1003.6972
3176.14 | 21898.675 | 373.8 | 2022.2 | 143.4 | 2165.6 | 869.3894 | 61.6509 | 931.0403
3189.1934 | 21988.675 | 374.14 | 2099.3 | 0 | 2099.3 | 902.5364 | 0 | 902.5364

## Facteurs conversion (hidden)
Facteurs de conversion:
Facteur de conversion
1 kJ/h = | 0.94782 | Btu/h
1 kW = | 3412.1416 | Btu/h
1 000m3 = | 37.89 | GJ
1 m3 = | 37.89 | MJ
1 million Btu/h = | 293.0711 | kW
1 kW = | 0.0034121 | 1million Btu/h
1 m3 gaz naturel = | 35914.6919 | Btu
1 lb = | 0.45359 | kg
1 kw = | 0.10194 | BHP
1 lb = | 0.45359 | kg
1 kJ/kg = | 0.42992 | btu/lb
1 lb = | 28.7318 | m3
Pression:
1 PSI = | 0.068948 | bar
1 kPa= | 0.14504 | PSI
Longueur:
1 m = | 3.2808 | pi
1 po = | 0.0254 | m
Gaz naturel:
1 m3 = | 0.03789 | GJ
Constante
σ | 5.6704e-08 | W / (m2 x K4)

## normales 1981-2010 (hidden)
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010.
Lien: | https://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?searchType=stnName&txtStationName=trudeau&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=5415&dispBack=1
Métadonnées de station incluant : nom de la station | province ou territoire | latitude | longitude | altitude | ID climatologique | ID de l'OMM | ID de TC
NOM_STATION | PROVINCE_OU_TERRITOIRE | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE | ID CLIMATOLOGIQUE | ID DE l'OMM | ID DE TC
*MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A | QC | 45°28'00,000" N | 73°45'00,000" O | 36,0 m | 7025250 | 71627 | YUL
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Légende
A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
B = Au moins 25 ans d'enregistrement
C = Au moins 20 ans d'enregistrement
D = Au moins 15 ans d'enregistrement
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code
Température
Moyenne quotidienne (°C) | -9.7 | -7.7 | -2 | 6.4 | 13.4 | 18.6 | 21.2 | 20.1 | 15.5 | 8.5 | 2.1 | -5.4 | 6.8 | A
Écart type | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 3 | 0.9 | A
Maximum quotidien (°C) | -5.3 | -3.2 | 2.5 | 11.6 | 18.9 | 23.9 | 26.3 | 25.3 | 20.6 | 13 | 5.9 | -1.4 | 11.5 | A
Minimum quotidien (°C) | -14 | -12.2 | -6.5 | 1.2 | 7.9 | 13.2 | 16.1 | 14.8 | 10.3 | 3.9 | -1.7 | -9.3 | 2 | A
Maximum extrême (°C) | 13.9 | 15 | 25.6 | 30 | 34.7 | 35 | 35.6 | 37.6 | 33.5 | 28.3 | 21.7 | 18
Date(aaaa | jj) | 1950/25 | 1981/22 | 1945/28 | 1990/27 | 2010/26 | 1964/30 | 1953/17 | 1975-01-01 | 1999-04-01 | 1968-02-01 | 1948-06-01 | 2001-06-01
Minimum extrême (°C) | -37.8 | -33.9 | -29.4 | -15 | -4.4 | 0 | 6.1 | 3.3 | -2.2 | -7.2 | -19.4 | -32.4
Date(aaaa | jj) | 1957/15 | 1943/15 | 1950-04-01 | 1954-04-01 | 1974-02-01 | 1995-05-01 | 1982-03-01 | 1957/28 | 1951/30 | 1972/20 | 1949/27 | 1980/25
Précipitation
Chute de pluie (mm) | 27.3 | 20.9 | 29.7 | 67.7 | 81.2 | 87 | 89.3 | 94.1 | 83.1 | 89.1 | 76.7 | 38.8 | 784.9 | A
Chute de neige (cm) | 49.5 | 41.2 | 36.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 19 | 48.9 | 209.5 | A
Précipitation (mm) | 77.2 | 62.7 | 69.1 | 82.2 | 81.2 | 87 | 89.3 | 94.1 | 83.1 | 91.3 | 96.4 | 86.8 | 1000.3 | A
Couverture de neige moyenne (cm) | 11 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | A
Couverture de neige médiane (cm) | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | A
Couverture de neige | fin de mois (cm) | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | A
Extrême quotidien de pluie (mm) | 46.6 | 31.5 | 32.4 | 48.2 | 45.6 | 66.5 | 63.6 | 73.8 | 81.9 | 80.5 | 93.5 | 51.2
Date(aaaa | jj) | 2006/18 | 1961/25 | 1998-09-01 | 2006/23 | 2006/19 | 1997/21 | 2005-05-01 | 2005/31 | 1979/14 | 1995-06-01 | 1996-08-01 | 2003-11-01
Extrême quotidien de neige (cm) | 35.8 | 39.4 | 43.2 | 33.9 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21.2 | 30.5 | 41.2
Date(aaaa | jj) | 1999/15 | 1954/16 | 1971-04-01 | 2000-09-01 | 1963-10-01 | 1942-01-01 | 1942-01-01 | 1942-01-01 | 1946/30 | 1988/22 | 1944/30 | 2005/16
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 47 | 43.4 | 42.8 | 48.2 | 45.6 | 66.5 | 63.6 | 73.8 | 81.9 | 80.5 | 93.5 | 51.4
Date(aaaa | jj) | 2006/18 | 2008-01-01 | 2001/22 | 2006/23 | 2006/19 | 1997/21 | 2005-05-01 | 2005/31 | 1979/14 | 1995-06-01 | 1996-08-01 | 2003-11-01
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 61 | 91 | 102 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 64
Date(aaaa | jj) | 1959/17 | 1958/22 | 1971-12-01 | 2001-01-01 | 1963-11-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1962/29 | 1965/22 | 1970/24
Jours avec température maximale
<= 0 °C | 23.2 | 19.2 | 9.9 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.2 | 74 | A
> 0 °C | 7.8 | 9 | 21.1 | 29.5 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 13.8 | 291.2 | A
> 10 °C | 0.14 | 0.27 | 3.4 | 16.9 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29.8 | 21.6 | 6.5 | 0.77 | 201.3 | A
> 20 °C | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 11.9 | 24 | 30.1 | 28.8 | 16.6 | 2.8 | 0 | 0 | 117.1 | A
> 30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | A
> 35 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | A
Jours avec température minimale
> 0 °C | 1.1 | 1.5 | 5 | 18.7 | 30.4 | 30 | 31 | 31 | 29.8 | 25 | 11.4 | 2.6 | 217.5 | A
<= 2 °C | 30.7 | 27.8 | 29.5 | 17.6 | 2.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.79 | 11.5 | 23.4 | 30.3 | 173.6 | A
<= 0 °C | 29.9 | 26.7 | 26 | 11.3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 6 | 18.6 | 28.4 | 147.7 | A
< -2 °C | 28.9 | 25.4 | 21.9 | 6.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13.4 | 26 | 124.3 | A
< -10 °C | 21.5 | 17.4 | 8.9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 13.5 | 62.9 | A
< -20 °C | 7.6 | 3.6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.3 | A
< - 30 °C | 0.17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | A
Jours avec pluie
>= 0 | 2 mm | 4.2 | 4 | 6.9 | 11.6 | 13.6 | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 13 | 11.7 | 5.9 | 119.1 | A
>= 5 mm | 1.7 | 1.2 | 2 | 4.5 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 2.4 | 46.9 | A
>= 10 mm | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 25.8 | A
>= 25 mm | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.63 | 0.57 | 0.17 | 5.6 | A
Jours avec neige
>= 0 | 2 cm | 15.3 | 12.1 | 9.1 | 3.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.4 | 13 | 58.9 | A
>= 5 cm | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 13.6 | A
>= 10 cm | 1.1 | 1 | 0.93 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 1.3 | 5.4 | A
>= 25 cm | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.53 | A
Jours avec précipitation
>= 0 | 2 mm | 16.7 | 13.7 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 13.3 | 14.8 | 16.3 | 163.3 | A
>= 5 mm | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.9 | 5.3 | 59.9 | A
>= 10 mm | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 32.9 | A
>= 25 mm | 0.43 | 0.1 | 0.3 | 0.52 | 0.47 | 0.73 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.5 | 6.9 | A
Jours avec épaisseur de neige
>= 1 cm | 28.7 | 26.4 | 20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5 | 21.2 | 104.1 | A
>= 5 cm | 23.6 | 20.9 | 15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.5 | 79.6 | A
>= 10 cm | 15.5 | 14.1 | 11.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 10.3 | 52.5 | A
>= 20 cm | 5.2 | 7.4 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 21.3 | A
Vent
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 16 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 12.6 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 14.4 | A
Direction dominante du vent | O | O | O | O | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | O | A
Vitesse extrême du vent (km/h) | 90 | 80 | 74 | 70 | 72 | 66 | 58 | 55 | 65 | 72 | 76 | 72 | 90
Date(aaaa | jj) | 1959/22 | 1961/26 | 1971-04-01 | 1977-03-01 | 1964-09-01 | 1972/22 | 1956-11-01 | 1965-06-01 | 2005/29 | 1979-06-01 | 1975-10-01 | 2000/18 | 1959/22
Direction de la vitesse extrême du vent | SO | N | NE | O | O | NE | O | N | SO | SO | O | O | SO
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 117 | 138 | 161 | 106 | 103 | 111 | 126 | 105 | 97 | 117 | 113 | 103 | 161
Date(aaaa | jj) | 1959/22 | 1956/25 | 1964-05-01 | 1975/19 | 1956/14 | 1957/29 | 1975-02-01 | 1966-09-01 | 1956-06-01 | 1979-06-01 | 1989/16 | 1971-11-01 | 1964-05-01
Direction des rafales de vent extrême | SO | O | S | O | O | S | O | S | O | SO | S | O | S
Degrés-jours
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 7.9 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | A
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 52.8 | 104.3 | 81.2 | 21.4 | 0.8 | 0 | 0 | 271.2 | A
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 30.9 | 115 | 191.7 | 159.4 | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 563.5 | A
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0.5 | 19.6 | 116.8 | 255.6 | 346.3 | 311.9 | 171.5 | 35.1 | 2.7 | 0.1 | 1260 | A
Au-dessus de 5 °C | 0.5 | 0.9 | 7.3 | 79.5 | 258.3 | 405.4 | 501.3 | 466.9 | 317.1 | 121.2 | 24.4 | 1.8 | 2184.5 | A
Au-dessus de 0 °C | 6.6 | 9.3 | 45.9 | 198.2 | 412.8 | 555.4 | 656.3 | 621.9 | 467 | 263.1 | 96 | 16.7 | 3349.3 | A
Au-dessous de 0 °C | 310.3 | 226.7 | 108.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 32.2 | 183.4 | 866.8 | A
Au-dessous de 5 °C | 459.1 | 359.4 | 225 | 36.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13.3 | 110.6 | 323.4 | 1528.3 | A
Au-dessous de 10 °C | 613.7 | 499.7 | 373.2 | 126.9 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 82.1 | 239 | 476.7 | 2430 | A
Au-dessous de 15 °C | 768.7 | 640.9 | 527.7 | 260 | 83.1 | 9.6 | 0.4 | 2.5 | 41.8 | 207 | 386.2 | 631.7 | 3559.6 | A
Au-dessous de 18 °C | 861.7 | 725.6 | 620.7 | 347.9 | 155.2 | 37.4 | 6 | 17.4 | 94.4 | 295.9 | 476.2 | 724.7 | 4363 | A
Évaporation
Évaporation des lacs (mm) | O: 4.2; NE: 4.6; O: 4.6; N: 3.8; SO: 2.6; SO: 1.7
Insolation effective
Total d'heures | 101.2 | 127.8 | 164.3 | 178.3 | 228.9 | 240.3 | 271.5 | 246.3 | 182.2 | 143.5 | 83.6 | 83.6 | 2051.3 | D
Jours avec | 21.2 | 21.8 | 25.6 | 25.3 | 28.3 | 28.2 | 30 | 29.6 | 26.8 | 26.5 | 21 | 20.9 | 305.2 | D
% d'heures d'ensoleillement possible | 35.7 | 43.7 | 44.6 | 44 | 49.6 | 51.3 | 57.3 | 56.3 | 48.3 | 42.2 | 29.2 | 30.7 | 44.4 | D
Extrême quotidien | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 9.8 | 8.6
Date(aaaa | jj) | 2000/29 | 1978/28 | 1971/31 | 2000/30 | 1970/28 | 1970-12-01 | 1994-11-01 | 1987-01-01 | 1986-01-01 | 1983-10-01 | 1987-02-01 | 1999-01-01
Humidex
Indice humidex extrême (°C) | 13.5 | 14.7 | 23.2 | 33.8 | 39.7 | 45 | 45.8 | 46.8 | 42.8 | 33.5 | 24.6 | 18.1
Date(aaaa | jj) | 1996/19 | 1981/22 | 1977/30 | 2002/16 | 2010/26 | 1953/21 | 2002-02-01 | 1975-01-01 | 1953-04-01 | 1967-03-01 | 1971-02-01 | 1982-04-01
Jours avec humidex >= 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 8.8 | 17 | 13.7 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 46.1 | A
Jours avec humidex >= 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 6.1 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | A
Jours avec humidex >= 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | A
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien extrême (°C) | -49.1 | -46 | -42.9 | -26.3 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -10.9 | -30.7 | -46
Date(aaaa | jj) | 1976/23 | 1967-12-01 | 2003-03-01 | 1995-05-01 | 1978-01-01 | 1953-01-01 | 1953-01-01 | 1953-01-01 | 2000/28 | 1976/26 | 1958/30 | 1980/25
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 16.7 | 12.2 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 42.2 | A
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.8 | A
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | A
Humidité
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | A
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 74.6 | 73.5 | 73.1 | 72.4 | 73.6 | 78 | 81 | 84.7 | 86.3 | 83.7 | 80.8 | 79.3 | 78.4 | A
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 68.1 | 63.4 | 58.3 | 51.9 | 51.4 | 55.3 | 56.1 | 56.8 | 59.7 | 62 | 68 | 71.4 | 60.2 | A
Pression
Pression moyenne à la station (kPa) | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101 | 101 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | A
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | A
Rayonnement
Diffus - RF2 (MJ/m2) | 94 | 130.4 | 187.9 |  |  | 267.2 |  | 230.7 | 165 | 124.7 | 89 | 72.4
Global extrême - RF1 (MJ/m2) | 11.2 | 16.8 | 22.9 | 27.7 | 31.1 | 31.7 | 30.5 | 27.3 | 23.4 | 17.7 | 11.9 | 8.3
Date(aaaa | jj) | 1994/31 | 1992/29 | 1994/30 | 1992/26 | 1997/27 | 1994-10-01 | 1993-01-01 | 1995-08-01 | 1992-02-01 | 1995-01-01 | 1993-02-01 | 1989-01-01
Diffus extrême - RF2 (MJ/m2) | 6 | 8.6 | 13 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 15 | 12.6 | 10.7 | 8.1 | 5.2 | 4.3
Date(aaaa | jj) | 1993/29 | 1990/25 | 1998/23 | 1989/24 | 1997/29 | 1992-05-01 | 1993-05-01 | 1989-11-01 | 1990/21 | 1993-05-01 | 1990/13 | 1992/27
Visibilité (heures avec)
< 1 km | 7.6 | 6.8 | 9.1 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.9 | 4.3 | 7.1 | 47.9 | C
1 à 9 km | 145.7 | 113.7 | 90.7 | 56.8 | 36.5 | 39.5 | 36.5 | 49.2 | 42.4 | 60.1 | 98.5 | 136.6 | 906.3 | C
> 9 km | 590.7 | 556.3 | 644.3 | 659.9 | 706.2 | 679.7 | 707.3 | 694 | 675.8 | 679 | 617.3 | 600.3 | 7810.6 | C
Nébulosité (heures avec)
0 à 2 dixièmes | 182.3 | 194 | 220 | 181.7 | 181.4 | 180.4 | 196.9 | 209.1 | 219.4 | 188.3 | 130.3 | 155.2 | 2239.1 | C
3 à 7 dixièmes | 94.4 | 96.1 | 103.4 | 121.1 | 152.8 | 178.7 | 205.3 | 204.7 | 158.2 | 125.5 | 102.7 | 97 | 1639.9 | C
8 à 10 dixièmes | 467.3 | 386.7 | 420.6 | 417.2 | 409.8 | 360.9 | 341.9 | 330.2 | 342.5 | 430.1 | 487 | 491.8 | 4885.9 | C
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010 (Sans gel)
| Sans gel: | Code
Date moyenne du dernier gel du printemps | SO: 2023-04-29; N: A
Date moyenne du premier gel d'automne | SO: 2023-10-12; N: A
Durée moyenne de la période sans gel | SO: 165 Jours; N: A
Probabilités de la dernière température de printemps de l'ordre de 0 °C ou moins aux dates indiquées ou postérieurement | SO: 10%; N: 25%; NE: 33%; O: 50%; O: 66%; NE: 75%; O: 90%
Date | SO: 2023-05-15; N: 2023-05-08; NE: 2023-05-06; O: Avr. 29; O: Avr. 27; NE: Avr. 25; O: Avr. 19
Probabilités de la première température d'automne de l'ordre de 0 °C ou moins aux dates indiquées ou avant | SO: 10%; N: 25%; NE: 33%; O: 50%; O: 66%; NE: 75%; O: 90%
Date | SO: Sept. 27; N: Oct. 02; NE: Oct. 06; O: Oct. 09; O: Oct. 14; NE: Oct. 15; O: Oct. 21
Probabilités de période sans gel | nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90%
Jours | SO: 139; N: 152; NE: 155; O: 160; O: 165; NE: 169; O: 177

## T° eau (hidden)
Température de l'eau d'appoint
ref: |  | https://tidesandcurrents.noaa.gov/physocean.html?id=8510560).
La température de l’eau de surface au Québec (1.2m) devrait être à analogue ou près de celle de la température de l’eau potable, donc il propose d’utiliser la température de l’eau de surface. Pour l’instant, les données au Canada ne sont pas disponibles (https://navigation-electronique.canada.ca/topics/niveaux-deau/central/temperatures-fr), alors on prend celles du NOAA le plus près du Québec (Montauk, NY) (https://tidesandcurrents.noaa.gov/physocean.html?id=8510560).
Date | mois | Water Temp (°F) | Water Temp (°C) | Mois |  | Water Temp (°C)
2023-01-01 | 1 | 44.8 | 7.1111 | Janvier | 1 | 4.8354
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778 | Février | 2 | 4.0926
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7 | Mars | 3 | 4.1696
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7 | Avril | 4 | 7.3586
2023-01-01 | 1 | 43.7 | 6.5 | Mai | 5 | 10.8533
2023-01-01 | 1 | 42.1 | 5.6111 | Juin | 6 | 15.134
2023-01-01 | 1 | 40.8 | 4.8889 | Juillet | 7 | 17.6494
2023-01-01 | 1 | 40.3 | 4.6111 | Août | 8 | 16.9145
2023-01-01 | 1 | 40.8 | 4.8889 | Septembre | 9 | 17.8414
2023-01-01 | 1 | 41.9 | 5.5 | Octobre | 10 | 14.6532
2023-01-01 | 1 | 43.7 | 6.5 | Novembre | 11 | 10.1621
2023-01-01 | 1 | 44.4 | 6.8889 | Décembre | 12 | 7.0049
2023-01-01 | 1 | 45 | 7.2222
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778 | CVAC | (nov. à mai) | 6.9252 | °C
2023-01-01 | 1 | 45.3 | 7.3889 | Procédé/ECS | (toute l'année) | 10.8891 | °C
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-01 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-01 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-01 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-01 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-01 | 1 | 41 | 5
2023-01-01 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-01 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-02 | 1 | 45 | 7.2222
2023-01-02 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-02 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-02 | 1 | 41 | 5
2023-01-02 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-02 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-02 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-02 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-02 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-02 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-03 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-03 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-03 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-03 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-03 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-03 | 1 | 41 | 5
2023-01-03 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-03 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-03 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-03 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-03 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-03 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-03 | 1 | 41 | 5
2023-01-03 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-03 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-04 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-04 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-04 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-04 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-04 | 1 | 45.1 | 7.2778
2023-01-04 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-04 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-04 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-04 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-04 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-04 | 1 | 41 | 5
2023-01-04 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-04 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-04 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-04 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-04 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-04 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-04 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-04 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-04 | 1 | 41 | 5
2023-01-05 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-05 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-05 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-05 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-05 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-05 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-05 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-05 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-06 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-06 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-06 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-06 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-06 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-06 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-06 | 1 | 41 | 5
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-07 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-07 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-07 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-07 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-07 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-07 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-07 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 41 | 5
2023-01-07 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-07 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-07 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-07 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-07 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-08 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-08 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-08 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-08 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-08 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-08 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-08 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-08 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-08 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-08 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-08 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-08 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-08 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-08 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-08 | 1 | 41 | 5
2023-01-09 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-09 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-09 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-09 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-09 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-09 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-09 | 1 | 41 | 5
2023-01-09 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-09 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-09 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-09 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-09 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-09 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-09 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-09 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-09 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-09 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-10 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-10 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-10 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-10 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-10 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-10 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-10 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-10 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-10 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-10 | 1 | 41 | 5
2023-01-10 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-10 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-10 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-11 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-11 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-11 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-11 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-11 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-11 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-11 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 41 | 5
2023-01-11 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-11 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-11 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-11 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-11 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-11 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-12 | 1 | 41 | 5
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-12 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-12 | 1 | 41 | 5
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-12 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-13 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-13 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-13 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-13 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-13 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-13 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41 | 5
2023-01-13 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-13 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-13 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-13 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-13 | 1 | 41 | 5
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-13 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-14 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-14 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-14 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-14 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-14 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-14 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-14 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-14 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-14 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-14 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-14 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-14 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-14 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-14 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-14 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-15 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-15 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-15 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-15 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-15 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-15 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 41 | 5
2023-01-15 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-15 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-15 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-15 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-15 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-15 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-15 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-15 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-16 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-16 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-16 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-16 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-16 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-17 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-17 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-17 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-17 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-17 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-17 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-17 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-17 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-17 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-17 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-17 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-18 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-18 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-18 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-18 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-18 | 1 | 41 | 5
2023-01-18 | 1 | 41 | 5
2023-01-18 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-18 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-18 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-18 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-18 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-19 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-19 | 1 | 41 | 5
2023-01-19 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-19 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-19 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-19 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-19 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-19 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-19 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-19 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-19 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-19 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-19 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-19 | 1 | 41 | 5
2023-01-19 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-19 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-19 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-20 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-20 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-20 | 1 | 41 | 5
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-20 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-20 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-20 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-20 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-20 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-20 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-20 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-20 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-20 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-20 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-20 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-20 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-21 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-21 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-21 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-21 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-21 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-21 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-21 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-21 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-21 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-21 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-22 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-22 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-22 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-22 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-22 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-22 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-22 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-22 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-22 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-22 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-22 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-22 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-22 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-22 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-22 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-23 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-23 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-23 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-23 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-23 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-23 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-24 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-24 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-24 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-24 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-24 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-24 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-24 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-24 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-24 | 1 | 36.9 | 2.7222
2023-01-24 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-24 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-25 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-25 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-25 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-25 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-25 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-25 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-25 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-25 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-25 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-25 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-25 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-25 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-25 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-25 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-25 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-25 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-25 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-25 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-25 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-25 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-26 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-26 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-26 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-26 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-26 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-26 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-26 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-26 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-26 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-26 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-26 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-26 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-26 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-27 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-27 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-27 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-27 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-27 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-27 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-27 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-27 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-27 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-27 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-27 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-27 | 1 | 41 | 5
2023-01-27 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-28 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-28 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-28 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-28 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-28 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-28 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-28 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-28 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-28 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-28 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-28 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-28 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-28 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-28 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-28 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-28 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-29 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-29 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-29 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-29 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-29 | 1 | 41 | 5
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-29 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-29 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-29 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-29 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-30 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-30 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-30 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-30 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-30 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-30 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-30 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-31 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-31 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-31 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-31 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-31 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-31 | 1 | 41 | 5
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-31 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-31 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-31 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-31 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-31 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-31 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 42.1 | 5.6111
2023-02-01 | 2 | 42.4 | 5.7778
2023-02-01 | 2 | 41 | 5
2023-02-01 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-01 | 2 | 41 | 5
2023-02-01 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-01 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-01 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-01 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-01 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-01 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-01 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-01 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-01 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-02 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-02 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-02 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-02 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-02 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-02 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-02 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-02 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-02 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-02 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-02 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-02 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-02 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-02 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-03 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-03 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-03 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-03 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-03 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-03 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-03 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-03 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-03 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-03 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-04 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-04 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-04 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-04 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-04 | 2 | 41 | 5
2023-02-04 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-04 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-04 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-04 | 2 | 35.1 | 1.7222
2023-02-04 | 2 | 34.5 | 1.3889
2023-02-04 | 2 | 35.4 | 1.8889
2023-02-04 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-04 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-04 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-04 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-04 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-04 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-04 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-04 | 2 | 34.5 | 1.3889
2023-02-05 | 2 | 34.2 | 1.2222
2023-02-05 | 2 | 34.7 | 1.5
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-05 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-05 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-05 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-05 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-05 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-05 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-05 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-05 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-05 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-05 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-05 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-05 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-05 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-05 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-05 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-05 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-06 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-06 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-06 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-06 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-06 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-06 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-06 | 2 | 41 | 5
2023-02-06 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-06 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-06 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-06 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-06 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-06 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-06 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-06 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-06 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-06 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-06 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-06 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-06 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-06 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-06 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-06 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-06 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-07 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-07 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-07 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-07 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-07 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-07 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-07 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-07 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-07 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-07 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-07 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-07 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-07 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-07 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-07 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-07 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-08 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-08 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-08 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-08 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-08 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-08 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-08 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-08 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-08 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-08 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-08 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-08 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-08 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-08 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-08 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-08 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-08 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-08 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-09 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-09 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-09 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-09 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-09 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-09 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-09 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-09 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-09 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-09 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-09 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-09 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-10 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-10 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-10 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-10 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-10 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-10 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-10 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-10 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-10 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-10 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-10 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-10 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-10 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-10 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-10 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-10 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-11 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-11 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-11 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-11 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-11 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-11 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-11 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-11 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-11 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-11 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-11 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 41 | 5
2023-02-11 | 2 | 41 | 5
2023-02-11 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-12 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-12 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-12 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-12 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-12 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-12 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-12 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-12 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 41 | 5
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-12 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-12 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-12 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-12 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-12 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-12 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-12 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-12 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-12 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-13 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-13 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-13 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-13 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-13 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-13 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-13 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-13 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-13 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-13 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-14 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-14 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-14 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-14 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-14 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-14 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-14 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-14 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-14 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-14 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-14 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-14 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-15 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-15 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-15 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-15 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-15 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-15 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-15 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-16 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-16 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-16 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-16 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-16 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-16 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-17 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-17 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-17 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-18 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-18 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 41 | 5
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41 | 5
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-18 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-19 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-19 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-19 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-19 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-19 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-19 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-19 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-19 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-19 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-20 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-20 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-20 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-21 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41 | 5
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-21 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-21 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-21 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-22 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-22 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-22 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-23 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-23 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-23 | 2 | 41 | 5
2023-02-23 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-23 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-23 | 2 | 41 | 5
2023-02-23 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-23 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-23 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-23 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-24 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-24 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-24 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-24 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | -
2023-02-24 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-24 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-24 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-24 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-25 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-25 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-25 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-25 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-25 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-25 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-25 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-25 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-25 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-25 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-26 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-26 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-26 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-27 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-27 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-27 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-27 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-27 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-28 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-28 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-28 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-28 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-28 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-28 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-28 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-28 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-28 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-28 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-01 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.1 | 2.2778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-01 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-01 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-01 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-01 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.3 | 2.3889
2023-03-01 | 3 | 36.1 | 2.2778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-01 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-02 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-02 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-02 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-02 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-02 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-02 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-02 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-02 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-02 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-02 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-02 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-02 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-03 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-03 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-03 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-03 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-03 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-03 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-03 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-03 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-03 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-03 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-03 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-03 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-03 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-04 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-04 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-04 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-04 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-04 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-04 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-04 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-05 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-05 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-05 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-05 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-05 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-05 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-05 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-05 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-05 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-05 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-05 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-05 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-05 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-05 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-06 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-06 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-06 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-06 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-06 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-06 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-06 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-06 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-06 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-06 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-06 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-06 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-06 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-06 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-06 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-07 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-07 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-08 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-08 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-08 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-08 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-08 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-14 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-17 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-17 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-20 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-21 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-22 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-22 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-22 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-22 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-28 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-29 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-29 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-29 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-30 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-30 | 3 | 42.6 | 5.8889
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-31 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-31 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-31 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-31 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-31 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-02 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-03 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-03 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-03 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-04 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-02 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-03 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-03 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-03 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-04 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-05 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-05 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-05 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-05 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-05 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-05 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-05 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-05 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-05 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-06 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-06 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-06 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-06 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-06 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-06 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-07 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-07 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-07 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-07 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-07 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-08 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-08 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-08 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-08 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-08 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-08 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-08 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-08 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-08 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-08 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-08 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-09 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-09 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-09 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-09 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-09 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-10 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-10 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-10 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-10 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-10 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-10 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-10 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-11 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-11 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-11 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-11 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-11 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-11 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-11 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-11 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-11 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-11 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-11 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-11 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-12 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-12 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-12 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-12 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-12 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-12 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-12 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-12 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-12 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-12 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-12 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-12 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-13 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-13 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-13 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-13 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-13 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-13 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-13 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-13 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-13 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-13 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-13 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-13 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-13 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-13 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-13 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-13 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-13 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-13 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-13 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-13 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-13 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-13 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-13 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-13 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-14 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-14 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-14 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-14 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-14 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-14 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-14 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-14 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-14 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-14 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-14 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-14 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-14 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-14 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-14 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-14 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-14 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-14 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-14 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-15 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-15 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-15 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-15 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-15 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-15 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-15 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-15 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-15 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-15 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-15 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-15 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-15 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-15 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-15 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-15 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-16 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-16 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-16 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-16 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-16 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-16 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-16 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-16 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-16 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-16 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-16 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-16 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-16 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-16 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-16 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-16 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-16 | 4 | 50 | 10
2023-04-16 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-16 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-17 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-17 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-17 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-17 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-17 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-17 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-17 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-17 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-17 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-17 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-17 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-17 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-17 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-18 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-18 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-18 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-18 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-18 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-18 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-18 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-18 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-18 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-18 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-18 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-18 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-19 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-19 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-19 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-19 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-19 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-19 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-19 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-19 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-19 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-19 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-19 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-19 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-19 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-20 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-20 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-20 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-20 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-20 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-20 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-20 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-20 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-20 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-20 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-20 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-20 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-20 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-20 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-21 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-21 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-21 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-21 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-21 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-21 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-21 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-21 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-21 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-21 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-21 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-21 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-21 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-21 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-21 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-21 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-21 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-21 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-21 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-22 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-22 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-22 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-22 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-23 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-23 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-23 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-23 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-23 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-23 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-23 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-23 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-23 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-24 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-24 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-24 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-24 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-24 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-24 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-24 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-24 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-25 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-25 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-25 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-25 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-25 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-25 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-25 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-25 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-25 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-25 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-26 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-26 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-26 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-26 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-26 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-26 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-26 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-26 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-26 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-26 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-26 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-26 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-27 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-27 | 4 | 50 | 10
2023-04-27 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-27 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-27 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-27 | 4 | 50 | 10
2023-04-27 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-27 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-27 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-27 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-28 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-28 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-28 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-28 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-28 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-28 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-28 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-28 | 4 | 50 | 10
2023-04-28 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-28 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-28 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-28 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-28 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-28 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-28 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-28 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-28 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-28 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-28 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-28 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-28 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-28 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-28 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-28 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-29 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-29 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-29 | 4 | 50.7 | 10.3889
2023-04-29 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-29 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-29 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-29 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-29 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-29 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-29 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-29 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-29 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-29 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-29 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-29 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-29 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-29 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-30 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-30 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-30 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-30 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-30 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-30 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-30 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-30 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-01 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-01 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-01 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-01 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-01 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-01 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-01 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-01 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-01 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-01 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-01 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-01 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-01 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-02 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-02 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-02 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-02 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-02 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-02 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-02 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-02 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-02 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-02 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-02 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-02 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-02 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-02 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-02 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-02 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-02 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-02 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-03 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-03 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-03 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-03 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-03 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-03 | 5 | 46.6 | 8.1111
2023-05-03 | 5 | 46.6 | 8.1111
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-03 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-03 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-03 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-03 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-04 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-04 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-04 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-04 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-04 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-04 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-04 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-04 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-04 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-04 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-04 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-04 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-04 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-04 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-04 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-05 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-05 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-05 | 5 | -
2023-05-05 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-05 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-05 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-05 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 50 | 10
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-06 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-06 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-06 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-06 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-06 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-06 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-06 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-06 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-06 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-06 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-06 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-06 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-06 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-06 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-06 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-06 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-06 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-06 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-07 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-07 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-07 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-07 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-07 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-07 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-07 | 5 | -
2023-05-07 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-07 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-07 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-07 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-07 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-07 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-07 | 5 | 50 | 10
2023-05-07 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-07 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-07 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-07 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-08 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-08 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-08 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-08 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-08 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | -
2023-05-08 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-08 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-08 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-08 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-08 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-08 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-08 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-08 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-08 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-09 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-09 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-09 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-09 | 5 | 46.8 | 8.2222
2023-05-09 | 5 | 46.8 | 8.2222
2023-05-09 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-09 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-09 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-09 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-09 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-09 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-09 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-09 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-09 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-09 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-09 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-09 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-09 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-10 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-10 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-10 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-10 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-10 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-10 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-10 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-10 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-10 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-10 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-10 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-10 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-10 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-10 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-10 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-10 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-10 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-10 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-10 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-10 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-10 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-10 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-10 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-10 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-11 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-11 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-11 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-11 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-11 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-11 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-11 | 5 | 50 | 10
2023-05-11 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-11 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-11 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-11 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-11 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-11 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-11 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-11 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-11 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-11 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-11 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-11 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-11 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-11 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-11 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-11 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-11 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-12 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-12 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-12 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-12 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-12 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-12 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-12 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-12 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-12 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-12 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-12 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-12 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-12 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-12 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-12 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-12 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-12 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-12 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-12 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-12 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-12 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-12 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-12 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-12 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-13 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-13 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-13 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-13 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-13 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-13 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-13 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-13 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-13 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-13 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-13 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-13 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-13 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-13 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-13 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-14 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-14 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-14 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-14 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-14 | 5 | 50 | 10
2023-05-14 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-14 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-14 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-14 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-14 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-14 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-14 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-14 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-14 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-14 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-14 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-14 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-14 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-14 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-14 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-14 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-14 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-14 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-14 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-15 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-15 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-15 | 5 | 50 | 10
2023-05-15 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-15 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-15 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-15 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-15 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-15 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-15 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-15 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-15 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-15 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-15 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-15 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-15 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-15 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-15 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-15 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-15 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-15 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-15 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-15 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-15 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-16 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-16 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-16 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-16 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-16 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-16 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-16 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-16 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-16 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-16 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-16 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-16 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-16 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-16 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-16 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-16 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-16 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-16 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-16 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-17 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-17 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-17 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-17 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-17 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-17 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-17 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-17 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-17 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-17 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-17 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-17 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-17 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-17 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-17 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-17 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-17 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-17 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-17 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-17 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-18 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-18 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-18 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-18 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-18 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-18 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-18 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-18 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-18 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-18 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-18 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-18 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-18 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-18 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-18 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-18 | 5 | 50 | 10
2023-05-18 | 5 | 50 | 10
2023-05-18 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-18 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-18 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-18 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-18 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-18 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-18 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-19 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-19 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-19 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-19 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-19 | 5 | 50 | 10
2023-05-19 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-19 | 5 | 50 | 10
2023-05-19 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-19 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-19 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-19 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-19 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-19 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-19 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-19 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-19 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-19 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-19 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-19 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-19 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-19 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-19 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-19 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-19 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-20 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-20 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-20 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-20 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-20 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-20 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-20 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-20 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-20 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-20 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-20 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-20 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-20 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-20 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-20 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-20 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-20 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-20 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-20 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-20 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-20 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-20 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-20 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-20 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-21 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-21 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-21 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-21 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 50 | 10
2023-05-21 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-21 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-21 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-21 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-21 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-21 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-21 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-21 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 50 | 10
2023-05-21 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-22 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-22 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-22 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-22 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-22 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-22 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-22 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-22 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-22 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-22 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-22 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-22 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-22 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-22 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-22 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-22 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-22 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-22 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-22 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-22 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-22 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-22 | 5 | 50 | 10
2023-05-22 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-22 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-23 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-23 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-23 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-23 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-23 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-23 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-23 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-23 | 5 | 50 | 10
2023-05-23 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-23 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-23 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-23 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-23 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-23 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-23 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-23 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-23 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-23 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-23 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-23 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-23 | 5 | 50 | 10
2023-05-23 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-23 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-23 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-24 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-24 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-24 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-24 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-24 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-24 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-24 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-24 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-24 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-24 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-24 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-24 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-24 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-24 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-24 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-24 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-24 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-24 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-24 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-24 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-24 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-24 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-24 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-24 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-25 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-25 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-25 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-25 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-25 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-25 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-25 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-25 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-25 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-25 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-25 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-25 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-25 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-25 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-25 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-25 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-25 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-25 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-25 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-25 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-25 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-25 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-25 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-25 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-26 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-26 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-26 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-26 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-26 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-26 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-26 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-26 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-26 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-26 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-26 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-26 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-26 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-26 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-27 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-27 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-27 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-27 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-27 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-27 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-27 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-27 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-27 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-27 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-27 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-27 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-27 | 5 | 57 | 13.8889
2023-05-27 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-27 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-27 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-27 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-28 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-28 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-28 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-28 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-28 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-28 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-28 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-28 | 5 | 56.5 | 13.6111
2023-05-28 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-28 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-28 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-28 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-28 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-28 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-28 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-28 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-28 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-28 | 5 | 57.9 | 14.3889
2023-05-28 | 5 | 58.8 | 14.8889
2023-05-28 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-28 | 5 | 58.3 | 14.6111
2023-05-28 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-28 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-28 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-29 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-29 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-29 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-29 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-29 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-29 | 5 | 58.6 | 14.7778
2023-05-29 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-29 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-29 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-29 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-29 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-29 | 5 | 56.5 | 13.6111
2023-05-29 | 5 | 58.3 | 14.6111
2023-05-29 | 5 | 59.2 | 15.1111
2023-05-29 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-29 | 5 | 57.9 | 14.3889
2023-05-29 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-29 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-30 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-30 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-30 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-30 | 5 | 59 | 15
2023-05-30 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-30 | 5 | 57.2 | 14
2023-05-30 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-30 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-30 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-30 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-30 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-30 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-30 | 5 | 59.2 | 15.1111
2023-05-30 | 5 | 59.9 | 15.5
2023-05-30 | 5 | 59.7 | 15.3889
2023-05-30 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-30 | 5 | 56.7 | 13.7222
2023-05-31 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-31 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-31 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-31 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-31 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-31 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-31 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-31 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-31 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-31 | 5 | 59.9 | 15.5
2023-05-31 | 5 | 58.8 | 14.8889
2023-05-31 | 5 | 57.6 | 14.2222
2023-05-31 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-31 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-31 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-31 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-31 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-31 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-31 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-31 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-31 | 5 | 60.1 | 15.6111
2023-05-31 | 5 | 60.6 | 15.8889
2023-05-31 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-31 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-06-01 | 6 | 54.1 | 12.2778
2023-06-01 | 6 | 52.5 | 11.3889
2023-06-01 | 6 | 51.3 | 10.7222
2023-06-01 | 6 | 50 | 10
2023-06-01 | 6 | 51.3 | 10.7222
2023-06-01 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-01 | 6 | 52.9 | 11.6111
2023-06-01 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-01 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-01 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-01 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-01 | 6 | 59 | 15
2023-06-01 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-01 | 6 | 53.1 | 11.7222
2023-06-01 | 6 | 51.6 | 10.8889
2023-06-01 | 6 | 50.2 | 10.1111
2023-06-01 | 6 | 49.3 | 9.6111
2023-06-01 | 6 | 50.4 | 10.2222
2023-06-01 | 6 | 52.2 | 11.2222
2023-06-01 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-01 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-01 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-01 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-01 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-02 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-02 | 6 | 53.1 | 11.7222
2023-06-02 | 6 | 50.4 | 10.2222
2023-06-02 | 6 | 49.5 | 9.7222
2023-06-02 | 6 | 49.5 | 9.7222
2023-06-02 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-02 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-02 | 6 | 53.2 | 11.7778
2023-06-02 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-02 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-02 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-02 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-02 | 6 | 59 | 15
2023-06-02 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-02 | 6 | 53.6 | 12
2023-06-02 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-02 | 6 | 50.5 | 10.2778
2023-06-02 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-02 | 6 | 50.7 | 10.3889
2023-06-02 | 6 | 52.9 | 11.6111
2023-06-02 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-02 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-02 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-02 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-03 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-03 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-03 | 6 | 51.6 | 10.8889
2023-06-03 | 6 | 50.9 | 10.5
2023-06-03 | 6 | 50 | 10
2023-06-03 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-03 | 6 | 50.2 | 10.1111
2023-06-03 | 6 | 51.8 | 11
2023-06-03 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-03 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-03 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-03 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-03 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-03 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-03 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-03 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-03 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-03 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-03 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-03 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-04 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-04 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-04 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-04 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-04 | 6 | 54.1 | 12.2778
2023-06-04 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-04 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-04 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-04 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-04 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-04 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-04 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-04 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-04 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-04 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-04 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-04 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-04 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-04 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-05 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-05 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-05 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-05 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-05 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-05 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-05 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-05 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-05 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-05 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-06 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-06 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-06 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-06 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-06 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-06 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-06 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-06 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-06 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-07 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-07 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-07 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-07 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-07 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-07 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-07 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-07 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-07 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-07 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-07 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-08 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-08 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-08 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-08 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-08 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-08 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-08 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-08 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-08 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-08 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-08 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-08 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-08 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-08 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-09 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-09 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-09 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-09 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-09 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-09 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-09 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-09 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-09 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-09 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-09 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-09 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-09 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-09 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-09 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-09 | 6 | 59 | 15
2023-06-09 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-09 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-09 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-10 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-10 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-10 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-10 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-10 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-10 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-10 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-10 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-10 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-10 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-10 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-10 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-10 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-10 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-10 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-10 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-10 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-10 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-11 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-11 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-11 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-11 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-11 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-11 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-11 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-11 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-11 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-11 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-11 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-11 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-11 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-11 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-11 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-11 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-11 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-11 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-12 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-12 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-12 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-12 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-12 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-12 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-12 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-12 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-12 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-12 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-12 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-12 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-12 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-12 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-12 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-12 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-12 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-12 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-12 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-12 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-12 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-12 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-12 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-12 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-13 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-13 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-13 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-13 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-13 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-13 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-13 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-13 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-13 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-13 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-13 | 6 | 59 | 15
2023-06-13 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-13 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-13 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-13 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-13 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-13 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-13 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-13 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-13 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-13 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-13 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-13 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-13 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-14 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-14 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-14 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-14 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-14 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-14 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-14 | 6 | 59 | 15
2023-06-14 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-14 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-14 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-14 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-14 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-14 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-14 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-14 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-14 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-14 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-14 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-14 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-14 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-14 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-15 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-15 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-15 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-15 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-15 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-15 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-15 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-15 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-15 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-15 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-15 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-15 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-15 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-15 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-15 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-15 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-15 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-15 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-16 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-16 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-16 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-16 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-16 | 6 | 59 | 15
2023-06-16 | 6 | 59 | 15
2023-06-16 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-16 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-16 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-16 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-16 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-16 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-16 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-16 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-16 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-16 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-16 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-16 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-16 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-16 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-16 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-16 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-16 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-16 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-17 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-17 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-17 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-17 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-17 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-17 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-17 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-17 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-17 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-17 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-17 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-17 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-17 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-17 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-17 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-18 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-18 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-18 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-18 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-18 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-18 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-18 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-18 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-18 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-18 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-18 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-18 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-18 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-18 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-18 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-18 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-18 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-19 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-19 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-19 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-19 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-19 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-19 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-19 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-19 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-19 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-19 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-20 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-20 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-20 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-20 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-20 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-20 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-20 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-20 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-20 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-20 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-20 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-20 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-20 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-20 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-20 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-20 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-20 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-20 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-20 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-20 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-20 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-20 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-20 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-20 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-21 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-21 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-21 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-21 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-21 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-21 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-21 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-21 | 6 | 59 | 15
2023-06-21 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-21 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-21 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-21 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-21 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-21 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-21 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-21 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-21 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-21 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-22 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-22 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-22 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-22 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-22 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-22 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-22 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-22 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-22 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-22 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-22 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-22 | 6 | 59 | 15
2023-06-22 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-23 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-23 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-23 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-23 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-23 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-23 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-23 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-23 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-23 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-23 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-23 | 6 | 59 | 15
2023-06-23 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-24 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-24 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-24 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-24 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-24 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-24 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-24 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-24 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-24 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-24 | 6 | 59 | 15
2023-06-24 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-24 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-24 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-24 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-24 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-24 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-24 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-24 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-24 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-24 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-24 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-24 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-24 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-24 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-25 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-25 | 6 | 59 | 15
2023-06-25 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-25 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-25 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-25 | 6 | 64.6 | 18.1111
2023-06-25 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-25 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-25 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-25 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-25 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-25 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-25 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-25 | 6 | 65.5 | 18.6111
2023-06-25 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-25 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-25 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-25 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-26 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-26 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-26 | 6 | 59 | 15
2023-06-26 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-26 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-26 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-26 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-26 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-26 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-26 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-26 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-26 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-26 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-26 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-26 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-26 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-26 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-26 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-26 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-26 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-26 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-27 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-27 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-27 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-27 | 6 | 59 | 15
2023-06-27 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-27 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-27 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-27 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-27 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-27 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-27 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-27 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-27 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-27 | 6 | 59 | 15
2023-06-27 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-27 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-27 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-27 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-27 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-27 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-27 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-27 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-27 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-27 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-28 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-28 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-28 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-28 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-28 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-28 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-28 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-28 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-28 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-28 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-28 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-28 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-28 | 6 | 65.5 | 18.6111
2023-06-28 | 6 | 66.4 | 19.1111
2023-06-28 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-28 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-28 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-28 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-29 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-29 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-29 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-29 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-29 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-29 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-29 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-29 | 6 | 66 | 18.8889
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-29 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-29 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-29 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-29 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-29 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-29 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-29 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-29 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 67.3 | 19.6111
2023-06-29 | 6 | 66.7 | 19.2778
2023-06-29 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-29 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-30 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-30 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-30 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-30 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-30 | 6 | 59 | 15
2023-06-30 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-30 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-30 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-30 | 6 | 66.9 | 19.3889
2023-06-30 | 6 | 67.5 | 19.7222
2023-06-30 | 6 | 67.1 | 19.5
2023-06-30 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-30 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-30 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-30 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-30 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-30 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-30 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-30 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-30 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-30 | 6 | 67.1 | 19.5
2023-06-30 | 6 | 67.8 | 19.8889
2023-06-30 | 6 | 66.7 | 19.2778
2023-06-30 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-01 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-01 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-01 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-01 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-01 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-01 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-01 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-01 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-01 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-01 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-01 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-01 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-01 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-01 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-01 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-02 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-02 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-02 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-02 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-02 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-02 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-02 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-02 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-02 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-02 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-02 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-02 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-02 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-02 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-02 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-02 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-02 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-02 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-02 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-02 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-02 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-02 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-02 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-02 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-03 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-03 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-03 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-03 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-03 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-03 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-03 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-03 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-03 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-03 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-03 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-03 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-03 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-03 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-03 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-03 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-03 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-03 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-04 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-04 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-04 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-04 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-04 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-04 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-04 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-04 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-04 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-04 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-04 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-04 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-04 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-04 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-04 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-04 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-04 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-04 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-04 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-04 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-04 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-04 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-04 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-04 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-05 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-05 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-05 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-05 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-05 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-05 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-05 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-05 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-05 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-05 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-05 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-05 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-05 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-05 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-05 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-05 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-05 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-05 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-05 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-05 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-05 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-05 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-05 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-05 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-06 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-06 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-06 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-06 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-06 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-06 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-06 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-06 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-06 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-06 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-06 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-06 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-06 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-06 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-06 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-06 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-06 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-06 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-06 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-07 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-07 | 7 | 68 | 20
2023-07-07 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-07 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-07 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-07 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-07 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-07 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-07 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-07 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-07 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-07 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-07 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-07 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-07 | 7 | 59 | 15
2023-07-07 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-07 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-07 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-07 | 7 | 59 | 15
2023-07-08 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-08 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-08 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-08 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-08 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-08 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-08 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-08 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-08 | 7 | 55.9 | 13.2778
2023-07-08 | 7 | 55.8 | 13.2222
2023-07-08 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-08 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-08 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-08 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-08 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-08 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-08 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-08 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-08 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-08 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-08 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-08 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-08 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-08 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-09 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-09 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-09 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-09 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-09 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-09 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-09 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-09 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-09 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-09 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-09 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-09 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-09 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-09 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-09 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-09 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-09 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-09 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-09 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-09 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-09 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-10 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-10 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-10 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-10 | 7 | 68 | 20
2023-07-10 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-10 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-10 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-10 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-10 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-10 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-10 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-10 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-10 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-10 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-10 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-10 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-10 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-10 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-11 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-11 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-11 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-11 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-11 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-11 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-11 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-11 | 7 | 68 | 20
2023-07-11 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-11 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-11 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-11 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-11 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-11 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-11 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-11 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-11 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-11 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-11 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-11 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-11 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-11 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-11 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-11 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-12 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-12 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-12 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-12 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-12 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-12 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-12 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-12 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-12 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-12 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-12 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-12 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-12 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-12 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-12 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-12 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-12 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-12 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-12 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-12 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-12 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-12 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-12 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-12 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-13 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-13 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-13 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-13 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-13 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-13 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-13 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-13 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-13 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-13 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-13 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-13 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-13 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-13 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-13 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-13 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-13 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-13 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-13 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-13 | 7 | 68 | 20
2023-07-13 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-13 | 7 | 69.8 | 21
2023-07-13 | 7 | -
2023-07-13 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-14 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-14 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-14 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-14 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-14 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-14 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-14 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-14 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-14 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-14 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-14 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-14 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-14 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-14 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-14 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-14 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-14 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-14 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-14 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-14 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-14 | 7 | 68 | 20
2023-07-14 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-14 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-14 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-15 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-15 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-15 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-15 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-15 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-15 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-15 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-15 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-15 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-15 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-15 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-15 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-15 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-15 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-15 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-15 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-15 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-15 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-15 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-15 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-15 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-15 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-15 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-15 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-16 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-16 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-16 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-16 | 7 | 59 | 15
2023-07-16 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-16 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-16 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-16 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-16 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-16 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-16 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-16 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-16 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-16 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-16 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-16 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-16 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-16 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-16 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-16 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-16 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-16 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-16 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-16 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-17 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-17 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-17 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-17 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-17 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-17 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-17 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-17 | 7 | 68 | 20
2023-07-17 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-17 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-17 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-17 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-17 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-17 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-17 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-17 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-17 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-17 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-18 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-18 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-18 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-18 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-18 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-18 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-18 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-18 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-18 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-18 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-18 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-18 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-18 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-18 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-18 | 7 | 68 | 20
2023-07-18 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-18 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-18 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-18 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-18 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-18 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-18 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-18 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-18 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-19 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-19 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-19 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-19 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-19 | 7 | 59 | 15
2023-07-19 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-19 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-19 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-19 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-19 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-19 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-19 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-19 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-19 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-19 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-19 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-19 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-19 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-19 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-19 | 7 | 54.7 | 12.6111
2023-07-19 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-19 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-19 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-19 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-20 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-20 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-20 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-20 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-20 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-20 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-20 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-20 | 7 | 55.8 | 13.2222
2023-07-20 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-20 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-20 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-20 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-20 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-20 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-20 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-20 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-20 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-20 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-20 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-20 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-20 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-20 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-20 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-20 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-21 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-21 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-21 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-21 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-21 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-21 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-21 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-21 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-21 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-21 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-21 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-21 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-21 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-21 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-21 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-21 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-21 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-21 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-22 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-22 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-22 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-22 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-22 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-22 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-22 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-22 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-22 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-22 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-22 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-22 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-22 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-22 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-22 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-22 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-22 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-22 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-22 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-23 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-23 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-23 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-23 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-23 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-23 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-23 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-23 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-23 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-23 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-23 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-23 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-23 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-23 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-23 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-23 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-23 | 7 | 69.8 | 21
2023-07-23 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-23 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-23 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-23 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-23 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-23 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-23 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-24 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-24 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-24 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-24 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-24 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-24 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-24 | 7 | 68 | 20
2023-07-24 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-24 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-24 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-24 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-24 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-24 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-24 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-24 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-24 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-24 | 7 | 70.2 | 21.2222
2023-07-24 | 7 | 70.3 | 21.2778
2023-07-24 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-24 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-24 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-24 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-24 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-24 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-25 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-25 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-25 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-25 | 7 | 68 | 20
2023-07-25 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-25 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-25 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-25 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-25 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-25 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-25 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-25 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-25 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-25 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-25 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-25 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-25 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-25 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-25 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-25 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-25 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-25 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-25 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-25 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-26 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-26 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-26 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-26 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-26 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-26 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-26 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-26 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-26 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-26 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-26 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-26 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-26 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-26 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-26 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-26 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-26 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-26 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-26 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-26 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-26 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-26 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-26 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-26 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-27 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-27 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-27 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-27 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-27 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-27 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-27 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-27 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-27 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-27 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-27 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-27 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-27 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-27 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-27 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-27 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-27 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-27 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-28 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-28 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-28 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-28 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-28 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-28 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-28 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-28 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-28 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 56.1 | 13.3889
2023-07-28 | 7 | 59 | 15
2023-07-28 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-28 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-28 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-28 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-28 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-28 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-28 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-28 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-28 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-29 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-29 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-29 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-29 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-29 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-29 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-29 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-29 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-29 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-29 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-29 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-29 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-29 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-29 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-29 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-29 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-29 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-29 | 7 | 59 | 15
2023-07-29 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-29 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-29 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-29 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-29 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-29 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-30 | 7 | 59 | 15
2023-07-30 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-30 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-30 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-30 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-30 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-30 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-30 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-30 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-30 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-30 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-30 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-30 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-30 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-30 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-30 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-30 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-30 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-30 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-30 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-30 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-30 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-30 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-30 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-31 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-31 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-31 | 7 | 59 | 15
2023-07-31 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-31 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-31 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-31 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-31 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-31 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-31 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-31 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-31 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-31 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-31 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-31 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-31 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-31 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-31 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-31 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-31 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-31 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-31 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-31 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-31 | 7 | 68 | 20
2023-08-01 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-01 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-01 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-01 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-01 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-01 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-01 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-01 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-01 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-01 | 8 | 68 | 20
2023-08-01 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-01 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-01 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-01 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-01 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-01 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-01 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-01 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-01 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-02 | 8 | 68 | 20
2023-08-02 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-02 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-02 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-02 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-02 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-02 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-02 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-02 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-02 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-02 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-02 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-02 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-02 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-02 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-02 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-02 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-02 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-03 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-03 | 8 | 68 | 20
2023-08-03 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-03 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-03 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-03 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-03 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-03 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-03 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-03 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-03 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-03 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-03 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-03 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-03 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-03 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-03 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-03 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-03 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-03 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-03 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-03 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-03 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-03 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-04 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-04 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-04 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-04 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-04 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-04 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-04 | 8 | 59 | 15
2023-08-04 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-04 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-04 | 8 | 59 | 15
2023-08-04 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-04 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-04 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-04 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-04 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-04 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-04 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-04 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-04 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-04 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-04 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-04 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-04 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-04 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-05 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-05 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-05 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-05 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-05 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-05 | 8 | 59 | 15
2023-08-05 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-05 | 8 | 54.5 | 12.5
2023-08-05 | 8 | 54.1 | 12.2778
2023-08-05 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-05 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-05 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-05 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-05 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-05 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-05 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-05 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-05 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-05 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-05 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-05 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-05 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-05 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-05 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-06 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-06 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-06 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-06 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-06 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-06 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-06 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-06 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-06 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-06 | 8 | 54.5 | 12.5
2023-08-06 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-06 | 8 | 55.8 | 13.2222
2023-08-06 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-06 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-06 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-06 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-06 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-06 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-06 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-06 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-06 | 8 | 55.8 | 13.2222
2023-08-06 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-06 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-06 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-07 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-07 | 8 | 59 | 15
2023-08-07 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-07 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-07 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-07 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-07 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-07 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-07 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-07 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-07 | 8 | 54.7 | 12.6111
2023-08-07 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-07 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-07 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-07 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-07 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-07 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-07 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-07 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-07 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-07 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-07 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-07 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-07 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-08 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-08 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-08 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-08 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-08 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-08 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-08 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-08 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-08 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-08 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-08 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-08 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-08 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-09 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-09 | 8 | 59 | 15
2023-08-09 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-09 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-09 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-09 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-09 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-09 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-09 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-09 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-09 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-09 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-09 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-09 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-09 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-09 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-09 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-09 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-09 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-09 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-09 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-09 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-09 | 8 | 59 | 15
2023-08-09 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-10 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-10 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-10 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-10 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-10 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-10 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-10 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-10 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-10 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-10 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-10 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-10 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-10 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-11 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-11 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-11 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-11 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-11 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-11 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-11 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-11 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-11 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-11 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-11 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-11 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-11 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-11 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-11 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-11 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-11 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-11 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-11 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-12 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-12 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-12 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-12 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-12 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-12 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-12 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-12 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-12 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-12 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-12 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-12 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-12 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-12 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-12 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-12 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-12 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-12 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-12 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-12 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-12 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-12 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-12 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-12 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-13 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-13 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-13 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-13 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-13 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-13 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-13 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-13 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-13 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-13 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-13 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-13 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-13 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-13 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-13 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-13 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-13 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-13 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-13 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-13 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-13 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-13 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-13 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-13 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-14 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-14 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-14 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-14 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-14 | 8 | 59 | 15
2023-08-14 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-14 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-14 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-14 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-14 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-14 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-14 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-14 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-14 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-14 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-14 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-14 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-14 | 8 | 59 | 15
2023-08-14 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-14 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-14 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-14 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-14 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-14 | 8 | 68 | 20
2023-08-15 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-15 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-15 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-15 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-15 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-15 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-15 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-15 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-15 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-15 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-15 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-15 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-15 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-15 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-15 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-15 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-15 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-15 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-15 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-15 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-15 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-15 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-15 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-15 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-16 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-16 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-16 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-16 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-16 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-16 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-16 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-16 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-16 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-16 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-16 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-16 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-16 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-16 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-16 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-16 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-16 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-16 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-16 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-16 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-16 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-16 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-16 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-16 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-17 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-17 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-17 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-17 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-17 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-17 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-17 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-17 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-17 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-17 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-17 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-17 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-18 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-18 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-18 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-18 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-18 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-18 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-18 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-18 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-18 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-18 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-18 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-18 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-18 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-18 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-18 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-18 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-18 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-18 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-18 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-18 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-18 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-18 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-18 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-18 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-19 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-19 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-19 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-19 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-19 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-19 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-19 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-19 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-19 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-19 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-19 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-19 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-19 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-19 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-19 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-19 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-19 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-19 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-19 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-19 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-19 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-20 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-20 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-20 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-20 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-20 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-20 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-20 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-20 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-20 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-20 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-20 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-20 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-20 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-20 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-20 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-20 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-20 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-20 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-21 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-21 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-21 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-21 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-21 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-21 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-21 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-21 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-21 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-21 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-21 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-21 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-21 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-21 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-21 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-21 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-21 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-21 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-21 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-21 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-21 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-21 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-21 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-21 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-22 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-22 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-22 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-22 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-22 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-22 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-22 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-22 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-22 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-22 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-22 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-22 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-22 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-22 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-22 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-22 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-22 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-22 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-22 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-22 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-22 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-22 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-22 | 8 | 59 | 15
2023-08-22 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-23 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-23 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-23 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-23 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-23 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-23 | 8 | 59 | 15
2023-08-23 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-23 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-23 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-23 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-23 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-23 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-23 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-23 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-23 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-23 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-23 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-23 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-24 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-24 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-24 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-24 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-24 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-24 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-24 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-24 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-24 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-24 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-24 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-24 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-24 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-24 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-24 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-24 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-24 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-24 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-25 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-25 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-25 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-25 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-25 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-25 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-25 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-25 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-25 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-25 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-25 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-25 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-25 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-25 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-25 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-25 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-25 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-25 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-26 | 8 | 59 | 15
2023-08-26 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-26 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-26 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-26 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-26 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-26 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-26 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-26 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-26 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-26 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-26 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-26 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-26 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-26 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-26 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-26 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-26 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-26 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-26 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-26 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-26 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-26 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-26 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-27 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-27 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-27 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-27 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-27 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-27 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-27 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-27 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-27 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-27 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-27 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-27 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-27 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-27 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-27 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-27 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-27 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-27 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-27 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-27 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-27 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-27 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-27 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-27 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-28 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-28 | 8 | 59 | 15
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-28 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-28 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-28 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-28 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-28 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-28 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-28 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-28 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-28 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-28 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-28 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-28 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-28 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-29 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-29 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-29 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-29 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-29 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-29 | 8 | 59 | 15
2023-08-29 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-29 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-29 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-29 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-29 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-29 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-29 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-29 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-29 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-29 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-29 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-29 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-29 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-29 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-29 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-29 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-29 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-29 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-30 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-30 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-30 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-30 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-30 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-30 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-30 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-30 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-30 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-30 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-30 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-30 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-30 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-30 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-30 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-30 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-30 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-30 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-30 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-30 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-30 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-30 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-30 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-30 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-31 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-31 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-31 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-31 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-31 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-31 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-31 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-31 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-31 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-31 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-31 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-31 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-31 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-31 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-31 | 8 | 59 | 15
2023-08-31 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-31 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-31 | 8 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-01 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-01 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-01 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-01 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-02 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-02 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-02 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-02 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-02 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-02 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-02 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-02 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-03 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-03 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-03 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-03 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-03 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-03 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-03 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-03 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-03 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-03 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-03 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-03 | 9 | 59 | 15
2023-09-03 | 9 | 58.8 | 14.8889
2023-09-03 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-03 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-03 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-04 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-04 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-04 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-04 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-04 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-04 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-04 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-04 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-04 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-04 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-04 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-01 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-01 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-01 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-01 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-01 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-02 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-02 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-02 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-02 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-02 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-02 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-02 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-02 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-03 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-03 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-03 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-03 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-03 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-03 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-03 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-03 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-03 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-03 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-03 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-03 | 9 | 59 | 15
2023-09-03 | 9 | 58.8 | 14.8889
2023-09-03 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-03 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-03 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-04 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-04 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-04 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-04 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-04 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-04 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-04 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-04 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-04 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-04 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-04 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-05 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-05 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-05 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-05 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-05 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-05 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-05 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-05 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-05 | 9 | 59.9 | 15.5
2023-09-05 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-05 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-05 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-05 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-05 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-05 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-05 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-05 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-05 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-05 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-05 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-05 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-05 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-05 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-05 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-06 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-06 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-06 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-06 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-06 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-06 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-06 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-06 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-06 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-06 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-06 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-07 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-07 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-07 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-07 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-07 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-07 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-07 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-07 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-07 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-07 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-07 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-07 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-07 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-07 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-07 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-07 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-07 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-07 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-07 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-07 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-07 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-07 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-07 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-07 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-08 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-08 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-08 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-08 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-08 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-08 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-08 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-08 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-08 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-08 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-08 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-08 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-08 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-08 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-08 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-08 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-08 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-08 | 9 | 68 | 20
2023-09-08 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-08 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-08 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-09 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-09 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-09 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-09 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-09 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-09 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-09 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-09 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-09 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-09 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-09 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-09 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-09 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-09 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-09 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-09 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-09 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-09 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-09 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-09 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-09 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-09 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-09 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-09 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-10 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-10 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-10 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-10 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-10 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-10 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-10 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-10 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-10 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-10 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-10 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-10 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-10 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-10 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-10 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-10 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-10 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-10 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-10 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-10 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-10 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-10 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-10 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-10 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-11 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-11 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-11 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-11 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-11 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-11 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-11 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-11 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-11 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-11 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-11 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-11 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-11 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-11 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-11 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-11 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-12 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-12 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-12 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-12 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-12 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-12 | 9 | 68 | 20
2023-09-12 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-12 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-12 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-12 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-12 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-12 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-12 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-12 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-12 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-12 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-12 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-12 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-12 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-12 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-13 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-13 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-13 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-13 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-13 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-13 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-13 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-13 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-13 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-13 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-13 | 9 | 68 | 20
2023-09-13 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-13 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-13 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-13 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-13 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-13 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-13 | 9 | 70 | 21.1111
2023-09-14 | 9 | 70 | 21.1111
2023-09-14 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-14 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-14 | 9 | 68 | 20
2023-09-14 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-14 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-14 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-14 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-14 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-14 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-14 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 70.2 | 21.2222
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-14 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-14 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-14 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-14 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-14 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-14 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-14 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 70.3 | 21.2778
2023-09-15 | 9 | 70.5 | 21.3889
2023-09-15 | 9 | 70.3 | 21.2778
2023-09-15 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-15 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-15 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-15 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-15 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-15 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-15 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-15 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-15 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-15 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-15 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-15 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-15 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-15 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-15 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-15 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-16 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-16 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-16 | 9 | 68 | 20
2023-09-16 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-16 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-16 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-16 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-16 | 9 | 68 | 20
2023-09-16 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-16 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-16 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-16 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-16 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-16 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-16 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-16 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-17 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-17 | 9 | 68 | 20
2023-09-17 | 9 | 68 | 20
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-17 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-17 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-17 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-17 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-17 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-17 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-17 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-17 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-17 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-17 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-17 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-17 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-17 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-17 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-17 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-17 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-18 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-18 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-18 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-18 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-18 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-18 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-18 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-18 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-18 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-18 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-18 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-18 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-18 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-18 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-18 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-18 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-18 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-18 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-18 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-19 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-19 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-19 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-19 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-19 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-19 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-19 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-19 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-19 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-20 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-20 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-20 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-20 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-20 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-20 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-20 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-20 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-20 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-20 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-20 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-20 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-21 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-21 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-21 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-21 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-21 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-21 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-21 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-21 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-21 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-21 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-21 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-21 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-21 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-21 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-21 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-21 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-22 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-22 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-22 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-22 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-22 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-22 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-22 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-22 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-22 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-22 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-22 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-22 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-22 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-22 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-22 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-22 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-22 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-22 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-22 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-22 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-22 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-23 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-23 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-23 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-23 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-23 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-23 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-23 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-23 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-23 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-23 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-23 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-23 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-23 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-23 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-23 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-23 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-23 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-24 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-24 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-24 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-24 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-24 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-24 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-24 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-24 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-24 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-24 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-24 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-24 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-24 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-24 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-24 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-24 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-27 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-28 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-28 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-28 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-28 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-28 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-28 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-28 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-29 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-29 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-29 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-29 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-30 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-30 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-30 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-30 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-30 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-30 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-30 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-30 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-30 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-10-01 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-01 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-01 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-01 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-01 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-01 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-02 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-02 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-02 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-02 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-03 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-03 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-03 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-04 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-04 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-04 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-04 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-04 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-05 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-05 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-05 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-05 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-05 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-05 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-06 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-06 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-06 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-06 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-06 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-06 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-07 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-07 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-07 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-07 | 10 | 63.5 | 17.5
2023-10-07 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-07 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-07 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-07 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-07 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-07 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-07 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-07 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-07 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-07 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-07 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-08 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-08 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-08 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-08 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-08 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-08 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-08 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-09 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-09 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-09 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-09 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-09 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-09 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-09 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-09 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-09 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-09 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-09 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-09 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-09 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-09 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-09 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-09 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-10 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-10 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 59 | 15
2023-10-10 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-10 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-10 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-10 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-10 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-10 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-10 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-10 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-10 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-10 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-10 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-10 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-10 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-10 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-10 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-10 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-11 | 10 | 59 | 15
2023-10-11 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-11 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-11 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-11 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-11 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-11 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-11 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-11 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-11 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-11 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-11 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-12 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-12 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-12 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-12 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-12 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-12 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 59 | 15
2023-10-12 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-12 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-12 | 10 | 59 | 15
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-13 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-13 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-13 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-13 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-13 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-13 | 10 | 59 | 15
2023-10-13 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-13 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-13 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-13 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-13 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-13 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-13 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-14 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-14 | 10 | 59 | 15
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-14 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-14 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-14 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-14 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-14 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-14 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-14 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-14 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-14 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-15 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-15 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-15 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-15 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-15 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-15 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-15 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-15 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-15 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-16 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-17 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-17 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-17 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-17 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-17 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-20 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-20 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-20 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-20 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-21 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-22 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-22 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-22 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-23 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-23 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-23 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-23 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-26 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-27 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-27 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-28 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-28 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-28 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-28 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-28 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-28 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-28 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-28 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-29 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-29 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-29 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-29 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-29 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-29 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-30 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-30 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-30 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-31 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-31 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.2 | 12.8889
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-02 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-03 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-03 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-03 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-04 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-04 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-04 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-04 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-05 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-05 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-05 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-05 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-05 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-05 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-06 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-07 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-07 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-07 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-07 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-07 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-07 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-08 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-08 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-08 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-08 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-08 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-08 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-08 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-08 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-09 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-09 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-09 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-09 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-09 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-10 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-10 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-10 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-10 | 11 | 50 | 10
2023-11-10 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-10 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-10 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-10 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-10 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-10 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-10 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-10 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-11 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-11 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-11 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-11 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-11 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-11 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-11 | 11 | 50 | 10
2023-11-11 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-11 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-11 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-11 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-11 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-11 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-11 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-11 | 11 | 50 | 10
2023-11-11 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-11 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-12 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-12 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-12 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-12 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-12 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-12 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-12 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-12 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-12 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-12 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-12 | 11 | 50 | 10
2023-11-12 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-12 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-13 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-13 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-13 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-13 | 11 | 50 | 10
2023-11-13 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-13 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-13 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 50 | 10
2023-11-13 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-13 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-13 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-13 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-13 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-13 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-14 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-14 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-14 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-14 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-14 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-14 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-14 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-14 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-14 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-14 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-14 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-14 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-14 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-14 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-14 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-14 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-15 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-15 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-15 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-15 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50 | 10
2023-11-15 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-15 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-15 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-15 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-15 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-15 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-15 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50 | 10
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-16 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-16 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-16 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-16 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-16 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-16 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-16 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-16 | 11 | 50 | 10
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-16 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-16 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-16 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 50 | 10
2023-11-16 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-16 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-16 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-16 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-16 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-16 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-17 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-17 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-17 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-17 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-17 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-17 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-17 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-17 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-17 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-17 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-17 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-17 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-17 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-17 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-17 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-17 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-17 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-17 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-17 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-17 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-17 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-18 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-18 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-18 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-18 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-18 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-18 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-18 | 11 | 50 | 10
2023-11-18 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-18 | 11 | 50 | 10
2023-11-18 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-18 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-18 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-18 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-18 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-18 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-18 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-19 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-19 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 50 | 10
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-19 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 50 | 10
2023-11-19 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-20 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-20 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-20 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-20 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-20 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-20 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-20 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-20 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-20 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-20 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-20 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-20 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-20 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-20 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-20 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-20 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-21 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-21 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-21 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-21 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-21 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-21 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-21 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-21 | 11 | 50 | 10
2023-11-21 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-21 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-21 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-21 | 11 | 50 | 10
2023-11-21 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-21 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-21 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-21 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-21 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-21 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-21 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-22 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-22 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-22 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-22 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-22 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-22 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-22 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-22 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-22 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-22 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-22 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-22 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-22 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-22 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-22 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-22 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-22 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-22 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-22 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-23 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-23 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-23 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-23 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-23 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-23 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-23 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-23 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-23 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-23 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-23 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-24 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-24 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-24 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-24 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-24 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-24 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-24 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-24 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-24 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-24 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-25 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-25 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-25 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-25 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-25 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-25 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-25 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-25 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-25 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-25 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-25 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-25 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-25 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-25 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-25 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-25 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-25 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-25 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-25 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-26 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-26 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-26 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-26 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-26 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-26 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-26 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-26 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-26 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-26 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-26 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-27 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-27 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-27 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-27 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-28 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-28 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-28 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-28 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-28 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-28 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-28 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-28 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-29 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-29 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-29 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-29 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-29 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-29 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-29 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-29 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-29 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-29 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-29 | 11 | 44.4 | 6.8889
2023-11-29 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-29 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-29 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-29 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-29 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-29 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-29 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-29 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-29 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-29 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-30 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-30 | 11 | 43.9 | 6.6111
2023-11-30 | 11 | 43.5 | 6.3889
2023-11-30 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-30 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-30 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-30 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-30 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-30 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-30 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-30 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-30 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-30 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-30 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-30 | 11 | 43.9 | 6.6111
2023-11-30 | 11 | 44.4 | 6.8889
2023-11-30 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-30 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-30 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-30 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-12-01 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-01 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-01 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-01 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-01 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-01 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-01 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-01 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-01 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-01 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-01 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-01 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-01 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-01 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-01 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-01 | 12 | 48.6 | 9.2222
2023-12-01 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-01 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-02 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-02 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-02 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-02 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-02 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-02 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-02 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-02 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-02 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-02 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-02 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-02 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-02 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-02 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-02 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-02 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-02 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-02 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-02 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-02 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-02 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-02 | 12 | 48.7 | 9.2778
2023-12-02 | 12 | 48.7 | 9.2778
2023-12-02 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-03 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-03 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-03 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-03 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-03 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-03 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-03 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-03 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-03 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-03 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-03 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-03 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-03 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-03 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-03 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 48.6 | 9.2222
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-04 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-04 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-04 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-04 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-04 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-04 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-04 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-04 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-04 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-04 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-04 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-04 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-04 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-04 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-04 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-04 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-04 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-04 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-04 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-04 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-04 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-05 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-05 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-05 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-05 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-05 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-05 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-05 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-05 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-05 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-05 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-05 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-05 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-05 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-05 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-05 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-05 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-05 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-05 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-06 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-06 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-06 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-06 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-06 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-06 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-06 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-06 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-06 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-06 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-06 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-06 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-06 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-06 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-06 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-06 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-07 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-07 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-07 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-07 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-07 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-07 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-07 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-07 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-07 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-07 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-07 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-07 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-07 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-07 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-07 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-07 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-07 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-07 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-07 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-07 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-07 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-08 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-08 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-08 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-08 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-08 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-08 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-08 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-08 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-08 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-08 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-08 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-08 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-08 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-08 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-08 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-08 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-08 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-08 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-09 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-09 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-09 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-09 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-09 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-09 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-09 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-09 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-09 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-09 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-09 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-09 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-10 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-10 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-10 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-10 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-10 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-10 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-10 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-10 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-10 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-10 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-10 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-10 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-10 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-10 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-11 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-11 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-11 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-11 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-11 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-11 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-12 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-12 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-12 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-12 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-12 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-12 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-12 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-12 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-12 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-12 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-12 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-12 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-12 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-12 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-12 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-12 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-12 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-12 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-13 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-13 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-13 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-13 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-13 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-13 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-13 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-13 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-13 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-13 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-13 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-13 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-13 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-13 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-13 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-13 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-13 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-13 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-13 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-13 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-13 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-13 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-13 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-13 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-14 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-14 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-14 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-14 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-14 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-14 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-14 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-14 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-14 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-14 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-14 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-14 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-14 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-14 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-14 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-14 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-14 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-14 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-14 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-14 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-14 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-14 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-14 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-14 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-15 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-15 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-15 | 12 | 41 | 5
2023-12-15 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-15 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-15 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-15 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-15 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-15 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-15 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-15 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-15 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-15 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-15 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-15 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-16 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-16 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-16 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-16 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-16 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-16 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-16 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-16 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-16 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-16 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-16 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-16 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-16 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-16 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-16 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-16 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-16 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-16 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-16 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-16 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-16 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-16 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-16 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-16 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-17 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-17 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-17 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-17 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-17 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-17 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-17 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-17 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-17 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-17 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-17 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-17 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-17 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-18 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-18 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-18 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-18 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-18 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-18 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-18 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-18 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-18 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-18 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-18 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-18 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-19 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-19 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-19 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-19 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-19 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-19 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-19 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-19 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-19 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-20 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-20 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-20 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-20 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-20 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-20 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-20 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-20 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-20 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-20 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-21 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-21 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-21 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-21 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-21 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-21 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-21 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-21 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-21 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-21 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-21 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-21 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-21 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-22 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-22 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-22 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-22 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-22 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-22 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-22 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-22 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-22 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-22 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-22 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-22 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-22 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-22 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-22 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-22 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-22 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-22 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-23 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-23 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-23 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-23 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-23 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-23 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-23 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-23 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-23 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-23 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-23 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-23 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-23 | 12 | 41 | 5
2023-12-23 | 12 | 41 | 5
2023-12-23 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-24 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-24 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-24 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-24 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-24 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-24 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-24 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-24 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-24 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-24 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-24 | 12 | 40.8 | 4.8889
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-25 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-25 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-25 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-25 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-25 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-25 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-25 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-25 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-25 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-25 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-25 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-25 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-25 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-26 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-26 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-26 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-26 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-26 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-26 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-26 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-26 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-26 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-26 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-26 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-27 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-27 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-27 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-27 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-27 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-27 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-27 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-27 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-27 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-27 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-27 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-28 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-28 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-28 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-28 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-28 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-28 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-28 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-28 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-28 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-28 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-29 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-30 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-30 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-31 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-31 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-31 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-31 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-31 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-31 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.5 | 6.3889

## Cond_valid (hidden)
Type de condenseur pour validation de la température des fumées à la sortie du condenseur:
< sélectionner > | 0
Éco. à condensation #1 | c
Éco. à condensation #2 | c
Éco. à condensation #3 | c
Éco. à condensation #4 | c
Éco. standard #1 | s
Éco. standard #2 | s
Éco. standard #3 | s
Éco. standard #4 | s
Non | 0

## Détails calcul isolation (hidden)
https://cheguide.com/heat_loss_insulation.html
σ has a value of 5.670374419 × 10−8 watt per square meter per kelvin to the fourth (W / (m2 x K4). σ represents the constant of proportionality between these two variables.