## Onglet Énergir (hidden)
Onglet réservé à Énergir
1) Section à compléter par les commis
[5 empty] | Consommation annuelle (12 derniers mois) de gaz naturel du client (valeur provenant des factures): |  | m3/an
[5 empty] | Est-ce qu'une vérification par DATECH est requise? | Non
2) Résumé pour saisie dans Salesforce
| Chaudière |  |  |  | Économiseur
| Numéro de chaudière |  | Puissance (BHP) | Type | Numéro et type d'économiseur | Intégré/Non-intégré |  | Usage (économiseur préchauffe)
Chaudière 1
Chaudière 2
Chaudière 3
Chaudière 4
Tableau à masquer
| Numéro de chaudière |  | Intégré à la chaudière/Non-intégré (sur la cheminée) | Usage (économiseur préchauffe) |  | Type |  | Neuve/existante
| Chaudière 1 |  |  |  |  | Vapeur
| Chaudière 2 |  |  |  |  | Vapeur
| Chaudière 3 |  |  |  |  | Vapeur
| Chaudière 4 |  |  |  |  | Vapeur
| Mesure recommandée |  |  | Économies de gaz naturel (m3/an) | Économies électriques (kWh/an) | Coûts admissibles | Nombre de participants
| MEÉ11 - Isolation thermique |  |  | Mesure non installée | Mesure non installée | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde O2 - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
|  |  | Nom économiseur | < select >
|  |  | Économies de gaz naturel (m3/an) | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| Nom économiseur |  |  | < select >
| Économies de gaz naturel (m3/an) |  |  | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| Nom économiseur |  |  | < select >
| Économies de gaz naturel (m3/an) |  |  | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée |  | 0 | 0
| Nom économiseur |  |  | < select >
| Économies de gaz naturel (m3/an) |  |  | 0
| Total |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aide financière totale: |  | 0
Tableau à masquer
Q écono (kW)
| Standard Eco. #1 | 0
| Standard Eco. #2 | 0
| Standard Eco. #3 | 0
| Standard Eco. #4 | 0
| Condensing Eco. #1 | 0
| Condensing Eco. #2 | 0
| Condensing Eco. #3 | 0
| Condensing Eco. #4 | 0
|  | Toutes les chaudières | Économies de gaz naturel (M3/an)
| Standard Eco. #1 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Standard Eco. #2 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Standard Eco. #3 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Standard Eco. #4 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total | #DIV/0! | #DIV/0!
| Condensing Eco. #1 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Condensing Eco. #2 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Condensing Eco. #3 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Condensing Eco. #4 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total | #DIV/0! | #DIV/0!
3) Section réservée à DATECH
| Révision par DATECH requise si: |  | Si les coûts déclarés par le participant sont 3X supérieurs aux coûts de référence | Si le % d'économie est supérieur à (par rapport à la consommation totale): | Si l'efficacité de combustion de la chaudière à vapeur (avant mesure) est inférieure à: | Si l'efficacité de combustion de la chaudière à vapeur (avant mesure) est supérieure à: | Si le % d'excès d'air est inférieur à : | Si le % d'excès d'air est supérieur à :
| MEÉ1 - Isolation thermique |  | 3 | 10%
| MEÉ2 - Micromodulation |  |  | 10% | 75% | 81.15% | 25% | 60%
| MEÉ3 - Sonde de O2 |  |  | 5% |  | 86%
| MEÉ4 - Économiseur standard |  |  | 10%
| MEÉ4 - Économiseur à condensation (1 stage) |  |  | 20%
| MEÉ4 - Économiseur à condensation (2 stages) |  |  | 20%
a) Vérification des coûts
| Mesure |  |  | Coût de référence datant de 2022 | Unité | Nombre de mesure installée | BHP total des chaudières | Coût de référence total | Coûts admissibles déclarés par le participant |  |  |  | a) Révision par DATECH requise pour les coûts?
| Isolation thermique (vannes, régulateurs de pression, séparateurs et filtres) |  |  | 1250 | $/unité isolée | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Isolation thermique | Non
| Isolation thermique (pompe) |  |  | 7500 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Isolation thermique (échangeur de chaleur) |  |  | 12000 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Isolation thermique (réservoir) |  |  | 12000 | $/unité isolée | 0 |  | 0
| Isolation thermique (tuyauterie) |  |  | 55 | $/pi isolé | 0 |  | 0
| Micromodulation |  |  | 51471 | $/chaudière | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Micromodulation | Non
| Sonde de O2 |  |  | 16250 | $/chaudière | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Sonde de O2 | Non
| Économiseur standard (1 stage) intégré |  |  | 101.5 | $/BHP | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Économiseur | Non
| Économiseur standard (1 stage) non-intégré |  |  | 290 | $/BHP | 0
| Économiseur à condensation (1 ou 2 stages) non-intégré |  |  | 375 | $/BHP | 0
b) Vérification du % d'excès d'air
Pour les MEÉ 2, 3 ou 4, le % d'excès d'air indiqué doit être en 25% et 60%
[6 empty] | Chaudière 1 | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Chaudière 4 |  |  | b) Révision par DATECH requise pour le % d'excès d'air ?
[5 empty] | % d'excès d'air indiqué | [7 empty] | Non
[5 empty] | Vérification requise ? | Non | Non | Non | Non
Tableau à masquer
|  |  |  | Chaudière 1 | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Chaudière 4
|  |  | Économiseur installé ? | Oui | Oui | Oui | Oui
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | BHP toutes les chaudières | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | BHP des chaudières avec économsieur | 0 | 0 | 0 | 0
c) Vérification de la consommation de gaz naturel calculée de la chaufferie en fonction de la consommation totale réelle du client
c) Révision par DATECH requise pour la consommation calculée de la chaufferie vs la consommation totale réelle?
[5 empty] | Estimation de la consommation annuelle de gaz naturel de la chaufferie (valeur calculée par le calculateur) : | 0 | m3/an
Non
[5 empty] | Consommation annuelle totale (12 derniers mois) de gaz naturel du client (valeur provenant des factures): | 0 | m3/an
d) Vérification du pourcentage d'économie par rapport à la consommation totale du client
Économies
[6 empty] | Chaudière 1 | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Chaudière 4 | Réseau vapeur | Total | d) Révision par DATECH requise pour le % d'économies?
[5 empty] | MEÉ1 - Isolation thermique: |  |  |  |  | 0 | 0 | m3/an | Non
0%
[5 empty] | MEÉ2 - Micromodulation: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | MEÉ3 - Sonde de O2: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | MEÉ4 - Économiseur standard: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | MEÉ4 - Économiseur à condensation (1 stage): | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | MEÉ4 - Économiseur à condensation (2 stages): | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | m3/an | Non
[6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
e) Vérification de l'efficacité calculée de la chaudière avant l'implantation des mesures
[6 empty] | Chaudière 1 | Chaudière 2 | Chaudière 3 | Chaudière 4 |  |  | e) Révision par DATECH requise pour l'efficacité de combustion de la chaudière avant l'implantation des mesures?
[5 empty] | Efficacité de combustion de la chaudière avant l'implantation des mesures: | [7 empty] | Non
| Ligne à masquer |  |  |  | Vérification requise? | Non | Non | Non | Non
f) PRI des mesures - Section réservée à DATECH dans le cas d'un nombre d'heures inférieur à 2000 par an
f) Révision par Datech pour analyse de rentabilité si nombre d'heure <2000 h/an ?
| Nombre d'heures : | [11 empty] | Non
Prix du gaz naturel
Pour les clients assujettis aux tarifs D1 ou D3 :
| Moyenne des 12 derniers mois : | A: |  | $/m3
Pour les clients grandes entreprises assujettis aux tarifs D4 ou D5 :
| Prix du gaz naturel pour le calcul de la subvention | Montants réels payés |  |  | Montants par défaut
| Transport - Équilibrage - Inventaire - Distribution | Facture d'Énergir |  | $/m3 | Facture d'Énergir |  |  |  |  | $/m3
| Fourniture | Prix réel payé |  | $/m3 | Prix Énergir (affiché en ligne) |  |  |  |  | $/m3
| SPEDE | Prix réel payé |  | $/m3 | Prix Énergir (affiché en ligne) |  |  |  |  | $/m3
|  | Total B | 0 | $/m3 |  |  | Total C | 0 |  | $/m3
| Mesure recommandée | 0 | 0 | Économies de gaz naturel (m3/an) | Coûts admissibles | Économies annuelles ($) A, B ou C *D | PRI (années)
| MEÉ11 - Isolation thermique |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ2 - Micromodulation - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ3 - Sonde O2 - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ3 - Sonde de O2 - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 1 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| 0 | 0 | Nom économiseur | < select > | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| 0 | 0 | Économies de gaz naturel (m3/an) | 0 | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 2 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| Nom économiseur |  |  | < select > | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| Économies de gaz naturel (m3/an) |  |  | 0 | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 3 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| Nom économiseur |  |  | < select > | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| Économies de gaz naturel (m3/an) |  |  | 0 | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
| MEÉ4 - Économiseur - chaudière 4 |  |  | Mesure non installée | 0 | Remplir le prix du gaz | 0
La mesure n'est pas admissible si la PRI est supérieure à 20 ans
Note on F13: Eppner Fanny: Une chaudière est considérée comme neuve si <3ans
Note on J20: Eppner Fanny: Une chaudière est considérée comme neuve si <3ans
Note on H79: Prévot Blanche: Valeur différente pour la micromodulation suite à un cas de dossier à économies négatives. Recommandation du CTGN : faire une vérification pour la micromodulation si l'eff thermique avant mesure dépasse 84% (eff combustion = eff thermique - perte par radiation / convection = 84% - pertes)
Note on F88: Eppner Fanny: Coût variable en fonction du diamètre. Coût inclut matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F93: Eppner Fanny: Incluant matériel, installation et recertification de la chaudière (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F94: Eppner Fanny: Incluant matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F96: Eppner Fanny: Incluant matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)
Note on F97: Eppner Fanny: Incluant matériel et installation (voir Onglet "Coût" du fichier Excel Développement_offre_vapeur_20230126)

## 1. General Information
1. Application for admissibility
Optimizing boiler systems
* Mandatory fields
version #4 2025-12
Section 1 – Customer identification
| * Énergir File No. PE242: � | PE242-XXX
Customer identification
* Name of company:
* Contact person:
* Title of contact person:
* Address of contact person:
* Municipality:
* Postal code:
* Office telephone:
Cell number:
* Email:
Address of project facilities
* Énergir Account No. of building:1
* Address of building covered by the project:
* Municipality:
* Postal code:
1If the facilities or buildings have different Énergir account numbers, submit a separate request for financial assistance for each Énergir account number.
Section 2 - General information on the project
* | Have you completed the work? � | < select >
* | By checking this box, you confirm that you respect the condition stating that financial assistance for the “Boiler optimization” and “Implementation” components cannot be combined for the same measure.

## 2. Detailed report of costs
2. Detailed report of costs
Optimizing boiler systems
|  | Colonne à masquer |  |  | Colonne à masquer
Énergir File No. PE242: | PE242-XXX
1 |  |  | Monitoring of costs – AFTER THE WORK
|  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5
Description of measure | Boiler number | Nom fusionné | Cost of measure |  |  | Invoice |  | Comments � | Justification/Comments (DATECH)
|  |  | Cost type | Amount ($) | Somme ($) | Invoice # | Date
Example line | Example line | Ligne d'exemple | e.g. Material |  | 0
e.g. Installation cost
e.g. Other expenses (combustion test, boiler certification, etc.)
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
< select > | < select > | < select > < select > |  |  | 0
Sub-total |  |  |  | 0
Total project costs |  |  |  | 0
Tableau à masquer
Numéro de la mesure |  |  | EEM1 - Thermal insulation | EEM2 - Micromodulation |  | EEM3 - Combustion oxygen trim | EEM4 - Integrated standard economizer | EEM4 - Non-integrated standard economizer | EEM4 - Non-integrated condensing economizer
1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tableau à masquer
Numéro de la chaudière |  |  | EEM1 - Thermal insulation | EEM2 - Micromodulation |  | EEM3 - Combustion oxygen trim | EEM4 - Integrated standard economizer | EEM4 - Non-integrated standard economizer | EEM4 - Non-integrated condensing economizer
Boiler #1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Boiler #2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Boiler #3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Boiler #4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 3a. Calculator - Instructions
3a. Steam Boiler Calculator - Instructions
Optimizing boiler systems
Calculator User Guide
Tabs 3b, 3c and 4 allow you to estimate the energy savings, as well as the amount of financial assistance associated with the implementation of the following energy efficiency measures:
1. Thermal insulation of equipment, fittings and piping on a steam system (including condensate return, feed water and make-up water).
2. Micromodulation on a steam boiler.
3. Combustion oxygen trim on a steam boiler.
4. Economizer on a steam boiler.
The calculator can include up to 4 steam boilers. They must all supply the same steam system and therefore be used for the same application. The operation of a steam system is illustrated below. If the measures implemented are located on different steam systems, please complete a separate Form II for each system.
First, complete the required information in tabs 3b and 3c (see table below).
|  | Energy efficiency measure (EEM) | Tab to fill out depending on the measure installed
EEM1 - Thermal insulation
EEM2 - Micromodulation
EEM3 - Combustion oxygen trim
EEM4 - Economizer
Notes:
1. Blue cells must be filled out.
2. If you have questions about the meaning of certain terms, see the diagram below which illustrates a steam boiler system. Information bubbles (�) provide additional information.
3. All equipment and accessories on a steam system which have been thermally insulated must be indicated in the "3b. Calculator - EEM 1" tab, even if they supply a hot water current (example: condensate pump, feed water pump, etc.).
Secondly, complete the "4. Request for payement" tab.
Diagram of 2 steam systems, each consisting of 2 boilers
[5 empty] | Make-up water � |  | Make-up water �
Feed water �
Feed water �
3b. Calculator- EEM 1
3c. Calculator - EEM 2-3-4
3c. Calculator - EEM 2-3-4
3c. Calculator - EEM 2-3-4
1
2
Natural Gas
Total radiation and convection losses
Steam for deaerator
Flue gas
Stack
Chemical supply
Burner
Purges
Boiler #2
Flue gas losses
Natural Gas
Total radiation and convection losses
Steam for deaerator
Softener
Flue gas
Stack
Chemical supply
Burner
Purges
Vent
Deaerator
Boiler #1
Steam losses
Flue gas losses
Total condensate return
Steam for use "X"
STEAM SYSTEM #1
Natural Gas
Total radiation and convection losses
Steam for deaerator
Flue gas
Stack
Chemical supply
Burner
Purges
Boiler #3
Flue gas losses
Natural Gas
Total radiation and convection losses
Steam for deaerator
Softener
Flue gas
Stack
Chemical supply
Burner
Purges
Vent
Deaerator
Boiler #4
Steam losses
Flue gas losses
Total condensate return
Steam for use "Y"
STEAM SYSTEM #2
1
1
2

## 3b. Calculator - EEM 1
3b. Steam Boiler Calculator - EEM 1 (Thermal Insulation)
Optimizing boiler systems
|  |  | Énergir File No. PE242: | PE242-XXX
Section 1 – Boiler system information
|  |  | What is the application of the steam boiler system? |  |  | < select >
|  |  | Is the steam system on which the accessories were insulated powered 100% by natural gas1? |  |  | < select >
If the steam is not produced 100% by natural gas, please complete the table below according to the number of boilers supplying your steam system:
|  |  | Energy Source | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4 | Percentage
Natural gas
|  |  | Power (Btu/h) |  |  |  |  | 0%
Annual hours of operation
Electricity
|  |  | Power (Btu/h) |  |  |  |  | 0%
Annual hours of operation
Oil
|  |  | Power (Btu/h) |  |  |  |  | 0%
Annual hours of operation
Other (please specify below)
|  |  | Power (Btu/h) |  |  |  |  | 0%
Annual hours of operation
|  |  | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
If other, please specify:
|  | FALSE | By checking this box, you confirm that all boilers supply the same steam system. If this is not the case, please fill out a separate Form II per steam system. For more details on the meaning of a steam system, please refer to tab "3a. Calculator - Instructions".
1 The steam (in lb/year) must be mainly produced by natural gas (>50%). Systems not meeting this criterion may be submitted to Énergir for discussion.
Section 2 – Insulated equipment, accessories and piping information
2a) Valve, separator and filter
|  |  | Equipement | Nominal diameter of the equipment's pipework fitting (inches) � | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Number of identical insulated accessories (for the same diameter, temperature, location and number of operating hours)
1 |  |  | < select > |  |  | < select >
2 |  |  | < select > |  |  | < select >
3 |  |  | < select > |  |  | < select >
4 |  |  | < select > |  |  | < select >
5 |  |  | < select > |  |  | < select >
6 |  |  | < select > |  |  | < select >
7 |  |  | < select > |  |  | < select >
8 |  |  | < select > |  |  | < select >
9 |  |  | < select > |  |  | < select >
10 |  |  | < select > |  |  | < select >
11 |  |  | < select > |  |  | < select >
12 |  |  | < select > |  |  | < select >
13 |  |  | < select > |  |  | < select >
14 |  |  | < select > |  |  | < select >
15 |  |  | < select > |  |  | < select >
16 |  |  | < select > |  |  | < select >
17 |  |  | < select > |  |  | < select >
18 |  |  | < select > |  |  | < select >
19 |  |  | < select > |  |  | < select >
20 |  |  | < select > |  |  | < select >
2b) Pump
|  |  | Pump identification | Pump outer surface area (ft2) | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Number of identical insulated pumps (for the same surface area, temperature, location and number of operating hours)
1 | [5 empty] | < select >
2 | [5 empty] | < select >
3 | [5 empty] | < select >
4 | [5 empty] | < select >
5 | [5 empty] | < select >
6 | [5 empty] | < select >
7 | [5 empty] | < select >
8 | [5 empty] | < select >
9 | [5 empty] | < select >
10 | [5 empty] | < select >
2c) Heat exchanger
|  |  | Heat exchanger identification | Heat exchanger outer surface area (ft2) | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Number of identical heat exchangers (for the same surface area, temperature, location and number of operating hours)
1 | [5 empty] | < select >
2 | [5 empty] | < select >
3 | [5 empty] | < select >
4 | [5 empty] | < select >
5 | [5 empty] | < select >
6 | [5 empty] | < select >
7 | [5 empty] | < select >
8 | [5 empty] | < select >
9 | [5 empty] | < select >
10 | [5 empty] | < select >
2d) Tank
|  |  | Tank identification | Tank outer surface area (ft2) | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Number of identical tanks (for the same surface area, temperature, location and number of operating hours)
1 | [5 empty] | < select >
2 | [5 empty] | < select >
3 | [5 empty] | < select >
4 | [5 empty] | < select >
5 | [5 empty] | < select >
6 | [5 empty] | < select >
7 | [5 empty] | < select >
8 | [5 empty] | < select >
9 | [5 empty] | < select >
10 | [5 empty] | < select >
2e) Piping
|  |  | Piping identification | Nominal diameter of the pipe (inches) � | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Length of insulated piping (pi)
1 | [5 empty] | < select >
2 | [5 empty] | < select >
3 | [5 empty] | < select >
4 | [5 empty] | < select >
5 | [5 empty] | < select >
6 | [5 empty] | < select >
7 | [5 empty] | < select >
8 | [5 empty] | < select >
9 | [5 empty] | < select >
10 | [5 empty] | < select >
2f) Other equipment
By checking this box, you confirm that you have obtained approval from Énergir regarding the eligibility of this equipment for financial assistance.
|  |  | Equipment identification (equipment type and identification number) | Equipment outer surface area (ft2) | Fluid temperature2 (°C) � | Location | Annual operating hours (h) | Number of identical equipment (for the same surface area, temperature, location and number of operating hours)
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
< select >
2 If you only know the saturated steam pressure and not its temperature, please refer to the saturated steam tables to convert pressure to temperature (e.g. https://toolbox.tlv.com/global/US/calculator/steam-table-pressure.html).
Section à masquer
Estimation de l'aide financière sans plafond maximal
Les montants présentés ci-dessous n'incluent pas les plafonds maximums des aides financières définis par Énergir.
|  | Mesure |  |  |  | Estimation de l'aide financière sans plafond maximal |  |  | Commentaire sur l'admissibilité
|  | Isolation thermique: | [7 empty] | Nombre de notes
|  | Vanne, régulateur de pression, séparateur et filtre |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Pompe de condensat |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Échangeur de chaleur |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Réservoir |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
[5 empty] | Tuyauterie | 0 |  | $ | N/A
|  | Autre équipement |  |  |  | 0 |  | $ | N/A
|  | Total - sans plafond maximal: |  |  |  | 0 |  | $ |  | 0
Note:
3 Certains accessoires ne sont pas admissibles, car la température du réseau sur lequel ils sont installés est inférieure à 49°C
Section 3 – Estimated energy savings
The savings shown below are based on assumptions and depend on user input. For these reasons, the results may differ from the results of other calculations carried out with different tools. The table below is for informational purposes only.
|  | EEM1 - Thermal insulation |  |  |  | Natural gas savings (m3/yr) |  | Electricity savings (if applicable) (GJ/yr)
|  | Valve, separator and filter |  |  |  | 0 |  | -
|  | Condensate pump |  |  |  | 0 |  | -
|  | Heat exchanger |  |  |  | 0 |  | -
|  | Tank |  |  |  | 0 |  | -
|  | Piping |  |  |  | 0 |  | -
|  | Other equipment |  |  |  | 0 |  | -
|  | Total: |  |  |  | 0 |  | 0
Total:
Nominal diameter
External diameter
Internal diameter
Nominal diameter of the equipment's pipework fitting

## 3c. Calculator EEM 2-3-4
3c. Steam Boiler Calculator - EEM 2 (Micromodulation), EEM 3 (Combustion Oxygen Trim) et EEM 4 (Economizer)
Optimizing boiler systems
|  | Énergir File No. PE242: | PE242-XXX
Section 1 – Data on steam boilers before implementing the measures
Please enter the following data for the boilers impacted by an energy efficiency measure
|  |  |  | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4
|  | Type of network: |  | Steam | [6 empty] | ligne à masquer
ligne à masquer
|  | Type of steam produced: |  | < select >
|  | If superheated steam, degree of superheating: | [6 empty] | °C
| � | Does the boiler steam system have a deaerator? |  | < select >
|  | What is the application of the steam boiler system? |  | < select >
| � | Installed capacity of burner: | [6 empty] | BHP | Pinstallée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kW |  | ligne à masquer
| � | Boiler maximum steam production capacity: | [6 empty] | BHP | Pmoyenne
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kW
| � | Average steam production capacity of boiler in operation: | [6 empty] | BHP | Pmoyenne |  | =Qproduit=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kW |  | ligne à masquer
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | millions Btu/h |  | ligne à masquer
|  | Pourcentage de charge moyenne de production de vapeur : |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ligne à masquer | ="average loading"
|  | Number of annual operating hours: | [6 empty] | h/yr
| � | % excess air:
| � | Flue gas temperature at boiler stack: | [6 empty] | °C
|  | Température de l'air de combustion (°C) : | [8 empty] | ligne à masquer
|  | Température du gaz naturel (°C) : | [8 empty] | ligne à masquer
|  | Age of boiler: | [6 empty] | yr
| � | Percentage of condensate returned to feed water: | [6 empty] | %
|  | Is there an automatic purge control? |  | < select >
| FALSE | By checking this box, you confirm that all boilers supply the same steam system. If this is not the case, please fill out a separate Form II per steam system. For more details on the meaning of a steam system, please refer to tab "3a. Calculator - Instructions".
Section 2 – Data on implemented measures
Please complete:
• Section 2a) if one or more economizers were installed.
• Section 2b) if a micromodulation and/or an combustion oxygen trim was installed on one or more boilers.
2a) Economizer
i) General Information
|  | How many economizers were installed on the steam boiler system? | [8 empty] | ne pas effacer cette ligne. Il y a un message.
Standard:
|  |  | Condensing: | < select >
|  |  |  | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4
| � | On which boiler was each standard or condensing economizer installed? |  | < select > | < select > | < select > | < select >
|  | Type d'économiseur |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ligne à masquer
| � | Flue gas temperature at economizer outlet: | [5 empty] | °C
ii) Condensing economizer (skip these questions if no condensing economizer were installed)
|  | Is it a 1 or 2 stage condensing economizer? |  | < select > | < select > | < select > | < select >
| � | If the condensing economizer is not used to preheat boiler city makeup water, please specify what it preheats:
iii) Standard economizer (skip these questions if no standard economizers were installed)
|  | Indicate were the standard economizers are installed: |  | < select > | < select > | < select > | < select >
| � | If the standard economizer is not used to preheat boiler feed water, please specify what it preheats:
iv) Complete this section only if you are installing one or more standard or 2-stage condensing economizers
| � | The feed water of which boiler(s) is preheated by which standard economizer(s) or 2-stage condensing economizer(s)? |  | < select > | < select > | < select > | < select >
2b) Micromodulation and combustion oxygen trim
|  |  |  | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4
|  | Select the installed measure(s): |  | < select > | < select > | < select > | < select >
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ligne à masquer
| � | Burner modulation rate before implementing the measure(s):
|  | Récapitulatif des mesures implantées | [15 empty] | Section à masquer
Récapitulatif de mesures implantées
| Résumé des mesures installées |  |  | chaudière n°1 | chaudière n°2 | chaudière n°3 | chaudière n°4 |  |  | Section à masquer |  |  | Mesures sélectionnées
[13 empty] | < select > | 0 | < select > | 0 | < sélectionner >
| # économiseurs |  |  | < select > | < select > | < select > | < select > | [5 empty] | Condensing Eco. #1 | 1 | No | 0 | Micromodulation
| Non-condensant (standard) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Condensing Eco. #2 | 2 | Standard Eco. #1 | 1 | Combustion Oxygen Trim
| Condensant |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Condensing Eco. #3 | 3 | Standard Eco. #2 | 2 | Micromodulation + Combustion Oxygen Trim
| Stage |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Condensing Eco. #4 | 4 | Standard Eco. #3 | 3
| # économiseurs non-condensant ou c 2 stages qui préchauffe l'eau d'alim de la chaudière: |  |  | < select > | < select > | < select > | < select > | [5 empty] | No | 0 | Standard Eco. #4 | 4
| Non-condensant (standard) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Standard Eco. | 0
| Condensant 2 stages |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micro-modulation +sonde O2 |  |  | < select > | < select > | < select > | < select >
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micro-modulation + sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Résumé des mesures installées |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 |  |  |  | TOTAl |  | Préchauffe eau de chaudière # | Chaudière n°
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | < select > | < select > | < select > | < select >
| Sonde O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | #1 | #1 | #1 | #1
| Économiseur standard |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | , | , | , | , | ,
| Économiseur à condensation - 1 stage |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 | #2 | #2 | #2 | #2
| Économiseur à condensation - 2 stages |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | , | , | , | , | ,
[13 empty] | 3 | #3 | #3 | #3 | #3
[13 empty] | , | , | , | , | ,
|  | Estimation de l'aide financière avant plafond maximal | [8 empty] | Section à masquer |  | 4 | #4 | #4 | #4 | #4 | Section à masquer
[14 empty] | preheat boiler #1, #2, #3, #4 | preheat boiler #1, #2, #3, #4 | preheat boiler #1, #2, #3, #4 | preheat boiler #1, #2, #3, #4
Les montants présentés ci-dessous n'incluent pas les plafonds maximums des aides financières définis par Énergir.
Étiquettes pour les économiseurs
| Mesure |  |  | Création des étiquettes pour les économiseurs
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
Économiseur
| intégré? |  |  | n-i | n-i | n-i | n-i
| capacité |  |  | bas | bas | bas | bas
| type |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ÉTIQUETTE - ÉCONOMISEURS |  |  | n-i_bas_0 | n-i_bas_0 | n-i_bas_0 | n-i_bas_0
| HP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subventions sans plafond |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Mesure |  |  | Estimation de l'aide financière sans plafond maximal
|  |  |  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
| Économiseur standard |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur à condensation (1 ou 2 stages) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micromodulation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajout sonde de O2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total par chaudière - sans plafond maximal : |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total - sans plafond maximal : |  | 0
Admissible (par rapport au nombre d'heures d'opérations) :
Notes:
¹ Measure not applicable because the annual number of operating hours is less than 2000 hours/year. Cases that do not meet this criterion can be submitted to Énergir for discussion.
2 Note that the annual number of hours of boiler usage can impact the profitability of the project. If you would like more information on your profitability, please contact Énergir.
3 Measure not applicable because the boiler is too new. The boiler must be at least 3 years old to be eligible.
Section 3 – Estimated energy savings
The savings shown below are based on assumptions and depend on user input. For these reasons, the results may differ from the results of other calculations carried out with different tools. The table below is for informational purposes only.
| Estimated annual natural gas consumption of the steam boiler system: |  |  |  | 0 |  |  |  | m3/yr
| Measure |  |  | Natural gas savings (m3/yr)
|  |  |  | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4 |  | Total
| EEM2 - Micromodulation |  |  | - | - | - | - |  | 0
| Global combustion efficiency before the measure |  |  | - | - | - | -
| Global combustion efficiency after the measure |  |  | - | - | - | -
| Gain in efficiency |  |  | - | - | - | -
| EEM3 - Combustion oxygen trim |  |  | - | - | - | - |  | 0
| Global combustion efficiency before the measure |  |  | - | - | - | -
| Global combustion efficiency after the measure |  |  | - | - | - | -
| Gain in efficiency |  |  | - | - | - | -
� | EEM4 - Standard economizer |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | Économies pour la chaudière qui se fait préchauffer l'eau d'alimentation et non sur la chaudière sur laquelle est installé l'économiseur
� | EEM4 - Condensing economizer - 1 stage |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | L'énergie récupérée par l'économiseur à condensation (1 stage) est répartie via chaque chaudière selon la capacité de production.
� | EEM4 - Condensing economizer - 2 stages |  |  | - | - | - | - |  | 0 |  | L'énergie récupérée par le 2e stage est répartie via chaque chaudière selon la capacité de production. L'énergie récupérée par le 1e stage est associée à la chaudière dont l'eau d'alimentation se fait préchauffer.
| Total per boiler: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total: | [7 empty] | 0
Total:
|  |  |  | ⚠ There appears to be an error in the data entry that may distort the energy savings calculation. | [6 empty] | Ne pas supprimer cette ligne. Elle contient un message d'erreur au cas ou.

## 4. Request for payment
4. Request for payment of financial assistance and implementation certification
Optimizing boiler systems
| Énergir File No. PE242: | PE242-XXX
* Mandatory fields
| Section 1 – Summary of measures covered by the request for financial assistance | [7 empty] | Colonnes à masquer
| Installed measures | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4 | Steam system |  |  |  | meme réseau | mesure installée? | Problème?
| EEM1 - Thermal insulation |  |  |  |  | 0 |  |  | MEE1 | FALSE | Non | Non
| EEM2 - Micromodulation | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MEE2-3-4 | FALSE | Non | Non
| EEM3 - Combustion oxygen trim | 0 | 0 | 0 | 0
| EEM4 - Standard economizer | 0 | 0 | 0 | 0
| EEM4 - Condensing economizer - 1 stage | 0 | 0 | 0 | 0
| EEM4 - Condensing economizer - 2 stages | 0 | 0 | 0 | 0
Section 2 – Estimate of amount of financial assistance before maximum ceiling
The amounts presented below do not yet include the maximum financial assistance ceilings defined by Énergir (see Section 4 to obtain the final amount including the ceilings). If a note appears in red in the table below, please read the corresponding legend at the bottom of this section and make the necessary corrections.
| Installed measures | Estimate of amount of financial assistance before maximum ceiling
|  | Boiler #1 | Boiler #2 | Boiler #3 | Boiler #4 | Steam system | Total
| EEM1 - Thermal insulation |  |  |  |  | 0 | 0
| EEM2 - Micromodulation | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| EEM3 - Combustion oxygen trim | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| EEM4 - Standard economizer | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| EEM4 - Condensing economizer | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes:
¹ Measure not applicable because the annual number of operating hours is less than 2000 hours/year. Cases that do not meet this criterion can be submitted to Énergir for discussion.
2 Note that the annual usage hours of the boiler can impact the profitability of the project.
3 Measurement not applicable, because the boiler is too recent. The boiler must be at least 3 years old to qualify.
4 Some accessories are not eligible because the temperature of the network on which they are installed is below 49°C.
Section 3 - Information on external sources of financial assistance
* | The customer declares the following financial assistance that it has received from other organizations for the implementation of these measures (please indicate only the amounts received and not the amounts to come):
| Name of organization | Name of grant | Amount received to date ($)
The customer agrees that Énergir may share information with these external organizations. The customer also agrees that Énergir may revise the amount of financial assistance to take into account this external financial assistance.
Section 4 - Estimate of amount of financial assistance including the maximum ceilings
* | If for the current year (January 1 to December 31) you have already received financial assistance from the Boiler System Optimization component for the EEM1 measure (thermal insulation), please indicate the amount:
The amounts presented in this section are for informational purposes only and are calculated based on the information provided by the participant. Énergir will confirm the exact amount after analyzing the file. The participant can then provide an invoice in the name of Énergir and the amount of financial assistance to be paid.
| Measure | EEM1 - Thermal insulation | EEM2 - Micromodulation | EEM3 - Combustion oxygen trim | EEM4 - Economizer | Total
| Financial assistance: eligible unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ajusted financial assistance according to the maximum ceiling | 0 |  |  | 0
| Chaudière 1 | [5 empty] | Ligne à masquer
| Aide financière admissible avant plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (standard ou condensation) |  |  |  | Pas d'économiseur |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (intégré ou non-intégré) | [5 empty] | Ligne à masquer
| Plafond maximal |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Aide financière ajustée avec plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Chaudière 2 | [5 empty] | Ligne à masquer
| Aide financière admissible avant plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (standard ou condensation) |  |  |  | Pas d'économiseur |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (intégré ou non-intégré) | [5 empty] | Ligne à masquer
| Plafond maximal |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Aide financière ajustée avec plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Chaudière 3 | [5 empty] | Ligne à masquer
| Aide financière admissible avant plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (standard ou condensation) |  |  |  | Pas d'économiseur |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (intégré ou non-intégré) | [5 empty] | Ligne à masquer
| Plafond maximal |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Aide financière ajustée avec plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Chaudière 4 | [5 empty] | Ligne à masquer
| Aide financière admissible avant plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (standard ou condensation) |  |  |  | Pas d'économiseur |  | Ligne à masquer
| Type d'économiseur (intégré ou non-intégré) | [5 empty] | Ligne à masquer
| Plafond maximal |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Aide financière ajustée avec plafond |  |  |  | 0 |  | Ligne à masquer
| Eligible costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adjusted financial assistance if > 75% of eligible costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other grants received to date ($) |  |  |  |  | 0
| Adjusted financial assistance if > 75% of eligible costs, including other grants |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total financial assistance: |  | 0
Applications under $1,000 are not eligible.
Section 5 - Payment request
The client declares that the efficiency measures presented in this form have been implemented.
* | The implementation of the measure(s) was (were) completed on
day / month / year
In accordance with Step 4 of Form I – Declaration of Intent, attached are:
Tab 1 (General Information);
Tab 2 (Detailed report of costs);
Tabs 3b and/or 3c (Calculator);
Tab 4 (Request for payment);
A copy of the bills for goods and services rendered related to the measure(s) implemented, including:
• Customer contact details and Énergir account number.
• Contact details of supplier of the goods provided or services rendered.
For each measure installed, the following supporting documents:
|  | Thermal insulation | Micromodulation | Oxygen trim | Economizer
|  | Insulation characteristics (via the manufacturer's technical specifications) including at least its thermal resistance at the temperature of the fluid (or the thickness of the insulation if the thermal resistance is not available) and the type of insulating material installed. | Boiler characteristics1 | Boiler characteristics1 | Boiler characteristics1
|  |  | Technical specifications of the equipment | Technical specifications of the equipment | Technical specifications of the equipment
|  |  | Combustion test before installation | Combustion test before installation | Combustion test before installation2
|  |  | Combustion test after installation | Combustion test after installation | Combustion test after installation
|  | Pipe insulation only: photos before and after the installation of the insulation. | Proof of boiler certification after adding micromodulation
1 Via a photograph of its nameplate, allowing you to obtain its brand, model, capacity, and all other nominal specifications of the boiler. If the nameplate is no longer up to date or not legible, please provide all supporting documents to validate the requested information.
2 In the case of a new boiler incorporating an economizer, only a combustion test after installation is required.
Section 6 – Client signature
The customer hereby agrees to give access to the building that is the subject of the financial assistance paid by Énergir. Its duly authorized representative may, on request, verify the implementation of the measures, even though the financial assistance may have already been paid.
* Name of customer’s company:
| * Name of customer’s contact person: |  | The customer declares that the information provided in all the documents submitted to get Energir financial assistance is accurate and complete. The customer agrees that Énergir may check with other organizations likely to be participating financially in this project and to share information with them. The customer acknowledges that any false declaration may lead to a full repayment of the financial assistance paid by Énergir.
* Title:
* Date :
day / month / year
Send this form in Excel to: efficaciteenergetique@energir.com
This form must be emailed to Énergir by the customer’s contact person; alternately, the contact person must be copied on the email.
Énergir reserves the right to modify the program or to end it at any time without advance notice. Énergir promises to handle the requests submitted within a time limit it judges reasonable.
Note on D66: Maximum amount Maximum amount of $100,000 per year
Note on G66: Maximum amount $150,000 for an integrated economizer and $300,000 for an economizer installed on the stack
Note on C92: The amount awarded cannot be more than 75% before taxes, including equipment and installation.
Note on C94: The amount payable by the client must be at least 25% of project costs.

## Subvention (hidden)
AIDE FINANCIÈRE
Subvention
Mesure | Description | Subvention ($) |  |  |  |  | Unité | Plafond maximal - % des coûts admissibles | Plafond maximal - montant |  | Subvention minimal
Chaudière à vapeur uniquement | [10 empty] | 1000
Économiseur | Capacité | Non-intégré (chaudière neuve ou en retrofit) |  |  | Intégré (chaudière neuve) |  |  |  | Non- intégré | Intégré
|  | Non-condensant |  | Condensant | Non-condensant
| <150 BHP | 200 |  | 300 | 70 |  | Par BHP | 75% | N/A | N/A
| 150 à 300 BHP | 150 |  | 250 | 50 |  |  |  | N/A | N/A
| >300 BHP | 100 |  | 200 | 30 |  |  |  | 300000 | 150000
Chaudière à vapeur et à eau en retrofit uniquement
Micromodulation | Retrofit (brûleur existant et nouveau brûleur) | 30000 |  |  |  |  | Par chaudière | 75% | N/A
| Nouvelle chaudière | Non-admissible
Chaudière à vapeur et à eau en retrofit uniquement
Sonde de O2 | Chaudière existante | 10000 |  |  |  |  | Par chaudière | 75% | N/A
| Nouvelle chaudière | Non-admissible
75% des coûts admissibles
Isolation thermique | Diamètre de raccord sur la tuyauterie | <1'' | 1 à 2'' | >2 à 4'' | >4 à 6'' | >6'' |  | 75% | 100000
| Vanne de contrôle | 200 | 300 | 550 | 1000 | 1300 | Par unité
| Régulateur de pression | 200 | 300 | 550 | 1000 | 1300
| Vanne d'isolation | 60 | 200 | 550 | 1100 | 1550
| Vanne de sûreté | 100 | 400 | 1000 | 1500 | 2200
| Séparateur | 300 | 500 | 900 | 1550 | 2000
| Filtre | 30 | 150 | 400 | 800 | 1100
Sub fixe
| Pompe à condensat | 1500 |  |  |  |  | Par unité
| Échangeur de chaleur | 2000
$/pi2 d'isolant
| Réservoir | 25 |  |  |  |  | Par pi2 d'isolant
| Autre équipement non listé sur approbabtion | 25
| Diamètre nominal de la tuyauterie |  | ≤1 " | >1 à 4" | >4" |  | par pi d'isolant
| Tuyauterie |  | 16 | 21 | 31
Étiquette
Économiseurs
Étiquette intégration(n-i,i)_capacité(bas,moy,haut)_type(s,c) | montant ($/HP)
n-i_bas_s | 200
n-i_moy_s | 150
n-i_haut_s | 100
n-i_bas_c | 300
n-i_moy_c | 250
n-i_haut_c | 200
i_bas_s | 70
i_moy_s | 50
i_haut_s | 30
i_bas_c | 0
i_moy_c | 0
i_haut_c | 0
Isolation
Étiquette type_diamètre | montant ($/unité)
vc_1 | 200 | Légende
vc_1à2 | 300 | Control Valve | vc
vc_2à4 | 550 | Pressure Reducing Valve | r
vc_4à6 | 1000 | Isolation Valve | vi
vc_6 | 1300 | Shut-off Valve | vs
r_1 | 200 | Separator | s
r_1à2 | 300 | Filter | f
r_2à4 | 550 | Piping | t
r_4à6 | 1000
r_6 | 1300
vi_1 | 60
vi_1à2 | 200
vi_2à4 | 550
vi_4à6 | 1100
vi_6 | 1550
vs_1 | 100
vs_1à2 | 400
vs_2à4 | 1000
vs_4à6 | 1500
vs_6 | 2200
s_1 | 300
s_1à2 | 500
s_2à4 | 900
s_4à6 | 1550
s_6 | 2000
f_1 | 30
f_1à2 | 150
f_2à4 | 400
f_4à6 | 800
f_6 | 1100
t_1 | 16
t_1à4 | 21
t_4 | 31
Note on N7: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Par ailleurs, voici l'aide financière minimale sur laquelle nous nous sommes entendus avec Philippe et Fanny : 1000$. Ainsi, si le client soumet une demande pour une subvention de moins de 1000 $ (toutes mesures confondues) dans le calculateur, la subvention calculée doit être de 0$, avec un message en rouge en dessous stipulant que les demandes en dessous de 1000$ ne sont pas admissibles.
Note on L20: Eppner Fanny: Par année

## Menus déroulants (hidden)
Menu déroulant
Onglet 1 Informations générales
Travaux terminés?
< select >
Yes
No
Onglet 2 Rapport détaillé des coûts
| Mesure | N° chaudière
| < select > | < select >
| EEM1 - Thermal insulation | Boiler #1
| EEM2 - Micromodulation | Boiler #2
| EEM3 - Combustion oxygen trim | Boiler #3
| EEM4 - Integrated standard economizer | Boiler #4
| EEM4 - Non-integrated standard economizer | n/a (e.g., insulation measure)
EEM4 - Non-integrated condensing economizer
Type chaufferie | Type chaufferie - | Type chaufferie - ISOLATION
| < select > | < select >
| Steam | Steam
| Hot Water | Hot Water
Résultat | Steam | Steam and Hot water
Type de vapeur |  | 0
Vapeur
< select >
Saturated steam
Superheated steam
Dégazeur
Dégazeur
< select >
Yes
No
Application
| Application - vapeur | Application - eau chaude
| < select > | < select >
| HVAC | HVAC
| Process | Process
Domestic Hot Water
Ancienneté | Ancienneté
< select >
New
Existing
Purges | Contrôle automatique
< select >
Yes
No
Économiseurs
| Nombre d'économiseurs standards installés | Nombre d'économiseur condensants installés | Intégration |  | Stage écono condensant
| < select > | < select > | < select > |  | < select >
| None | None | Integrated to the boiler |  | 1
| 1 | 1 | On the stack |  | 2
| 2 | 2
| 3 | 3
| 4 | 4
Résultat | 0 | 0
|  |  |  | # économiseur / par chaudière |  | # économiseur / eau alim.
| # économiseur / par chaudière | # économiseur / eau alim. |  | < select > |  | < select >
| < select > | < select > |  | No |  | No
| No | No
|  |  | nbr de choix | 2 |  | 2
Micro-modulation/sonde O2
Mesures
< select >
Micromodulation
Combustion oxygen trim
Micromodulation + combustion oxygen trim
Isolation thermique
Localisation simplifiée
< select >
Outdoor
Indoor
Type de vanne
< select >
Control valve
Pressure reducing valve
Isolation valve
Shut-off valve
Separator
Filter
Source d'énergie
< select >
Yes
No
NE PAS MODIFIER / METTRE EN FORME CET ONGLET

## Détail des onglets (hidden)
Détail des onglets
Objectif de cet onglet: Expliquer la fonctionalité de tous les onglets
Catégorie | Onglets | Fonctionalité | Légende:
G | Onglet Énergir | Réservé à Énergir | G | Général
G | 1. Informations générales | Formulaire d'information générale à compléter par le participant | E | MEE - économiseur
G | 2. Rapport détaillé des coûts | Formulaire de détails des coûts à compléter par le participant | M | MEE - micromodulation et ou sonde O2
G | 3a.Calculateur - Instructions | Instructions, schéma et définitions | I | MEE - isolation
I | 3b. Calculateur - MEÉ 1 | Liste de données à entrer par le participant pour les mesures d'isolation
EM | 3c. Calculateur MEÉ 2-3-4 | Liste de données à entrer par le participant pour les mesures sur la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 et les économiseurs
EMI | 4. Demande de versement | Présente : résumé des mesures, montant subvention sans plafond puis avec plafond
G | Subvention | Montant des subvention
G | Menus déroulants | Liste des menus déroulants
G | Détails des onglets | Listes des onglets et leur fonctionalité
G | Hypothèses | Listes de toutes les hypothèses utilisés ainsi qu'explication de la démarche de calcul des économies d'énergie
I | Isolation | Calcul des économies d'énergie liée à l'isolation
I | Isolation - CAS 1 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite intérieure
I | Isolation - CAS 2 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite extérieure pour une utilisation CVAC
I | Isolation - CAS 3 | Calcul des pertes de chaleur économisées dû à l'ajout d'isolation sur une conduite extérieure pour une utilisation en procédé
I | Propriété_air | Proprété de l'air
I | Propriété_matériau | Propriété du matériau isolé et de l'isolant
EM | P opération brûleur - avant MEE | Bilan d'énergie de la chaufferie avant l'implantation de mesures d'efficacité énergitique
EM | P opération brûleur - éco | Bilan d'énergie de la chaufferie après l'implantation de mesures d'efficacité énergitique
EM | Combustion_Chaud1 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°1
EM | Combustion_Chaud2 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°2
EM | Combustion_Chaud3 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°3
EM | Combustion_Chaud4 | Calcul de l'effiacité de combsution de la chaudière n°4
E | Économiseur condensant | Calcul des économies d'énergie liée aux économiseurs condensants
E | Économiseur non-condensant | Calcul des économies d'énergie liée aux économiseurs non-condensants
M | Micromodulation et sonde O2 | Calcul des économies d'énergie liée à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2
M | Combustion_Chaud1 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°1
M | Combustion_Chaud2 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°2
M | Combustion_Chaud3 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°3
M | Combustion_Chaud4 (Micro) | Calcul de la température des fumées suite à la micromodulation et/ou l'ajout d'une sonde d'O2 sur la chaudière n°4
EM | Tables vapeur | Table de données de vapeur (enthalpies)
G | Facteurs conversion | Facteurs de conversion des unités
G | normales 1981-2010 | Données météorologiques normales des années 1981 à 2010 à Montréal
G | T°eau | Température de l'eau de la ville (eau d'appoint)
E | Cond_valid | Conditions de validation des économiseurs
I | Détails calcul istolation | Présente en détails les calculs pour l'estimation des économies liées à l'isolation tiré du manuel Chemical Engineer's Guide

## Hypothèses (hidden)
Hypothèses
Objectif du fichier : Permettre d'estimer les économies de gaz naturel et le montant de subventions liées à l'intégration de 1 à 5 mesures d'EE (économiseur standard, économiseur à condensation, micro-modulation, sonde d'O2 et isolation des composants).
Objectif de cet onglet: Rassembler l'ensemble des hypothèses utilisées pour le calcul des économies d'énergie.
Sommaire
A. | Bilan d'énergie
B. | Micro-modulation
C. | Sonde d'O2
D. | Économiseur (standard et à condensation)
E. | Isolation
F. | Effets croisés
G. | Subvention
A. | Bilan d'énergie
valeur à utiliser:
| La chaufferie est une chaufferie à vapeur OU à eau chaude. | Steam | Steam | Hot Water
| Application : | < select >
| Humidité relative | 5% | 5% | 5% | (Info utile au calcul de l'efficacité de combustion)
| Température de l'eau d'appoint: | 10.8891
| CVAC | 6.9252 |  |  | °C (nov. à mai) | Hypo: température de surface de l'eau à Montauk, NY
| procédé / ECS | 10.8891 |  |  | °C (toute l'année) | Hypo: température de surface de l'eau à Montauk, NY
| Température du retour de condensat: | 80 | 80 | 40 | °C
| % de condensat dans l'eau d'alimentation | 80% | 80% | 0%
| Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 6% | 6% | 0% |  | Constant pour toutes les chaudières
| Pression d'opération du dégazeur: | 153.1 | 153.1 |  | kPa | =7,5 psig (moyenne entre 5 et 10 psig) |  | note: Il y a un dégazeur pour la chaufferie. L'apport en vapeur des chaudières est réparti équitablement selon leur % de production de vapeur.
| % Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée au dégazeur): | 9.5% | 9.5% | 0%
| Pression manométrique de la chaufferie vapeur: | 790.3301 | 790.3301 |  | kPa | =100 psig
| Température de l'eau chaude produite: | n/a
| ECS |  | n/a | 60 | °C
| CVAC et procédé |  | n/a | 80 | °C
| Apport en vapeur pour le dégazeur | Formule de Spirax Sarco (ref rapport projet CTGN n°146913, section 5.1.10) = Spirax Sarco. « The steam and condensate loop – Effective steam engineering for today ». 2e édition, Cheltenham.
| Température des fumées à la sortie de la chaudière : | 50 °F de plus que la température de sortie de la vapeur produite. |  |  |  | ref: Stéphane Brunet
|  | T° vapeur produite : |  | 174.9761 | °C
|  | T° fumée sortie chaudière : |  | 185 | °C
|  | Interpolation T° vapeur produite |  | Pression (kPa) | Température eau saturée (°C)
|  | Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur |  | 748.675 | 172.96
|  | Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur |  | 798.675 | 175.38
|  | Valeur pour interpolation |  | 790.3301 | 174.9761
|  | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
| Température des fumées à la sortie de la chaudière (si inconnue): | 185 | 185 | 185 | 185 | °C
| Perte par convection et radiation: |  |  | ref: Projet CTGN n°146913, rapport 7 juillet 2014, section 5.1.5
| Puissance maximale de production de vapeur (kW) | Pertes par convection et radiation à 100% de la charge
| 1465.35 | 2.6%
| 2930.7 | 1.6%
| 5861.4 | 1.05%
| 8792.1 | 0.84%
| 11722.8 | 0.73%
| 14653.5 | 0.66%
| 17584.2 | 0.62%
| 20514.9 | 0.59%
| 23445.6 | 0.56%
| 26376.3 | 0.54%
| 29307 | 0.52%
| 35168.4 | 0.48%
| 41029.8 | 0.45%
| 46891.2 | 0.43%
| 52752.6 | 0.4%
| 58614 | 0.38%
| 87921 | 0.34%
| 117228 | 0.3%
| 146535 | 0.28%
| 293070 | 0.23%
| 586140 | 0.195%
| 1172280 | 0.175%
| 1758420 | 0.16%
| 2930700 | 0.15%
| 5861400 | 0.15%
| Enthalpie eau liquide | 4.1853 | kJ/kg/°C
Référence
1. Projet du CTGN n°146913 "Guide de bonnes pratiques - Amélioration de l'efficacité énergétique des chaufferies vapeur". Juillet 2014.
B. | Micromodulation
Description:
Le rendement de combustion dépend du ratio air/combustible au sein du brûleur de la chaudière. Une quantité d’air trop faible engendre une combustion incomplète et la production de gaz nocifs, alors qu’une quantité d’air trop importante abaisse la température au sein du brûleur, affectant l’efficacité de la chaudière. L’optimisation du rendement de combustion se fait par la modulation des vannes de gaz et d'air. Sur certaines chaudières, cette modulation se fait par un système de bras de levier connectés les uns aux autres. Ce type de contrôle est bon marché, mais tend à se désajuster au fil du temps. La micromodulation, plus onéreuse, permet un contrôle indépendant du débit d’air et de combustible, augmentant la précision du ratio air/combustible et par conséquent l’efficacité de combustion de la chaudière.
| L'age d'une chaudière existante ≥ | 3 | ans
Gain en efficacité selon l'âge du brûleur:
| Age (an) | Gain
10 | >10 | 1% | honeywell
| [5;10] | 0.8%
5 | <5 | 0.6%
| Concentration O2 min moyenne dans les fumées: | 3% | avec ajout de micro-modulation
|  | 1.5% | avec ajout d'une sonde d'O2
| Gain d'efficacité pour la réduction 1% d'O2 dans les fumées: | 0.4 | %
| Ratio de modulation standard de référence : | 7
Économie liée au ratio de modulation:
| Turndown ratio | Yearly fuel cost | Energy saving %
| 1 | 20500 | 0
| 2 | 19500 | 0.04878
| 3 | 19000 | 0.076923
| 4 | 18800 | 0.089474
| 5 | 18550 | 0.10372
| 7.5 | 18350 | 0.1159
| 10 | 18200 | 0.12534
Équation polynomiale (3e degré):
| x3 | x2 | x | cst
| 0.00040456 | -0.0088506 | 0.066166 | -0.055261
| Économie au ratio de référence: | 11.3% |  | On compare toujours avec une chaudière d'un turndown ratio de 1
Calcul de la température des fumées selon la nouvelle efficacité de combustion calculée:
L'efficacité de combustion est fonction de la température des fumées, selon une équation linéaire. Dépendamment des paramètres d'entrée (ex: température de l'air, excès d'air, température du gaz naturel, etc.), cette équation change.
Voir l'onglet "Combustion_Chaud1 (Micro)", colonne AA à AH pour plus de détails.
| Gain d'efficacité max | 84% | Selon expérience de Stéphane Brunet, car la méthode de calcul utilisé est un gain théorique en conditions idéales.
Référence
1. Projet du CTGN n°123505 "Linkageless Control". Avril 2005.
2. Projet du CTGN n°137410 "Programme d'efficacité énergétique - Mesure de contrôle". Août 2010.
3. Données "turdown ratio vs économies: http://www.controls4steam.co.uk/knowledge-sharing-platform/boiler-house/14-knowledge-sharing-platform/boiler-house/29-boiler-efficiency-combustion-efficiency
C. | Sonde d'O2
Description:
Le contrôle de combustion par micromodulation permet de fournir au brûleur des volumes d’air prédéfinis en fonction de la plage d’opération de la chaudière. Étant donné que la densité de l’air varie en fonction de la température et de la pression, la quantité d’oxygène présente dans un même volume d’air peut varier dans le temps. Le ratio air/combustible devrait être ajusté en fonction des variations de température saisonnières et idéalement, des écarts entre le jour et la nuit, ce que la micromodulation ne permet pas de faire à elle seule. Par conséquent, le niveau d’apport d’air au brûleur est généralement fixé à la hausse, afin d’assurer un fonctionnement sécuritaire de la chaudière pour toutes les conditions, en empiétant légèrement sur l’efficacité. L’installation d’une sonde de O2 en complément de la micromodulation permet de mesurer en temps réel le niveau d’oxygène et la température dans les fumées. Les correctifs nécessaires sont ensuite apportés par l’entremise de servomoteurs qui contrôlent l’ouverture du volet d’air et la valve de gaz naturel.
| Sonde d'O2 - effet de la variation de la température de l'air de combustion |  |  |  |  | ref n°3, voir colonne Q pour plus de détails
| Dans les cas des chaudières pour les procédés: on suppose que la chaudière est entretenue en début de saison de chauffage |  |  |  |  | Excès d'air | % O2 fumées
[6 empty] | 0 | 0
| Avec une température d'air de combustion qui varie de | 15 | °C, on augmente de | 5 | % l'excès d'air | 2.1902 | 0.5
| Température de l'air de combustion en début de saison de chauffage | 12 | °C (moyenne entre sept. et oct.) |  |  | 4.49 | 1
| Excès d'air à l'installation | 15 | % (valeur par défaut) |  |  | 6.9077 | 1.5
| Température de l'air de combustion moyenne durant toute l'opération de la chaudière: |  |  |  |  | 9.4526 | 2
| chauffage | -0.41429 | °C (nov. à mai) |  |  | 12.1351 | 2.5
| procédé / ECS | 6.8 | °C (toute l'année) |  |  | 14.9667 | 3
| DT air de combustion |  |  |  |  | 17.96 | 3.5
| chauffage | 12.4143 | °C |  |  | 21.1294 | 4
| procédé / ECS | 5.2 | °C |  |  | 24.4909 | 4.5
[6 empty] | 28.0625 | 5
| Augmentation de l'excès d'air moyen |  |  |  |  | 31.8645 | 5.5
| chauffage | 4.1381 | % |  |  | 35.92 | 6
| procédé / ECS | 1.7333 | % |  |  | 40.2552 | 6.5
| Excès d'air moyen |  |  |  |  | 44.9 | 7 |  | Équation polynomiale (2e degré):
| chauffage | 19.1381 | % |  |  | 49.8889 | 7.5 |  |  | x2 | x | cst
| procédé / ECS | 16.7333 | % |  |  | 55.2615 | 8 |  |  | -0.00076103 | 0.183 | 0.30387
| Augmentation O2 correspondant: |  |  |  |  | 61.064 | 8.5
| chauffage | 0.6498% |  |  |  | 67.35 | 9
| procédé / ECS | 0.2753% |  |  |  | 74.1826 | 9.5
| Augmentation efficacité correspondante |  |  |  |  | 81.6364 | 10
| chauffage | 0.2599% |  |  |  | 89.8 | 10.5
| procédé / ECS | 0.1101% |  |  |  | 98.78 | 11
[6 empty] | 108.7053 | 11.5
Référence
1. Projet du CTGN n°123505 "Linkageless Control". Avril 2005.
2. Projet du CTGN n°137410 "Programme d'efficacité énergétique - Mesure de contrôle". Août 2010.
3. Projet CTGN n°167323 "Développement de la norme CSA P.17". (En cours 2023). (Info sup: https://www.firebridgeinc.com/blog/understanding-the-impact-of-excess-air/, mais avec une compo différente que celle du gaz naturel d'Énergir.)
D. | Économiseur:
Description:
Un économiseur est un échangeur conçu pour récupérer la chaleur contenue dans les fumées chaudes des chaudières. Pour une chaudière à vapeur, environ 20 % de l’énergie requise au brûleur se retrouve dans la cheminée, souvent à des températures élevées. Cette chaleur peut être récupérée pour préchauffer l’eau d’alimentation ou l'eau d'appoint de la chaudière. Les économiseurs peuvent être directement intégrés à la chaudière ou installés sur la cheminée. Les économiseurs standards récupèrent la chaleur sensible des gaz de combustion et permettent de préchauffer l'eau d'alimentation d'une chaudière. Les économiseurs à condensation récupèrent la chaleur sensible et latente des gaz de combustion. - Un économiseur à condensation à 1 stage permet de préchauffer l'eau d'appoint de la chaufferie. - Un économiseur à condensation à 2 stages permet de préchauffer l'eau d'appoint de la chaufferie (avec la chaleur latente récupérée) et de préchauffer l'eau d'alimentation d'une chaudière (avec la chaleur sensible récupérée). Soulignons que les débits d'eau d'alimentation et/ou d'appoint ne sont pas modifié suite à l'ajoute d'un économiseur. Seule la température de ces courants d'eau est augmentée.
| % de vapeur qui ne condense pas dans l'économiseur | 65% | Dans un économiseur 65% de la vapeur d'eau reste sous forme de vapeur et ne condense pas
| Température de condensation de l'eau dans les fumées | 121 | °C
Impact du dégazeur sur l'économiseur condensant: Si la chaufferie est dotée d'un dégazeur et qu'un économiseur condensant est installé, ce dernier n'a comme influence que de réduire les pertes par l'évent du dégazeur, soit un impact beaucoup moins important que lorsqu'un économiseur condensant est installé dans une chaufferie sans dégazeur.
Référence
1. Projet du CTGN n°149814 "Chaufferie vapeur: Validation du calculateur et nouveaux calculateur d'économie d'énergie". Novembre 2014.
E. | Isolation
Description:
Le calcul des économies d'énergie liée à l'isolation d'une conduite (un cylindre) est utilisé pour chaque accessoire, en convertissant la forme de chaque accessoire en un cylindre. Pour les vannes, filtre, séparateur, etc.: leur aire de surface, détermiée avec la norme ASTM C1129-12 (ref 4 et 5), est convertie en longueur équivalente de tuyau. On suppose que la surface des vannes "gate" est semblable aux autres types de vannes et accessoires. Pour les réservoirs: on suppose qu'ils sont cylindriques. Pour les échangeurs de chaleur: on suppose 1 type d'échangeur: échangeur à tubes (un cylindre). Pour les pompes: on suppose que l'isolant augmente de 35% la superficie. Autre équipements: idem aux pompes.
ref 1
Où:
| Qnue: Perte de chaleur de la composante non isolée (Btu/h) - voir les onglets "Isolation - CAS x" |  |  | ref 3
| Qisolé: Perte de chaleur de la composante isolée (Btu/h) - voir les onglets "Isolation - CAS x" |  |  | ref 3
h: nombre d'heures d'opération - entrée de donnée (h) - entrée de donnée
h: efficacité de la chaudière - voir données plus haut (-)
| Efficacité chaudière électrique: | 90%
| Efficacité de combustion chaudière au gaz naturel: | 79%
| emissivité | 0.8
| Matériau de la composante: | acier carbone
| Matériau de l'isolant: | Silicate de calcium
Hypothèses pour les calculs de Q:
Température ambiante moyenne:
| Intérieur | 18.3333 | °C
Extérieur
| Procédé / ECS | 6.8 | °C (toute l'année)
| CVAC | -0.41429 | °C (nov. à mai)
Vitesse du vent
| Intérieur | 0 | m/s
| Extérieur | 2.2352 | m/s (=5mph) | L'hypothèse provient du TRM de l'Illinois et Minnesota |  |  | ref 1 et 2
| Épaisseur de la composante | 0.06 | po | Note: Très peu d'influence sur les économies d'énergie
Épaisseur isolant
| Intérieur | 1 | po
| Extérieur | 2 | po
Longueur équivalente - Vanne
Où:
Leq: Longueur équivalente (pi)
| A : Aire de surface (pi2) - selon norme ASTM C1129-12. Voir plus bas |  |  | ref 5
D: Diamètre externe de la vanne (po) - voir plus bas pour conversion NPS en diamètre externe
Aire de surface Vanne - ref 5
| ANSI Class | 150 | psi
|  | NPS (po) | A (pi2) |  | Équation polynomiale 4e degré
|  | 2 | 2.21 |  | x4 | x3 | x2 | x1 | c
|  | 2.5 | 2.97 |  | 9.636e-05 | -0.0058709 | 0.16841 | -0.027401 | 2.0485
|  | 3 | 3.37
|  | 4 | 4.68
|  | 6 | 7.03
|  | 8 | 10.3
|  | 10 | 13.8
|  | 12 | 16.1
|  | 14 | 22.8
|  | 16 | 27.6
|  | 18 | 31.7
|  | 20 | 37.7
|  | 24 | 49.1
|  | 30 | 72.2
|  | 36 | 107.3
Conversion NPS en diamètre externe - ref 6
| NPS | Diamètre externe (po) | Diamètre externe (D2) (mm)
| 0.125 | 0.405 | 10.287
| 0.25 | 0.54 | 13.716
| 0.375 | 0.675 | 17.145
| 0.5 | 0.84 | 21.336
| 0.75 | 1.05 | 26.67
| 1 | 1.315 | 33.401
| 1.25 | 1.66 | 42.164
| 1.5 | 1.9 | 48.26
| 2 | 2.375 | 60.325
| 2.5 | 2.875 | 73.025
| 3 | 3.5 | 88.9
| 3.5 | 4 | 101.6
| 4 | 4.5 | 114.3
| 4.5 | 5 | 127
| 5 | 5.563 | 141.3002
| 6 | 6.625 | 168.275
| 7 | 7.625 | 193.675
| 8 | 8.625 | 219.075
| 9 | 9.625 | 244.475
| 10 | 10.75 | 273.05
| 12 | 12.75 | 323.85
Longueur équivalente - Échangeur de chaleur à tubes
Où:
L: Longueur de l'échangeur (pi)
A : Aire de surface (pi2) - donnée d'entrée
D: Diamètre du réservoir (pi)
x : ratio D/L -voir plus bas
| Ratio D/L (x) | 0.13333 | ref 7
Longueur équivalente - Réservoir
Où:
L: Longueur du réservoir (pi)
A : Aire de surface (pi2) - donnée d'entrée
D: Diamètre du résevoir (pi)
x : ratio D/L -voir plus bas
| Ratio D/L (x) | 1 | ref 8
Dimensions - Pompes et autres équipements
| L'isolant augemente la superficie de la pompe (ou aure équi.) de | 35% | selon les données de Prodimax
(1)
(2)
(3)
(4)
Tuyauterie
| Conversion NPS en diamètre externe - voir tableau plus haut pour vanne |  | ref 6
Référence
1. Illinois, Reference Manual for Energy Efficiency (version 11.0). Disponible https://www.ilsag.info/technical-reference-manual/ - p.295
2. State of Minnesota,Technical Reference Manual 2023 (version 4.0). Disponible : https://mn.gov/commerce/energy/industry-government/cip/technical-reference-manual/ - p.354 - Table 1
3. Chemical Engineer's Guide. Heat Loss from an Insulated Pipe. Disponible: https://cheguide.com/heat_loss_insulation.html
4. Illinois, Reference Manuel For Energy Efficiency (version 9.0). Disponible: https://www.ilsag.info/wp-content/uploads/IL-TRM_Effective_010121_v9.0_Volumes_1-4_9-25-2020_Final_Compiled.pdf - p.321
5. Norme ASTM C1129-12
6. Wikipedia. Nominal Pipe Size
7. Edwards, J. "Design and Rating Shell and Tube Heat Exchangers". Disponible: http://www.cit-wulkow.chemstations.com/content/documents/Technical_Articles/shell.pdf
8. Hall, S. "Rules of Thumb: Tanks and vessels". Disponible: https://www.thechemicalengineer.com/features/rules-of-thumb-tanks-and-vessels/#:~:text=The%20aspect%20ratio%20(vertical%20straight,or%20for%20other%20process%20requirements.
9. Andrews, J. "Thermal Regain From Displacement of Duct Leakage Within Insulation". Mai 2002. Disponible: https://www.bnl.gov/isd/documents/24602.pdf
F. | Effets croisés
Description:
L'implantation de plusieurs mesures d'efficacité énergétique dans une chaufferie crée des effets croisés qui peuvent augmenter ou diminuer les économies d'énergie globales. Cette section décrit ses effets croisés.
| Mesure (en ordre d'impact sur la chaufferie) | Impact sur le bilan d'E |  | Conséquence sur les autres MEE
|  |  |  | micro-mod. / sonde O2 | Économiseur standard | Économiseur à condensation | Isolation
| Micro-modulation / sonde O2 | ↑ efficacité globale de combustion |  |  | - |  | -
|  | ↓ température des fumées |  |  | ↓ récupération d'E | ↓ récupération d'E | -
|  | ↓consommation de gaz naturel |  |  | - |  | -
| Économiseur à condensation | ↑ température eau appoint |  | - | - |  | -
|  | ↑ température eau d'alimentation |  | - | ↓ récupération d'E* |  | -
|  | ↓ la perte de vapeur à l'évent du dégazeur |  | - | - |  | -
|  | ↓consommation de gaz naturel |  | ↓ récupération d'E** | - |  | -
| Économiseur standard | ↑ température eau d'alimentation |  | - |  | - | -
|  | ↓ la perte de vapeur à l'évent du dégazeur |  | - |  | - | -
|  | ↓consommation de gaz naturel** |  | ↓ récupération d'E** |  | - | -
| Isolation | Aucune (indépendant) |  | - | - | -
|  |  |  | - | - | -
** Détails du calcul de la réduction du potentiel d'économie d'énergie de la micro-modulation/sonde d'O2 du à l'ajout d'autres MEE
G. | Subvention
Le détails des coûts de subvention se trouvent à l'onglet "Subvention A1"
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠= (∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) −(∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡)/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2)
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠= ∆𝑄_𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 (1/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) −1/〖𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑖𝑐𝑡é〗_(𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜/𝑠𝑜𝑛𝑑𝑒𝑂2) )
É𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 (𝐵𝑡𝑢/ℎ)=((𝑄_𝑛𝑢𝑒−𝑄_𝑖𝑠𝑜𝑙é𝑒)×ℎ)/𝜂
𝐿_𝑒𝑞=𝐴/𝜋𝐷
⇒𝐷=√(𝑥𝐴/𝜋)
𝐷/𝐿= 𝑥
𝐴=𝜋𝐷𝐿= 𝜋∙𝐷∙𝐷/𝑥=𝜋/𝑥 𝐷^2
⇒𝐷=√(𝑥𝐴/𝜋)
𝐷/𝐿= 𝑥
𝐴=𝜋𝐷𝐿= 𝜋∙𝐷∙𝐷/𝑥=𝜋/𝑥 𝐷^2
0,35=(𝐴_𝑖𝑠𝑜−𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒)/𝐴_𝑖𝑠𝑜
L
𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒=2𝜋 𝐷_2/2 𝐿=𝜋𝐷_2L
L
𝐴_𝑖𝑠𝑜=2𝜋 𝐷_3/2 𝐿=𝜋𝐷_3L
𝐷_3=𝐷_2+2𝜀
𝐷_2=(2∙(1−0,35)∙𝜀)/0,35
Note on D41: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://fr.slideshare.net/lcmartinelli1/spirax-sarco-thesteamandcondensateloopblock114 Réponse : p.413/1268 3.21.7
Note on C43: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Donc avant l’économiseur (si présent)
Note on E103: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.yorkland.net/downloads/ControLinks%20Savings%20Worksheet_case%20study.pdf
Note on D107: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Peut-être 5% plutôt - voir rapport "144712 - Linkageless calculator improvements
Note on D246: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Même class que les données du DoE: Réponse : https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam17_valves_fittings.pdf

## Isolation (hidden)
ISOLATION
Vanne, régulateur, séparateur et filtres
VANNES - Compilation des tableaux de résultats
# demande | Diamètre | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  | A | Leq | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | Étiquette cout |  |  |  | Aide financière |  | # demande | NPS | T° opération | Localisation | D2 | Économie
| (po) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) | (po) | (pi2) | (pi) | W/m | Btu/h | (Btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | Type équippement | type | diamètre | Étiquette | ($)
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 |  |  | (po) | (°C) |  | (mm) | W/m
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 1 | #VALUE!
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 2
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 3
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 4
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 5
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 6
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 7
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 8
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 9
11 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 10
12 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 11
13 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 12
14 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 13
15 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 14
16 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 15
17 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 16
18 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 17
19 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 18
20 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | < select > | #N/A | 1 | #N/A | 0 | 19
20
Échangeur de chaleur | [21 empty] | 1 | #VALUE!
2
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | [5 empty] | 3
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | [5 empty] | 4
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14
15
Réservoir | [21 empty] | 16
17
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | L | epaisseur isolant | Surface isolant (pi*D3*L) |  |  | 18
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | (pi) | (pi) | (pi2) |  |  | 19
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 20
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 1 | #VALUE!
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 2
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 3
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 4
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 5
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 6
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 7
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 8
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.16667 | #DIV/0! |  |  | 9
10
Pompes | [21 empty] | 11
12
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | [5 empty] | 13
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | [5 empty] | 14
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ÉCHANGEUR DE CHALEUR - Compilation des tableaux de résultats
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
Autre équipement | [21 empty] | 1 | #VALUE!
2
# demande | Surface | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Nombre d'accessoire identique à isoler (pour ce même diamètre et cette même température) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  |  | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | Surface isolant (35% de +) |  |  |  |  | 3
| (pi2) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) |  | (po) |  | W/m2 | Btu/h | (btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | (pi2) |  |  |  |  | 4
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | #VALUE!
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 188.6857 |  | 7.4286 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4
5
Tuyauterie | [21 empty] | 6
7
# demande | NPS | Température du fluide | Étiquette | Localisation | Application | Longueur de la tuyauterie isolée (m) | Nombre d'heures d'opération annuelles | D2 |  |  | L | Économies |  | Économies d'énergie annuelles totales | Économies d'énergie annuelles totales | Économies de gaz naturel | Étiquette cout |  |  |  | Aide financière | 8
| (po) | (°C |  |  |  |  | (h) | (mm) | (po) |  | (pi) | W/m | Btu/h | (Btu/an) | (m3/an) | (m3/an) | Type équippement | type | diamètre | Étiquette | ($) | 9
1 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 10
2 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 1 | #VALUE!
3 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 2
4 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 3
5 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 4
6 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 5
7 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 6
8 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 7
9 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 8
10 | 0 | 0 | < select >_ | < select > |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tuyauterie | t | 1 | t_1 | 0 | 9
10
RÉSERVOIR - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POMPE - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AUTRES ÉQUIPEMENTS - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2)
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[22 empty] | 1 | #VALUE!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TUYAUTERIE - Compilation des tableaux de résultats
[23 empty] | # demande | Surface | T° opération | Localisation | D2 | Économie
[24 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m)
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Note on G5: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G30: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G45: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G60: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G75: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
Note on G90: Céline Hertz: Procédé et ECS = les même hypothèses donc les même calculs. Pour simplifier seulement "Procédé" est utilisé.
0,35=(𝐴_𝑖𝑠𝑜−𝐴_𝑝𝑜𝑚𝑝𝑒)/𝐴_𝑖𝑠𝑜

## Isolation - CAS 1 (hidden)
ISOLATION - CAS 1
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 1
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 1 | Localisation | Indoor |  | vitesse vent |  | 0 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | - |  | T°ambiante |  | 18.3333 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 98.552 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 101.6 | mm | [5 empty] | VANNES
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies(W/m)
Température ambiante |  |  | 18.3333 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [19 empty] | Diagonale
Vitesse du vent |  |  | 0 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 253.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 25.4 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 152.4 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 30.856 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 54.7854 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3086 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 308.1794 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 253.394 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 263.5351 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 851.0899 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 269.7941 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée |  |  |  | (Voir onglet "Détails calcul isolation" pour explications) | [5 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 19.3333 | 33.9178 | 30.5167 | 30.8969 | 30.8504 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3292 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 18.8333 | 26.1256 | 24.425 | 24.6151 | 24.5918 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 291.9833 | 299.2756 | 297.575 | 297.7651 | 297.7418 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.02562 | 0.026199 | 0.026064 | 0.026079 | 0.026078 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.809e-05 | 1.8446e-05 | 1.8363e-05 | 1.8372e-05 | 1.8371e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.70928 | 0.70748 | 0.70789 | 0.70784 | 0.70785 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0034249 | 0.0033414 | 0.0033605 | 0.0033584 | 0.0033586 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.209 | 1.1795 | 1.1863 | 1.1855 | 1.1856 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.5159e-05 | 1.5839e-05 | 1.5679e-05 | 1.5697e-05 | 1.5695e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0048 | 1.005 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049
alpha |  |  | α | m²/s | 2.1338e-05 | 2.2375e-05 | 2.2132e-05 | 2.2159e-05 | 2.2156e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 367662.6594 | 5102149.8883 | 4096900.3592 | 4212112.2874 | 4198035.2484 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 5.0815 | 5.4755 | 5.3813 | 5.3917 | 5.3905 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 0.050433 | 0.051573 | 0.051308 | 0.051338 | 0.051334 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 11.0162 | 23.1768 | 21.7443 | 21.92 | 21.8987 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.852 | 3.9843 | 3.7188 | 3.7511 | 3.7472 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 11.0162 | 23.1768 | 21.7443 | 21.92 | 21.8987 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 1.852 | 3.9843 | 3.7188 | 3.7511 | 3.7472 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 6.9334 | 9.4598 | 9.1001 | 9.1428 | 9.1376 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | 3.8439e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 328.9833 | 336.7735 | 335.0728 | 335.2629 | 335.2396 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.056193 | 0.056691 | 0.05658 | 0.056592 | 0.056591 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 0.54983 | 0.545 | 0.54607 | 0.54595 | 0.54596 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 0.6941 | 0.65075 | 0.65599 | 0.65536 | 0.65544 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 108.0541 | 115.2521 | 114.3304 | 114.4407 | 114.4273 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3292 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 | 93.3289 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 33.9178 | 30.5167 | 30.8969 | 30.8504 | 30.856 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 51.734 | 55.1802 | 54.739 | 54.7918 | 54.7854 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 19.3333 | 93.3208 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 18.8333 | 55.8271 | 55.821 | 55.821 | 55.821 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 291.9833 | 328.9771 | 328.971 | 328.971 | 328.971 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 851.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.02562 | 0.028522 | 0.028521 | 0.028521 | 0.028521 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.809e-05 | 1.9855e-05 | 1.9854e-05 | 1.9854e-05 | 1.9854e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.70928 | 0.70086 | 0.70086 | 0.70086 | 0.70086 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0034249 | 0.0030397 | 0.0030398 | 0.0030398 | 0.0030398 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.209 | 1.073 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.5159e-05 | 1.8728e-05 | 1.8727e-05 | 1.8727e-05 | 1.8727e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0048 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 2.1338e-05 | 2.6791e-05 | 2.679e-05 | 2.679e-05 | 2.679e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 108937.0843 | 4674038.5819 | 4673680.8307 | 4673680.8663 | 4673680.8663 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air | [9 empty] | TUYAUTERIE
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.5169 | 6.5443 | 6.5439 | 6.5439 | 6.5439 | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Convection | [10 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 253.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | h_forced | W/m².K | 0.07565 | 0.084218 | 0.084217 | 0.084217 | 0.084217 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.953 | 22.5633 | 22.5628 | 22.5628 | 22.5628 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 2.0055 | 6.3341 | 6.3339 | 6.3339 | 6.3339 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 7.953 | 22.5633 | 22.5628 | 22.5628 | 22.5628 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 2.0055 | 6.3341 | 6.3339 | 6.3339 | 6.3339 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 6.5224 | 12.8784 | 12.8778 | 12.8778 | 12.8778 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 | 2.5626e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.15334 | 0.077675 | 0.077679 | 0.077679 | 0.077679 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 489.0955 | 965.5646 | 965.5172 | 965.5172 | 965.5172
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.3208 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086 | 93.3086
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 156.1124 | 308.1945 | 308.1794 | 308.1794 | 308.1794
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on E50: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Re = D3/1000*vitesse / viscosité

## Isolation - CAS 2 (hidden)
ISOLATION - CAS 2
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 2
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 2 | Localisation | Outdoor |  | vitesse vent |  | 2.2352 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | HVAC |  | T°ambiante |  | -0.41429 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 87.376 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 88.9 | mm | [5 empty] | VANNES
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | Diamètre | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Température ambiante |  |  | -0.41429 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C)
Vitesse du vent |  |  | 2.2352 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 584.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diagonale
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 50.8 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 190.5 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 3.5471 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 41.2607 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3048 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 625.7612 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 584.5005 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 607.6667 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 2171.6189 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 688.3199 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 0.58571 | 3.552 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 0.085714 | 1.5688 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5664 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 273.2357 | 274.7188 | 274.7164 | 274.7164 | 274.7164 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024117 | 0.024237 | 0.024237 | 0.024237 | 0.024237 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7159e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 | 1.7234e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71425 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 | 0.71384 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0036598 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 | 0.0036401 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.2919 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.3465e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | 1.3596e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0045
alpha |  |  | α | m²/s | 1.8761e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | 1.896e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 31622.4922 | 31317.6476 | 31318.1453 | 31318.1441 | 31318.1441 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 982530.5849 | 3798280.6268 | 3793766.6606 | 3793777.3561 | 3793777.3307 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.1642 | 4.2326 | 4.2324 | 4.2324 | 4.2324 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 104.1066 | 103.48 | 103.481 | 103.481 | 103.481 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 13.1798 | 13.1654 | 13.1655 | 13.1655 | 13.1655 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 14.4768 | 21.296 | 21.2887 | 21.2887 | 21.2887 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.8327 | 2.7094 | 2.7085 | 2.7085 | 2.7085 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 104.1163 | 103.5263 | 103.5273 | 103.5273 | 103.5273 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 13.181 | 13.1713 | 13.1714 | 13.1714 | 13.1714 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 17.3452 | 17.4039 | 17.4038 | 17.4038 | 17.4038 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 319.6095 | 321.5917 | 321.5893 | 321.5893 | 321.5893 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.055627 | 0.055743 | 0.055743 | 0.055743 | 0.055743 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 1.305 | 1.3023 | 1.3023 | 1.3023 | 1.3023 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 1.3627 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 | 1.3598 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 68.7954 | 68.9434 | 68.9432 | 68.9432 | 68.9432 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 | 93.3315 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 3.552 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 | 3.5471 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 41.1722 | 41.2608 | 41.2607 | 41.2607 | 41.2607 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 0.58571 | 93.3073 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 0.085714 | 46.4465 | 46.4453 | 46.4453 | 46.4453 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 273.2357 | 319.5965 | 319.5953 | 319.5953 | 319.5953 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2171.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024117 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 | 0.027794 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7159e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 | 1.9416e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71425 | 0.70283 | 0.70283 | 0.70283 | 0.70283 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0036598 | 0.0031289 | 0.003129 | 0.003129 | 0.003129 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.2919 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1045 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.3465e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 | 1.7795e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0045 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 1.8761e-05 | 2.5365e-05 | 2.5364e-05 | 2.5364e-05 | 2.5364e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 14757.163 | 11166.5464 | 11166.623 | 11166.623 | 11166.623 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 99854.2194 | 4478003.3152 | 4477965.8719 | 4477965.8732 | 4477965.8732 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air | [9 empty] | TUYAUTERIE
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 3.7015 | 6.0507 | 6.0506 | 6.0506 | 6.0506 | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Convection | [10 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 66.8142 | 56.7796 | 56.7799 | 56.7799 | 56.7799 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 584.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | h_forced | W/m².K | 18.1256 | 17.7521 | 17.7521 | 17.7521 | 17.7521 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.7803 | 22.2921 | 22.2921 | 22.2921 | 22.2921 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 2.1107 | 6.9696 | 6.9696 | 6.9696 | 6.9696 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 66.8173 | 57.1139 | 57.1141 | 57.1141 | 57.1141 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 18.1264 | 17.8566 | 17.8566 | 17.8566 | 17.8566 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 21.8279 | 23.9073 | 23.9072 | 23.9072 | 23.9072 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.045826 | 0.041841 | 0.041841 | 0.041841 | 0.041841 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 2045.7431 | 2240.5686 | 2240.562 | 2240.562 | 2240.562
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.3073 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048 | 93.3048
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 571.3507 | 625.763 | 625.7612 | 625.7612 | 625.7612
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr

## Isolation - CAS 3 (hidden)
ISOLATION - CAS 3
Perte de chaleur - isolation composante - CAS 3
Calcul | [9 empty] | Tableau de résultats
[10 empty] | Cas 3 | Localisation | Outdoor |  | vitesse vent |  | 2.2352 | m/s
ENTRÉE DE DONNÉES | [10 empty] | Application | Process | Domestic Hot Water | T°ambiante |  | 6.8 | °C
Composante | Diamètre interne (D1) |  | 87.376 | mm
| Diamètre externe (D2) |  | 88.9 | mm | [5 empty] | VANNE
Température d'opération |  |  | 93.3333 | °C | [5 empty] | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Température ambiante |  |  | 6.8 | °C | [6 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C)
Vitesse du vent |  |  | 2.2352 | m/s | [5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #N/A | #VALUE! |  |  | 542.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diagonale
[14 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Isolation | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Type |  |  | Calcium Silicate | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Émissivité de la surface |  |  | 0.9 | [10 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Épaisseur |  |  | 50.8 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Diamètre externe |  | (D3) | 190.5 | mm | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RÉSULTATS | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante isolée | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 10.4163 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 38.2448 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | 93.3068 | °C | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur |  |  | 581.213 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Économies | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/longueur |  |  | 542.9682 | W/m | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 564.4883 | Btu/h/pi | [9 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
/surface |  |  | 2017.1516 | W/m2 | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | 639.3597 | Btu/h/pi2
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Calcul pour la composante isolée | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 7.8 | 10.4205 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Température interface |  |  | t_interface | °C | 92.3333 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Propriétée de l'air | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température moyenne du film |  |  | t_average | °C | 7.3 | 8.6102 | 8.6082 | 8.6082 | 8.6082 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | °K | 280.45 | 281.7602 | 281.7582 | 281.7582 | 281.7582 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024698 | 0.024803 | 0.024803 | 0.024803 | 0.024803 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7521e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 | 1.7586e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71228 | 0.71193 | 0.71193 | 0.71193 | 0.71193 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0035657 | 0.0035491 | 0.0035491 | 0.0035491 | 0.0035491 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m³ | 1.2587 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2529 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m2/s | 1.4108e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | 1.4225e-05 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046
alpha |  |  | α | m²/s | 1.9737e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | 1.9916e-05 | RÉSERVOIR
Reynold's Number |  |  | Re |  | 30182.8165 | 29932.6272 | 29933.0191 | 29933.0182 | 29933.0182 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 868498.4933 | 3075845.5582 | 3072440.9901 | 3072448.917 | 3072448.8985 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
[10 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance du film d'air | [13 empty] | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.5028 | 4.5664 | 4.5663 | 4.5663 | 4.5663 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 101.1314 | 100.6102 | 100.611 | 100.611 | 100.611 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_forced | W/m².K | 13.1115 | 13.0995 | 13.0995 | 13.0995 | 13.0995 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 13.9797 | 20.0278 | 20.0214 | 20.0214 | 20.0214 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 1.8124 | 2.6076 | 2.6068 | 2.6068 | 2.6068 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 101.1406 | 100.6496 | 100.6504 | 100.6504 | 100.6504 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 13.1127 | 13.1046 | 13.1046 | 13.1046 | 13.1046 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 17.6155 | 17.671 | 17.6709 | 17.6709 | 17.6709 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante
Conductivité thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | POMPES
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | 2.7277e-05 | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Résistance de l'isolant | [10 empty] | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Température d'isolant moyenne |  |  |  | °K | 323.2167 | 325.026 | 325.024 | 325.024 | 325.024 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k_insulation | W/m.K | 0.05584 | 0.055949 | 0.055949 | 0.055949 | 0.055949 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Résistance de l'isolant |  |  | r_insulation | m².K/W | 1.3 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2975 | 1.2975 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resistance TOTALE |  |  | r_overall | m².K/W | 1.3568 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3541 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 63.7762 | 63.9041 | 63.904 | 63.904 | 63.904 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température interface |  |  | T_interface | °C | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 | 93.3316 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température surface |  |  | T_surface | °C | 10.4205 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 | 10.4163 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 38.1684 | 38.2449 | 38.2448 | 38.2448 | 38.2448 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Calcul pour la composante nue | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Iterations |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température de surface |  |  | t_surface | °C | 7.8 | 93.309 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068
Emissivité |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | AUTRES ÉQUIPEMENTS
Propriétés de l'air | [9 empty] | # demande | Surface | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m2)
Température moyenne du filme |  |  | t_average | °C | 7.3 | 50.0545 | 50.0534 | 50.0534 | 50.0534 |  | (pi2) | (°C) |  | (mm) | (W/m2) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
|  |  |  | °K | 280.45 | 323.2045 | 323.2034 | 323.2034 | 323.2034 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2017.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductivité thermique |  |  | k | W/m.K | 0.024698 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 | 0.028075 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Viscosité |  |  | µ | N/s.m² | 1.7521e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 | 1.9585e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number |  |  | Pr |  | 0.71228 | 0.70206 | 0.70206 | 0.70206 | 0.70206 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Coefficient d'expension |  |  | β | 1/K | 0.0035657 | 0.003094 | 0.003094 | 0.003094 | 0.003094 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Masse volumique |  |  | ρ | Kg/m3 | 1.2587 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0922 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Kinematic Viscosity |  |  | ν | m²/s | 1.4108e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 | 1.8152e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Chaleur spécifique |  |  | Cp | kJ/Kg.K | 1.0046 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
alpha |  |  | α | m²/s | 1.9737e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 | 2.591e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reynold's Number |  |  | Re |  | 14085.3144 | 10947.1528 | 10947.2185 | 10947.2185 | 10947.2185 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rayleigh Number |  |  | Ra |  | 88265.1802 | 3922619.2014 | 3922581.7466 | 3922581.7478 | 3922581.7478 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance du film d'air | [9 empty] | TUYAUTERIE
Radiation |  |  | h_radiation | W/m².K | 4.0025 | 6.236 | 6.2359 | 6.2359 | 6.2359 | # demande | NPS | T° opération | Étiquette | D2 | Économie |  |  |  | Économies (W/m)
Convection | [10 empty] | (po) | (°C) |  | (mm) | (W/m) |  |  |  | Température du fluide (°C) | [9 empty] | Diagnonal
Convection forcée |  |  | Nu_forced |  | 65.007 | 56.1328 | 56.133 | 56.133 | 56.133 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 542.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | h_forced | W/m².K | 18.0601 | 17.7269 | 17.7269 | 17.7269 | 17.7269 |  |  |  |  | #N/A |  |  | Diamètre vanne D2 (mm) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Free Convection |  |  | Nu_free |  | 7.5312 | 21.4475 | 21.4475 | 21.4475 | 21.4475 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_free | W/m².K | 2.0923 | 6.7732 | 6.7732 | 6.7732 | 6.7732 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Convection combinée |  |  | Nu_Combined |  | 65.0099 | 56.4296 | 56.4297 | 56.4297 | 56.4297 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | h_convection | W/m².K | 18.0609 | 17.8206 | 17.8206 | 17.8206 | 17.8206 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Total enthalpie - air |  |  | h_air | W/m².K | 22.0634 | 24.0566 | 24.0565 | 24.0565 | 24.0565 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance de la composante | [13 empty] | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Conductivié thermique |  |  | k_pipe | W/m.K | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 | 60.3814 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Résistance des murs |  |  | r_pipe | m².K/W | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 | 1.2729e-05 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TOTAL Résistances |  |  | r_overall | m².K/W | 0.045337 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041581 | 0.041581 | [8 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Flux de chaleur |  |  | Q | W/m² | 1908.6823 | 2081.061 | 2081.0556 | 2081.0556 | 2081.0556
Température de l'interface |  |  | T_interface | °C | 93.309 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068 | 93.3068
Perte de chaleur par longueur |  |  |  | W/m | 533.0713 | 581.2145 | 581.213 | 581.213 | 581.213
D1
D2
D3
Air
Isolant
Composante
Eau/vapeur
Note on W13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr

## Propriété_air (hidden)
4th Order Polynomial Fitting
Propriétés thermodynamiques de l'air | [12 empty] | Specific Heat Curve Fitting
CheGuide.com | [9 empty] | Date | 19-Dec-15 |  | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
Chemical Engineer's Guide | [9 empty] | By | CheGuide |  | 3.0372e-13 | -1.1132e-09 | 1.4438e-06 | -0.00056534 | 1.0722
[13 empty] | 1.0101e-13 | 2.2348e-10 | 1.6871e-07 | 4.9894e-05 | 0.0046704 | Données statistiques
| Literature Values | [5 empty] | Calculated Values | [5 empty] | 0.99904 | 0.0016371 | #N/A | #N/A | #N/A
T | Cp | µ.10^7 | ν.10^6 | k.10^3 | α.10^6 | Pr | Cp | µ.10^7 | ν.10^6 | k.10^3 | α.10^6 | Pr
K | kJ/Kg.K | N.s/m2 | m2/s | w/m.K | m2/s |  | kJ/Kg.K | N.s/m2 | m2/s | w/m.K | m2/s |  | Viscosity Curve Fitting
100 | 1.032 | 71.1 | 2 | 9.34 | 2.54 | 0.786 | 1.0291 | 71.1802 | 1.9484 | 9.3969 | 2.7587 | 0.78429 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
150 | 1.012 | 103.4 | 4.426 | 13.8 | 5.84 | 0.758 | 1.0163 | 103.1638 | 4.4503 | 13.7703 | 5.6942 | 0.75944 | -1.5858e-10 | 5.115e-07 | -0.00072457 | 0.79781 | -1.8504
200 | 1.007 | 132.5 | 7.59 | 18.1 | 10.3 | 0.737 | 1.0085 | 132.5665 | 7.6438 | 18.0556 | 10.0989 | 0.73841 | 1.0542e-11 | 2.3323e-08 | 1.7606e-05 | 0.005207 | 0.4874 | Données statistiques
250 | 1.006 | 159.6 | 11.44 | 22.3 | 15.9 | 0.72 | 1.0049 | 159.6885 | 11.4784 | 22.2253 | 15.7586 | 0.72108 | 1 | 0.17085 | #N/A | #N/A | #N/A
300 | 1.007 | 184.6 | 15.89 | 26.3 | 22.5 | 0.707 | 1.005 | 184.8065 | 15.907 | 26.2564 | 22.4795 | 0.7073
350 | 1.009 | 208.2 | 20.92 | 30 | 29.9 | 0.7 | 1.0081 | 208.1733 | 20.8857 | 30.1309 | 30.0878 | 0.69688 | Kinematic Viscosity Curve Fitting
400 | 1.014 | 230.1 | 26.41 | 33.8 | 38.3 | 0.69 | 1.0136 | 230.0178 | 26.3743 | 33.8354 | 38.4304 | 0.6896 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
450 | 1.021 | 250.7 | 32.39 | 37.3 | 47.2 | 0.686 | 1.0212 | 250.5454 | 32.3357 | 37.3613 | 47.3743 | 0.68521 | 2.2585e-11 | -8.3209e-08 | 0.00017267 | 0.010637 | -0.76108
500 | 1.03 | 270.1 | 38.79 | 40.7 | 56.7 | 0.684 | 1.0304 | 269.9375 | 38.7363 | 40.7048 | 56.8069 | 0.68345 | 3.4323e-12 | 7.5936e-09 | 5.7324e-06 | 0.0016953 | 0.15869 | Données statistiques
550 | 1.04 | 288.4 | 45.57 | 43.9 | 66.7 | 0.683 | 1.0406 | 288.3516 | 45.5458 | 43.8669 | 66.636 | 0.68399 | 1 | 0.055627 | #N/A | #N/A | #N/A
600 | 1.051 | 305.8 | 52.69 | 46.9 | 76.9 | 0.685 | 1.0517 | 305.9217 | 52.7375 | 46.8532 | 76.7896 | 0.6865
650 | 1.063 | 322.5 | 60.21 | 49.7 | 87.3 | 0.69 | 1.0633 | 322.7578 | 60.2878 | 49.6741 | 87.2162 | 0.6906 | Thermal Conductivity Curve Fitting
700 | 1.075 | 338.8 | 68.1 | 52.4 | 98 | 0.695 | 1.0751 | 338.9462 | 68.1768 | 52.3449 | 97.8845 | 0.69589 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
750 | 1.087 | 354.6 | 76.37 | 54.9 | 109 | 0.702 | 1.0869 | 354.5495 | 76.3877 | 54.8856 | 108.7836 | 0.70194 | 3.1718e-11 | -5.9023e-08 | 4.5853e-06 | 0.088868 | 0.52007
800 | 1.099 | 369.8 | 84.93 | 57.3 | 120 | 0.709 | 1.0985 | 369.6063 | 84.9073 | 57.3208 | 119.9229 | 0.70827 | 3.7221e-12 | 8.2349e-09 | 6.2164e-06 | 0.0018385 | 0.17209 | Données statistiques
850 | 1.11 | 384.3 | 93.8 | 59.6 | 131 | 0.716 | 1.1098 | 384.1316 | 93.7257 | 59.68 | 131.3322 | 0.7144 | 0.99999 | 0.060325 | #N/A | #N/A | #N/A
900 | 1.121 | 398.1 | 102.9 | 62 | 143 | 0.72 | 1.1207 | 398.1165 | 102.8363 | 61.9975 | 143.0615 | 0.71979
950 | 1.131 | 411.3 | 112.2 | 64.3 | 155 | 0.723 | 1.1312 | 411.5284 | 112.2361 | 64.3122 | 155.1814 | 0.72388 | Alpha Curve Fitting
1000 | 1.141 | 424.4 | 121.9 | 66.7 | 168 | 0.726 | 1.1412 | 424.3108 | 121.9253 | 66.668 | 167.7825 | 0.72608 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
[13 empty] | 1.3557e-10 | -3.8059e-07 | 0.00044648 | -0.035936 | 2.2545
Source : Fundamentals of Heat and Mass Transfer (2007), Frank P Incropera | [12 empty] | 1.1751e-11 | 2.5999e-08 | 1.9626e-05 | 0.0058045 | 0.54333 | Données statistiques
[13 empty] | 0.99999 | 0.19046 | #N/A | #N/A | #N/A
Prandtl Number Curve Fitting
[13 empty] | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
[13 empty] | -2.0844e-13 | -1.7279e-11 | 8.0062e-07 | -0.00069461 | 0.84578
[13 empty] | 8.6313e-14 | 1.9096e-10 | 1.4415e-07 | 4.2633e-05 | 0.0039907 | Données statistiques
[13 empty] | 0.99793 | 0.0013989 | #N/A | #N/A | #N/A
ρ air
PV=nRT => rho = PM/RT
[13 empty] | P | 101.325 | kPa
[13 empty] | M | 28.965 | g/mol
[13 empty] | R | 8.314
C1/T
353.0044
Note on V5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V17: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V23: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on V35: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

## Propriété_matériau (hidden)
Propriétés thermophysique
CheGuide.com |  |  |  |  | Date | 19-Dec-15
Chemical Engineer's Guide |  |  |  |  | By | CheGuide
Thermal Conductivity of Plain Carbon Steel
T | K | K Calculated | 3rd Order Polynomial Curve Fitting
K | W/m.K | W/m.K | C1.T^3 | C2.T^2 | C3.T | C4
400 | 58.7 | 58.7 | 2.0833e-09 | 3.6704e-19 | -0.051083 | 79
600 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Données statistiques
800 | 39.2 | 39.2 | 1 | 0 | #N/A | #N/A
1000 | 30 | 30
Thermal Conductivity of Calcium Silicate
T | K | K Calculated
K | W/m.K | W/m.K | 4th Order Polynomial Curve Fitting
310 | 0.055 | 0.055085 | C1.T^4 | C2.T^3 | C3.T^2 | C4.T | C5
365 | 0.059 | 0.05869 | 3.1571e-13 | -7.4641e-10 | 7.3655e-07 | -0.00022488 | 0.073336
420 | 0.063 | 0.063338 | 9.115e-13 | 1.9172e-09 | 1.4674e-06 | 0.00048356 | 0.057856 | Données statistiques
530 | 0.075 | 0.074835 | 0.99986 | 0.00049963 | #N/A | #N/A | #N/A
645 | 0.089 | 0.089066
750 | 0.104 | 0.10399
Source : Fundamentals of Heat and Mass Transfer (2007), Frank P Incropera
Note on K10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.
Note on L19: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Si statistiques est VRAI, LA DROITE renvoie les statistiques de régression supplémentaires ; Par conséquent, le tableau renvoyé est {mn.mn-1,...,m1.b;sen.sen-1,...,se1.seb;r2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

## P opération brûleur - avant MEE (hidden)
Bilan d'énergie - sans mesure d'EE
Estimation de la quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite | [8 empty] | m | T | P | Cp | H | Q
Bilan ok: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | kg/h | °C | kPa | kJ/kg/°C | kJ/kg | kW
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités |  | cond | 0 | 80 |  | 4.1853 | 334.8269 | 0
Avant l'ajout de toutes mesures | [7 empty] | appoint | 0 | 10.8891 |  | 4.1853 | 45.5745 | 0
Proportion: | [7 empty] | 1 | 0 | 174.9761 | 790.3301 |  | 2773.5445 | 0
Puissance moyenne totale de production de vapeur/ eau chaude de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW |  | alim | 0 | #DIV/0! | 153.1 | 4.1853 |  | 0
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau d'appoint:
Température de l'eau d'appoint: | 10.8891 |  |  |  |  | °C | hypothèse
Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
Enthalpie de l'eau d'appoint: | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
Condensat:
Température du retour de condensat: | 80 |  |  |  |  | °C | hypothèse |  |  | 1.9258e-06 | 0.00033696
% de condensat dans l'eau d'alimentation | 80% | [5 empty] | hypothèse
Enthalpie du condensat: | 334.8269 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau alimentée à la chaudière:
Température de l'eau alimenté à la chaudière: | 66.1778 |  |  |  |  | °C
sans dégazeur : | 66.1778 |  |  |  |  | °C
avec dégazeur : | 127.9993 |  |  |  |  | °C | C'est la température d'eau saturé à la pression d'opération du dégazeur
Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière: | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
sans dégazeur : | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
avec dégazeur : | 537.763 |  |  |  |  | kJ/kg | C'est l'enthalpie d'eau saturé à la pression d'opération du dégazeur
Quantité d'eau alimentée: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Calcul Quantité d'eau alimentée:
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h | Q vapeur produite = mvap*Dhvap + mpurge * DH purge
Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Q vapeur produite = m_eau_alimenté *(1 - %Purge) * (hV,sat - hL) + m_eau_alimenté * %Purge * (hL,sat - hL)
<=> m_eau_alimenté = Q vapeur produite / [(1-%Purge)*(hV,sat - hL) + %Purge *(hL,sat - hL)]
Purge:
Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 0.06 | [5 empty] | hypothèse
Enthalpie de l'eau saturée (purge) (kJ/kg) | 741.0592 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie perdue dans la purge - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Dégazeur de la centrale - pour chaufferie vapeur seulement : | [6 empty] | Un dégazeur est un dispositif destiné à éliminer l'oxygène ou d'autres gaz dissous dans l'eau remplissant les circuits des chaudières
Pression d'opération du dégazeur: | 153.1 |  |  |  |  | kPa
Apport en vapeur de la chaudière pour le dégazeur : | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/h | Hypothèse: 1 dégazeur pour la chaufferie. L'apport en vapeur des chaudières et réparti équitablement selon leur % de production
% Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée): | 9.5% | [5 empty] | Moyenne des données de l'USDOE
Perte de vapeur par l'évent pour la chaudière: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie contenue dans l'évent du dégazeur pour la chaudière - Qévent: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Vapeur / eau chaude utile:
Quantité produite - incluant évent dégazeur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Quantité disponible pour les utilisateurs: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
Degré de surchauffe | 0 |  |  |  |  | °C
Pression manométrique (kPa) | 790.3301 |  |  |  |  | kPa | hypothèse 100 psi
Enthalpie de la vapeur saturée/surchauffée ou eau chaude (kJ/kg) | 2773.5445 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | 2032.4852 |  |  |  |  | kJ/kg
Interpolation de l'enthalpie - pression manométrique de la vapeur produite | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 748.675 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 172.96
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 798.675 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 175.38
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 741.0592 | 2032.4852 | 2773.5445 | 174.9761
Interpolation de l'enthalpie - vapeur surchauffée de la vapeur produite | Pression (kPa) Données saturées | Vapeur surchauffée (kJ/kg)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 698.675 | 2743.0434
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 898.675 | 2757.3477
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 2749.5987
Interpolation de l'enthalpie - pression d'opération du dégazeur | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 148.675 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 127.44
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 173.675 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 130.6
Valeur pour interpolation | 153.1 | 537.763 | 2179.8893 | 2717.6523 | 127.9993
Efficacité globale de de combustion*:
Efficacité thermique (%): |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
Perte par radiation et convection: |  | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6%
Efficacité globale de combustion: |  | 81.15% | 81.15% | 81.15% | 81.15% |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
| Chaudière 1 |  |  | Chaudière 2
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Chaudière 3 |  |  | Chaudière 4
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production en dessous de la valeurentrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé:
Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par les purges - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par l'évent du dégazeur - Qévent: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kw
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
Note on C41: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Formule de Spirax Sarco (ref rapport projet CTGN n°146913, section 5.1.10)

## P opération brûleur - éco (hidden)
Bilan d'énergie - après TOUTES les mesures d'EE
Estimation de la quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite
| vérification: | #DIV/0!
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités |  |  | Mesures sélectionnées
[9 empty] | 0 | < select > | 0 | < select > | 0
| Résumé des mesure installée | [7 empty] | A | Condensing Eco. #1 | 1 | No | 0
| # économiseurs |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | B | Condensing Eco. #2 | 2 | Standard Eco. #1 | 1
| Non-condensant (standard) ou condensant 2 stages |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | C | Condensing Eco. #3 | 3 | Standard Eco. #2 | 2
| Condensant |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | D | Condensing Eco. #4 | 4 | Standard Eco. #3 | 3
| Stage |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | 0 | No | 0 | Standard Eco. #4 | 4
| # économiseurs non-condensant ou condensant 2 stages qui préchauffe l'eau d'alim de la chaudière |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | 0 | Standard Eco. | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micro-modulation +sonde O2 |  | < select > | < select > | < select > | < select >
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Proportion:
| Puissance moyenne totale de production de vapeur de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW
| Répartition par chaudière |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau d'appoint:
| Température de l'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c): | 10.8891 |  |  |  |  | °C
| Enthalpie de l'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c): | 45.5164 |  |  |  |  | kJ/kg
| Quantité d'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c) | 0 |  |  |  |  | kg/h
| Quantité d'eau d'appoint (après ajout d'un économiseur c) | 0 | [5 empty] | hypo: meme débit d'eau d'appoint avant et après économiseur, mais température de l'eau différente.
| Estimation de l'énergie récupérée par l'économiseur c pour préchauffer eau appoint: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | voir onglet "Économiseur condensant"
| Température de l'eau d'appoint (pour les calculs): | 10.8891 |  |  |  |  | °C | T_appoint_nouveau = Qéconomiseur /(m_eau*Cp_eau) + T_appoint_ancien
| Enthalpie de l'eau d'appoint (pour les calculs): | 45.5745 |  |  |  |  | kJ/kg
| Condensat: | [5 empty] | °C | hypothèse
| Température du retour de condensat | 80 |  |  |  |  | °C | hypothèse
| % de condensat dans l'eau d'alimentation | 80% | [5 empty] | hypothèse
| Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
| Enthalpie du condensat (avant ajout d'un économiseur): | 334.8269 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau alimentée à la chaudière:
| Quantité d'eau alimentée (après ajout économiseur n-c ou c 2 stages): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | hypo: meme débit d'eau d'appoint avant et après économiseur, mais température de l'eau différente.
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
| Température de l'eau alimenté à la chaudière (avant l'ajout d'une récupération de chaleur) | 66.1778 |  |  |  |  | °C
| sans dégazeur | 66.1778 |  |  |  |  | °C
| avec dégazeur | 127.9993 |  |  |  |  | °C
| Enthalpie de l'eau alimenté à la chaudière (avant l'ajout d'une récupération de chaleur) | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
| sans dégazeur | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
| avec dégazeur | 537.763 |  |  |  |  | kJ/kg
| Estimation de l'énergie récupérée par l'économiseur n-c ou c 2 stages: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | voir onglet "Économiseur non-condensant"
| Données réparties par économmiseur | # Économiseur non condensant |  |  |  |  | # Économiseur condensant 2 stages
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D
| Énergie récupérée par chaque économiseur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qéconomiseur = Qeau
| Quantité d'eau d'alimentation préchauffée par chaque économiseur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Qéconomiseur =m_eau*DH = m_eau * (H_après écono - H_avant écono)
| Enthalpie de l'eau d'alimentation préchauffée par chaque économiseur | 276.9764 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg | <=>H_aprés écono = Qéconomiseur/m_eau + H_avant écono
| Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière (après l'ajout d'un économiseur): |  | 276.9764 | 276.9764 | 276.9764 | 276.9764 | kJ/kg
| Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Purge:
| Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 6% | [5 empty] | hypothèse
| Enthalpie de l'eau saturée (purge) (kJ/kg) | 741.0592 |  |  |  |  | kJ/kg
| Quantité d'eau (après l'ajout d'un économiseur): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
| Énergie perdue dans la purge - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Dégazeur de la centrale pour chaufferie à vapeur seulement: | [6 empty] | Un dégazeur est un dispositif destiné à éliminer l'oxygène ou d'autres gaz dissous dans l'eau remplissant les circuits des chaudières
| Pression d'opération du dégazeur: | 153.1 |  |  |  |  | kPa
| Apport total en vapeur de la chaudière 1 (après l'ajout d'un économiseur): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Hypothèse: 1 dégazeur pour la chaufferie
| % Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée): | 9.5% | [5 empty] | Moyenne des données de l'USDOE
| Perte de vapeur par l'évent pour la chaudière (après l'ajout de l'économiseur): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
| Énergie contenue dans l'évent du dégazeur pour la chaudière 1 - Qévent: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Vapeur/eau chaude utile:
| Quantité disponible pour les utilisateurs: (fixe même avec MEE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
| Énergie utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
| Degré de surchauffe | 0 |  |  |  |  | °C
| Pression manométrique (kPa) | 790.3301 |  |  |  |  | kPa | hypothèse 100 psi
| Enthalpie de la vapeur saturée/surchaufféeou eau chaude (kJ/kg) | 2773.5445 |  |  |  |  | kJ/kg
| Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | 2032.4852 |  |  |  |  | kJ/kg
| Interpolation de l'enthalpie - pression manométrique | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
| Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 748.675 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 172.96
| Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 798.675 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 175.38
| Valeur pour interpolation | 790.3301 | 741.0592 | 2032.4852 | 2773.5445 | 174.9761
| Interpolation de l'enthalpie - vapeur surchauffée | Pression (kPa) Données saturées | Vapeur surchauffée (kJ/kg)
| Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 698.675 | 2743.0434
| Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 898.675 | 2757.3477
| Valeur pour interpolation | 790.3301 | 2749.5987
| Interpolation de l'enthalpie - pression d'opération du dégazeur | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
| Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 148.675 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 127.44
| Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 173.675 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 130.6
| Valeur pour interpolation | 153.1 | 537.763 | 2179.8893 | 2717.6523 | 127.9993
Efficacité globale de de combustion*:
| Efficacité thermique (%): |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
| Perte par radiation et convection: |  | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6%
| Efficacité globale de combustion: |  | 81.15% | 81.15% | 81.15% | 81.15% |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
|  | Chaudière 1 |  |  | Chaudière 2
| Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
| Capacité max. de production en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacité max. de production au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
|  | Chaudière 3 |  |  | Chaudière 4
| Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
| Capacité max. de production en dessous de la valeurentrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Capacité max. de production au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé: avant MEE / après MEE
| Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Énergie perdue par les purges - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Énergie perdue par l'évent du dégazeur - Qévent: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
| Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
| eff globale |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
RÉSUMÉ DE L'ÉNERGIE RÉCUPÉRÉ PAR LES ÉCONOMISEURS NON-CONDENSANTS OU CONDENSANTS 2 STAGES SELON L'EAU D'ALIMENTATION PRÉCHAUFFÉE
Débit d'eau d'alimentation préchauffé par les économiseurs non-condensants ou condensants 2 stages
Débit d'eau d'alimentation préchauffé (kg/h)
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Q écono (kW)
1 | Économiseur non condensant n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Économiseur non condensant n°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Économiseur non condensant n°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Économiseur non condensant n°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Économiseur condensant n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Économiseur condensant n°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Économiseur condensant n°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Économiseur condensant n°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Énergie récupéré par l'eau d'alimentation
Économie d'énergie (kW)
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
| Économiseur non condensant n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur non condensant n°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur non condensant n°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur non condensant n°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur condensant n°1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur condensant n°2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur condensant n°3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Économiseur condensant n°4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RÉSUMÉ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4
Économies par mesure - énergie fournie au brûleur
| Micro-modulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *Exclu le fait que les autres mesures réduisent le besoin de charge, donc le potentiel d'économie par la micro modulation est en réalité plus petit avec d'autres MEE
| Sonde d'O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *Exclu le fait que les autres mesures réduisent le besoin de charge, donc le potentiel d'économie par la sonde d'O2 est en réalité plus petit avec d'autres MEE
| Économiseur standard (sur la chaudière se faisant préchauffer l'eau d'alim.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | * L'effet croisé du au préchauffe de l'eau d'appoint par l'économiseur condensant + augmentation eff. combusion du à la micro-modulation/sonde d'O2 sont déjà inclus
| Économiseur à condensation - 1 stage | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | *L'effet croisé du à l'augmentation de l'efficacité de combustion par la micro-modulation / sonde d'O2 est déjà inclus. L'énergie récupéré par l'économiseur à condensation est réparti via chaque chaudière selon le capacité de production.
| sans dégazeur | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| avec dégazeur | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | Lorsqu'il y a un dégazeur, le préchauffage de l'eau d'appoint ne fait que diminuer les pertes par l'évent du dégazeur.
| Économiseur à condensation - 2 stages | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | *L'effet croisé du à l'augmentation de l'efficacité de combustion par la micro-modulation / sonde d'O2 est déjà inclus. L'énergie récupéré par le 2e stage est réparti via chaque chaudière selon le capacité de production.
| sans dégazeur | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| avec dégazeur | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW | Lorsqu'il y a un dégazeur, le préchauffage de l'eau d'appoint ne fait que diminuer les pertes par l'évent du dégazeur.
| ** sur niveau1 (non condensant) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| ** sur niveau 2 (condensant) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
Économie des effets croisés - énergie fournie au brûleur
| Énergie évité par la micro-modulation à cause de l'additions d'autres MEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *À cause de l'ajout d'autres MEE, le potentiel d'économie est réduit. Voir l'onglet hypothèses pour plus de détails.
| Énergie évité par la sonde O2 à cause de l'additions d'autres MEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *À cause de l'ajout d'autres MEE, le potentiel d'économie est réduit. Voir l'onglet hypothèses pour plus de détails.
Économies totales par mesure - consommation de gaz naturel
| Micro-modulation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Sonde d'O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Économiseur standard (sur la chaudière se faisant préchauffer l'eau d'alim.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Économiseur à condensation - 1 stage | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| Économiseur à condensation - 2 stages | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
| TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kW
Validation
Qproduite/efficacité de combustion:
| Avant MEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Après | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Économies d'énergie AVEC effets croisés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Combustion_Chaud1 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.75%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 142744.7865
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 185
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.1606 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4162 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 39.8808 | 6771.9855
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9016 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.2696 | 98970.1346 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 39.8223 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 62.349 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 88.5253 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 116.572 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 117.7015 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 174.4628 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.31 | 37001.609
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.0574
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 142744.7865
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 185
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.73732
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 185 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1122700 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 185 | 1122700 | 61
[5 empty] | 185 | 1122700
[5 empty] | 190 | 1254400 | 62
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud2 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.75%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 142744.7865
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 185
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.1606 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4162 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 39.8808 | 6771.9855
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9016 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.2696 | 98970.1346 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 39.8223 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 62.349 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 88.5253 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 116.572 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 117.7015 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 174.4628 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.31 | 37001.609
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.0574
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 142744.7865
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 185
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.73732
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 185 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1122700 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 185 | 1122700 | 61
[5 empty] | 185 | 1122700
[5 empty] | 190 | 1254400 | 62
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud3 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.75%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 142744.7865
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 185
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.1606 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4162 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 39.8808 | 6771.9855
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9016 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.2696 | 98970.1346 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 39.8223 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 62.349 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 88.5253 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 116.572 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 117.7015 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 174.4628 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.31 | 37001.609
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.0574
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 142744.7865
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 185
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.73732
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 185 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1122700 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 185 | 1122700 | 61
[5 empty] | 185 | 1122700
[5 empty] | 190 | 1254400 | 62
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud4 (hidden)
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.75%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 142744.7865
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 185
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.1606 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4162 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 39.8808 | 6771.9855
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9016 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.2696 | 98970.1346 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 39.8223 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 62.349 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 88.5253 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 116.572 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 117.7015 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 145.845 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 174.4628 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.31 | 37001.609
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.0574
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 142744.7865
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  |  | TRUE | [6 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | - | 2 | - | 2
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  |  | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 185
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.73732
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 185 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1122700 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 185 | 1122700 | 61
[5 empty] | 185 | 1122700
[5 empty] | 190 | 1254400 | 62
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Économiseur condensant (hidden)
Calculs - Économiseur Condensant
Bilan d'énergie incluant la micro-modulation/sonde d'O2 qui change l'efficacité de combustion (ligne 82) et la température des fumées
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités |  |  | Mesures sélectionnées
[9 empty] | < select > | 0 | < select > | 0
Résumé des mesure installée | [8 empty] | Condensing Eco. #1 | 1 | No | 0
# économiseurs |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  |  | Condensing Eco. #2 | 2 | Standard Eco. #1 | 1
Non-condensant (standard) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Condensing Eco. #3 | 3 | Standard Eco. #2 | 2
Condensant |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Condensing Eco. #4 | 4 | Standard Eco. #3 | 3
Stage |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  |  | No | 0 | Standard Eco. #4 | 4
# économiseurs non-condensant qui préchauffe l'eau d'alim de la chaudière |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  |  | Standard Eco. | 0
Non-condensant (standard) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Micro-modulation +sonde O2 |  | < select > | < select > | < select > | < select >
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Proportion:
Puissance moyenne totale de production de vapeur de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW
Répartition par chaudière |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau d'appoint:
Température de l'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c): | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c): | 45.5164 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau d'appoint (avant ajout d'un économiseur c) | 0 |  |  |  |  | kg/h
Enthalpie de l'eau d'appoint : | 45.5164 |  |  |  |  | kJ/kg
Condensat: | [5 empty] | °C
Température du retour de condensat | 80 |  |  |  |  | °C
% de condensat dans l'eau d'alimentation | 80%
Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
Enthalpie du condensat (avant ajout d'un économiseur): | 334.8269 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau alimentée à la chaudière:
Quantité d'eau alimentée : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | hypo: meme débit d'eau d'appoint avant et après économiseur, mais température de l'eau différente.
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Température de l'eau alimenté à la chaudière : | 66.1778 |  |  |  |  | °C
sans dégazeur : | 66.1778 |  |  |  |  | °C
avec dégazeur : | 127.9993 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière : | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
sans dégazeur : | 276.9764 |  |  |  |  | kJ/kg
avec dégazeur : | 537.763 |  |  |  |  | kJ/kg
Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Purge:
Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 6%
Enthalpie de l'eau saturée (purge) (kJ/kg) | 741.0592 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau (après l'ajout d'un économiseur): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie perdue dans la purge - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Dégazeur de la centrale: | [6 empty] | Un dégazeur est un dispositif destiné à éliminer l'oxygène ou d'autres gaz dissous dans l'eau remplissant les circuits des chaudières
Pression d'opération du dégazeur: | 153.1 |  |  |  |  | kPa
Apport total en vapeur de la chaudière 1: | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/h | Hypothèse: 1 dégazeur pour la chaufferie
% Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée): | 9.5% | [5 empty] | Moyenne des données de l'USDOE
Perte de vapeur par l'évent pour la chaudière : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie contenue dans l'évent du dégazeur pour la chaudière 1 - Qévent: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Vapeur utile:
Quantité disponible pour les utilisateurs: (fixe même avec MEE) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie dans la vapeur utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
Degré de surchauffe | 0 |  |  |  |  | °C
Pression manométrique (kPa) | 790.3301 |  |  |  |  | kPa
Enthalpie de la vapeur saturée/surchauffée (kJ/kg) | 2773.5445 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | 2032.4852 |  |  |  |  | kJ/kg
Interpolation de l'enthalpie - pression manométrique | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 748.675 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 172.96
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 798.675 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 175.38
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 741.0592 | 2032.4852 | 2773.5445 | 174.9761
Interpolation de l'enthalpie - vapeur surchauffée | Pression (kPa) Données saturées | Vapeur surchauffée (kJ/kg)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 698.675 | 2743.0434
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 898.675 | 2757.3477
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 2749.5987
Interpolation de l'enthalpie - pression d'opération du dégazeur | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 148.675 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 127.44
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 173.675 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 130.6
Valeur pour interpolation | 153.1 | 537.763 | 2179.8893 | 2717.6523 | 127.9993
Efficacité globale de de combustion*:
Efficacité thermique (%): |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
Perte par radiation et convection: |  | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6%
Efficacité globale de combustion: |  | 81.15% | 81.15% | 81.15% | 81.15% |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
| Chaudière 1 |  |  | Chaudière 2
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production de vapeur en dessous de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production de vapeur au dessus de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Chaudière 3 |  |  | Chaudière 4
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production de vapeur en dessous de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production de vapeur au dessus de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé: (après ajout des mesures d'EE)
Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par les purges - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par l'évent du dégazeur - Qévent: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
DÉTAIL DU CALCUL DE L'ÉNERGIE RÉCUPÉRÉ PAR LES ÉCONOMISEURS CONDENSANTS
1. Estimation des quantités de fumées sèches et humides produites
Consommation de gaz naturel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | mol/h | PV=nRT => n=PV/RT
| Chaudière n°1 |  |  |  | Chaudière n°2
Quantité de fumées humides et sèches produites - non condensant | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h) | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h)
CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 0 | 44.0095 | 0 | 0 | 0
H2O | 18.0153 | 0 | 0 | 0 | 18.0153 | 0 | 0 | 0
O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 0 | 31.9988 | 0 | 0 | 0
N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 0 | 28.0134 | 0 | 0 | 0
Total (humide) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total (sec) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chaudière n°3 |  |  |  | Chaudière n°4
Quantité de fumées humides et sèches produites - non condensant | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h) | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h)
CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 0 | 44.0095 | 0 | 0 | 0
H2O | 18.0153 | 0 | 0 | 0 | 18.0153 | 0 | 0 | 0
O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 0 | 31.9988 | 0 | 0 | 0
N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 0 | 28.0134 | 0 | 0 | 0
Total (humide) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total (sec) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. Résumé des données pour le calcul des économies:
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Température de condensation des fumées: | 121 |  |  |  |  | °C | Hypothèse
Débit massique des fumées sèches à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Débit massique fumées humides à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Débit massique vapeur d'eau à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
% de vapeur qui ne condense pas dans l'économiseur | 65% | [5 empty] | Hypothèse
Débit massique de la vapeur d'eau après la condensation: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Débit massique de l'air humide après la condensation: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Chaleur spécifique de l'air Cpa: | 1.005 |  |  |  |  | kj/kg °C
Chaleur spécifique de la vapeur d'eau Cpw: | 1.86 |  |  |  |  | kj/kg °C
Chaleur d'évaporation de l'eau à 0°C: | 2501 |  |  |  |  | kJ/kg
Ratio vapeur d'eau/air sec - fumées: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/kg
Ratio vapeur d'eau/air sec - fumées asséchées après condensation |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/kg
Ce tableau permet d'interpoler les valeurs des tableaux de l'onglet "Tables vapeur" pour la température fournie par le participant:
| Chaudière n°1 |  |  |  | Chaudière n°2
Données Onglet Tables vapeur - Interpolation | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg) | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg)
Température des fumées - Sortie de la chaudière
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85
Valeur pour l'interpolation | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657 | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657
Température des fumées - Sortie de l'économiseur
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour l'interpolation | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| Chaudière n°3 |  |  |  | Chaudière n°4
Données Onglet Tables vapeur - Interpolation | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg) | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg)
Température des fumées - Sortie de la chaudière
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85
Valeur pour l'interpolation | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657 | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657
Température des fumées - Sortie de l'économiseur
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour l'interpolation | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
3. Calcul des économies d'énergie - Ajout économiseur non-condensant
Source du calcul: Rapport projet CTGN n°149814
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
h1: enthalpie air humide à la température de sortie de la chaudière
Enthalpie spécifique air sec: |  | 185.925 | 185.925 | 185.925 | 185.925 | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
h2: enthalpie air humide à 121°C
Enthalpie spécifique air sec: | 121.605 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalipe vapeur saturée à 121°C | 2707.707 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
h3: enthalpie air humide (mais asséché par la condensation) à 121°C
Enthalpie spécifique air sec: | 121.605 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalipe vapeur saturée à 121°C | 2707.707 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
h4: enthalpie air humide (mais asséché par la condensation) à la sortie de l'économiseur
Enthalpie spécifique air sec: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie (chaleur latente) de vaporisation à 121°C: | 2199.735 |  |  |  |  | kJ/kg
Chaudière n°1
Chaleur totale (m1•Δh1) - à exclure pour les économiseurs à 2 stages |  |  | #DIV/0! |  | kW
Chaleur totale (m2•Δhcondensation) |  |  | 0 |  | kW
Chaleur totale (m3•Δh2) |  |  | #DIV/0! |  | kW
Économiseur condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°2
Chaleur totale (m1•Δh1) - à exclure pour les économiseurs à 2 stages |  |  | #DIV/0! |  | kW
Chaleur totale (m2•Δhcondensation) |  |  | 0 |  | kW
Chaleur totale (m3•Δh2) |  |  | #DIV/0! |  | kW
Économiseur condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°3
Chaleur totale (m1•Δh1) - à exclure pour les économiseurs à 2 stages |  |  | #DIV/0! |  | kW
Chaleur totale (m2•Δhcondensation) |  |  | 0 |  | kW
Chaleur totale (m3•Δh2) |  |  | #DIV/0! |  | kW
Économiseur condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°4
Chaleur totale (m1•Δh1) - à exclure pour les économiseurs à 2 stages |  |  | #DIV/0! |  | kW
Chaleur totale (m2•Δhcondensation) |  |  | 0 |  | kW
Chaleur totale (m3•Δh2) |  |  | #DIV/0! |  | kW
Économiseur condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Calcul de l'énergie libéré par chaleur latente (sans condensantion)
Calcul de l'énergie libéré par chaleur sensible (condensantion)
Note on C205: Eppner Fanny: Latent heat of vaporization Energie libérée pour transformer 1kg de vapeur en eau à 121C

## Économiseur non-condensant (hidden)
Bilan d'énergie - sans mesure d'EE
Bilan d'énergie incluant la micro-modulation/sonde d'O2 (change l'efficacité de combustion et la température des fumées) et l'économiseur condensant (change la température de l'eau d'appoint)
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé de la mesure installée | [7 empty] | Mesures sélectionnées
# économiseurs installé |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | < select > | 0 | < select > | 0
standard |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Condensing Eco. #1 | 1 | No | 0
condensant |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Condensing Eco. #2 | 2 | Standard Eco. #1 | 1
stage |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | Condensing Eco. #3 | 3 | Standard Eco. #2 | 2
# économiseurs non-condensant ou condensant 2 stages qui préchauffe l'eau d'alim de la chaudière |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | Condensing Eco. #4 | 4 | Standard Eco. #3 | 3
standard |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No | 0 | Standard Eco. #4 | 4
Micro-modulation +sonde O2 |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | Standard Eco. | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Proportion:
Puissance moyenne totale de production de vapeur de la chaufferie | 0 |  |  |  |  | kW
% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Eau d'appoint
Température de l'eau d'appoint: | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Température de l'eau d'appoint (avec MEE - économiseur condensant): | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Température de l'eau d'appoint (pour le calcul d'énergie récupérée dans l'écono standard): | 10.8891 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau d'appoint: | 45.516 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau condensat
Température du retour de condensat: | 80 |  |  |  |  | °C
% de condensat dans l'eau d'alimentation | 80%
Chaleur massique de l'eau: | 4.1853 |  |  |  |  | kJ/kg°C
Enthalpie du condensat: | 334.827 |  |  |  |  | kJ/kg
Eau alimentée à la chaudière:
Température de l'eau d'alimentation : | 66.1778 |  |  |  |  | °C
sans dégazeur | 66.1778 |  |  |  |  | °C
avec dégazeur | 127.9993 |  |  |  |  | °C
Enthalpie de l'eau alimentée à la chaudière: | 276.976 |  |  |  |  | kJ/kg
sans dégazeur | 276.976 |  |  |  |  | kJ/kg
avec dégazeur | 537.763 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau alimentée: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h | Calcul Quantité d'eau alimentée:
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h | Q vapeur produite = mvap*Dhvap + mpurge * DH purge
Énergie dans l'eau alimentée - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Q vapeur produite = m_eau_alimenté *(1 - %Purge) * (hV,sat - hL) + m_eau_alimenté * %Purge * (hL,sat - hL)
<=> m_eau_alimenté = Q vapeur produite / [(1-%Purge)*(hV,sat - hL) + %Purge *(hL,sat - hL)]
Eau d'appoint:
Purge:
Purge - % de l'eau alimentée à la chaudière: | 6%
Enthalpie de l'eau saturée (purge) (kJ/kg) | 741.0592 |  |  |  |  | kJ/kg
Quantité d'eau: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie perdue dans la purge - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Dégazeur de la centrale: | [6 empty] | Un dégazeur est un dispositif destiné à éliminer l'oxygène ou d'autres gaz dissous dans l'eau remplissant les circuits des chaudières
Pression d'opération du dégazeur: | 153.1 |  |  |  |  | kPa
Apport total en vapeur de la chaudière : | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/h | Hypothèse: 1 dégazeur pour la chaufferie. L'apport en vapeur des chaudières et réparti équitablement selon leur % de production
% Pertes par l'évent (% de la vapeur alimentée): | 9.5% | [5 empty] | Moyenne des données de l'USDOE
Perte de vapeur par l'évent pour la chaudière: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie contenue dans l'évent du dégazeur pour la chaudière - Qévent: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Vapeur utile:
Quantité produite - incluant évent dégazeur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Quantité disponible pour les utilisateurs: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | lb/h
Énergie dans la vapeur utile - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Enthalpie:
Degré de surchauffe | 0 |  |  |  |  | °C
Pression manométrique (kPa) | 790.3301 |  |  |  |  | kPa
Enthalpie de la vapeur saturée/surchauffée (kJ/kg) | 2773.5445 |  |  |  |  | kJ/kg
Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | 2032.4852 |  |  |  |  | kJ/kg
Interpolation de l'enthalpie - pression manométrique | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 748.675 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 172.96
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 798.675 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 175.38
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 741.0592 | 2032.4852 | 2773.5445 | 174.9761
Interpolation de l'enthalpie - vapeur surchauffée | Pression (kPa) Données saturées | Vapeur surchauffée (kJ/kg)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 698.675 | 2743.0434
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 898.675 | 2757.3477
Valeur pour interpolation | 790.3301 | 2749.5987
Interpolation de l'enthalpie - pression d'opération du dégazeur | Pression (kPa) | Liquide saturé (kJ/kg) | Enthalpie de vaporisation (kJ/kg) | Vapeur saturée (kJ/kg) | Température eau saturée (°C)
Pression en dessous de la valeur entrée par l'utilisateur | 148.675 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 127.44
Pression au dessus de la valeur entrée par l'utilisateur | 173.675 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 130.6
Valeur pour interpolation | 153.1 | 537.763 | 2179.8893 | 2717.6523 | 127.9993
Efficacité globale de de combustion*:
Efficacité thermique (%): |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75% |  | inclus les pertes par les fumées seulement
Perte par radiation et convection: |  | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6%
Efficacité globale de combustion: |  | 81.15% | 81.15% | 81.15% | 81.15% |  | * inclus les pertes par les fumées de combustion et les pertes par radiation et convection, mais exclus les pertes par les purges et les pertes par l'évent du dégazeur
| Chaudière 1 |  |  | Chaudière 2
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production de vapeur en dessous de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production de vapeur au dessus de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Chaudière 3 |  |  | Chaudière 4
Interpolation des pertes par radiation et convection | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%) | Capacité max. production vapeur (kW) | Perte à 100% charge (%) | Perte à op. moy. (%)
Capacité max. de production de vapeur en dessous de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Capacité max. de production de vapeur au dessus de la vapeur entrée par l'utilisateur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour interpolation | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Résumé:
Énergie disponible pour l'utilisateur - Qutilisateur: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par les purges - Qpurges: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie perdue par l'évent du dégazeur - Qévent: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Énergie fournie par l'eau d'alimentation - Qeau alimentée: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | Qproduite=Qdispo utilisateur+Qpurges+Qévent-Qeau alimentée
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
Qproduite/efficacité de combustion: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | millions Btu/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
DÉTAIL DU CALCUL DE L'ÉNERGIE RÉCUPÉRÉ PAR LES ÉCONOMISEURS NON-CONDENSANTS
1. Estimation des quantités de fumées sèches et humides produites (avant l'ajout de l'économiseur)
Consommation de gaz naturel (avant ajout économiseur) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3/h
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | mol/h | PV=nRT => n=PV/RT
| Chaudière n°1 |  |  |  | Chaudière n°2
Quantité de fumées humides et sèches produites - non condensant | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h) | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h)
CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 0 | 44.0095 | 0 | 0 | 0
H2O | 18.0153 | 0 | 0 | 0 | 18.0153 | 0 | 0 | 0
O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 0 | 31.9988 | 0 | 0 | 0
N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 0 | 28.0134 | 0 | 0 | 0
Total (humide) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total (sec) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Chaudière n°3 |  |  |  | Chaudière n°4
Quantité de fumées humides et sèches produites - non condensant | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h) | Masse molaire (g/mol) | mol | Masse(lb/h) | Masse (kg/h)
CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 0 | 44.0095 | 0 | 0 | 0
H2O | 18.0153 | 0 | 0 | 0 | 18.0153 | 0 | 0 | 0
O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 0 | 31.9988 | 0 | 0 | 0
N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 0 | 28.0134 | 0 | 0 | 0
Total (humide) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total (sec) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. Résumé des données pour le calcul des économies:
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
Débit massique des fumées sèches à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Débit massique fumées humides à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Débit massique vapeur d'eau à la sortie de la chaudière: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kg/h
Chaleur spécifique de l'air Cpa: | 1.005 |  |  |  |  | kj/kg °C
Chaleur spécifique de la vapeur d'eau Cpw: | 1.86 |  |  |  |  | kj/kg °C
Chaleur d'évaporation de l'eau à 0°C: | 2501 |  |  |  |  | kJ/kg
Ratio vapeur d'eau/air sec - fumées: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/kg
Ratio vapeur d'eau/air sec - fumées asséchées après condensation |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kg/kg
Ce tableau permet d'interpoler les valeurs des tableaux de l'onglet "Tables vapeur" pour la température fournie par le participant:
| Chaudière n°1 |  |  |  | Chaudière n°2
Données Onglet Tables vapeur - Interpolation | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg) | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg)
Température des fumées - Sortie de la chaudière
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85
Valeur pour l'interpolation | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657 | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657
Température des fumées - Sortie de l'économiseur
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour l'interpolation | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| Chaudière n°3 |  |  |  | Chaudière n°4
Données Onglet Tables vapeur - Interpolation | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg) | T (°C) | Chaleur sensible liquide (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporistion (kJ/kg) | Enthlapie vapeur saturée (kJ/kg)
Température des fumées - Sortie de la chaudière
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85
Valeur pour l'interpolation | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657 | 185 | 785.379 | 1997.0867 | 2782.4657
Température des fumées - Sortie de l'économiseur
Température en-dessous de la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Température en-dessus la température fournie par l'utilisteur | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Valeur pour l'interpolation | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
3. Calcul des économies d'énergie - Ajout économiseur non-condensant
Source du calcul: Rapport projet CTGN n°149814
| Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
h1: enthalpie air humide à la température de sortie de la chaudière
Enthalpie spécifique air sec: |  | 185.925 | 185.925 | 185.925 | 185.925 | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
h2: enthalpie air humide à la température de sortie de l'économiseur
Enthalpie spécifique air sec: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kJ/kg
Enthalpie spécifique de la vapeur d'eau: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Enthalpie spécifique de l'air humide: |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | kJ/kg
Chaudière n°1
Économiseur non-condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°2
Économiseur non-condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°3
Économiseur non-condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Chaudière n°4
Économiseur non-condensant: récupération de chaleur (m•Δh) |  |  | Erreur |  | kW
Note on C52: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Formule de Spirax Sarco (ref rapport projet CTGN n°146913, section 5.1.10)

## Micromodulation et sonde O2 (hidden)
Calculs micro-modulation et sonde de O2
Économies de gaz naturel
|  | Toutes les chaudières | Chaudière n°1 | Chaudière n°2 | Chaudière n°3 | Chaudière n°4 | Unités
[9 empty] | < select > | Aucune
| Mesure sélectionné |  | < select > | < select > | < select > | < select > |  |  | Combustion Oxygen Trim | O2
| Micro |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Micromodulation | Micro
| Micro + O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Micromodulation + Combustion Oxygen Trim | Micro + O2
| O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. Micro-modulation
1.A - Gain d'efficacité lié à l'âge du système
| Taux de modulation du brûleur |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Âge du brûleur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | an
| Potentiel gain en efficacité |  | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
1.B - Gain sur la combustion
Excès d'O2 dans les fumées:
| à puissance moyenne |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Amélioration vs référence |  | -3% | -3% | -3% | -3% |  | comparativement à une moyenne de 3% d'O2 dans les fumées avec la micromodulation
| Potentiel gain en efficacité |  | 0% | 0% | 0% | 0%
1.C - Gain sur l'augmentation de la modulation
| Référence (avec micro-modulation) | 11.3%
| Actuel sans micro-modulation |  | -5.526% | -5.526% | -5.526% | -5.526%
| Potentiel gain en efficacité |  | 16.82% | 16.82% | 16.82% | 16.82%
| ÉCONOMIE DUE À LA MICRO-MODULATION |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2. Sonde de O2:
2.A - Gain sur la combustion
Excès d'O2 dans les fumées:
| à puissance moyenne |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Amélioration vs référence |  | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% |  | comparativement à une moyenne de 1,5% d'O2 dans les fumées avec la sonde d'O2
| Potentiel gain en efficacité | [6 empty] | on suppose que le gain d'économie en dimimuant jusqu'à 3% d'O2 provient de la micro-modulation. L'économie pour passer de 3% à 1,5% provient de la sonde d'O2.
| micro + O2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| O2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| RÉSULTAT - gain efficacité selon mesure installée |  | 0% | 0% | 0% | 0%
2.B - Effet de la variation de la températures
| Application | < select >
| Chauffage | 0
| Procédé / ECS | 0
| Gain d'efficacité | 0%
| Économie due à la sonde de O2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
RÉSUMÉ
Mesure
| Micro |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micro + O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Micromodulation |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Efficacité thermique
| Avant MEE |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
| gain micro |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| gain sonde o2 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gain total selon mesure |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| Après MEE |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
| avec micro seulement |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
| avec sonde d'O2 seulement |  | 83.75% | 83.75% | 83.75% | 83.75%
Ratio des gains
| avec micro seulement |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| avec sonde d'O2 seulement |  | 0% | 0% | 0% | 0%
Économie de gaz naturel
| Quantité totale d'énergie fournie au brûleur - Qproduite: (avant MEE) : |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Pertes par convection/radiation |  | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6%
Qproduite/efficacité globale de combustion :
| avant MEE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| après MEE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| Économie d'énergie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW | *exclu le changement du besoin énergétique grace à l'ajout d'autres MEE
| économies avec micro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW
| économie avec sonde O2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | kW

## Combustion_Chaud1 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.18%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 147746.4154 | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 83.75%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | 185.0259 | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | 83.18%
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | 83.18%
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.231 | 0 |  |  | 199 | 83.22%
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4555 | 0 |  |  | 198 | 83.25%
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767 |  |  | 197 | 83.29%
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9109 | 0 |  |  | 196 | 83.33%
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.3401 | 100010.2529 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol) | 195 | 83.37%
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  |  | 194 | 83.41%
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 40.2339 | 0 |  |  | 193 | 83.44%
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 63.2312 | 0 |  |  | 192 | 83.48%
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 89.8674 | 0 |  |  | 191 | 83.52%
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 118.3273 | 0 |  |  | 190 | 83.56% |  | Droite linéaire:
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 119.375 | 0 |  |  | 189 | 83.6% |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0 |  |  | 188 | 83.63% |  | a : | -0.00037609
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0 |  |  | 187 | 83.67% |  | b : | 0.90707
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 176.8839 | 0 |  |  | 186 | 83.71%
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.3407 | 40319.1348 |  |  | 185 | 83.75%
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151 |  |  | 184 | 83.79%
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 147746.4154 |  |  | 183 | 83.82%
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi | [18 empty] | 182 | 83.86%
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique | [14 empty] | 181 | 83.9%
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS) | [13 empty] | 180 | 83.94%
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol | [12 empty] | 179 | 83.98%
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg | [12 empty] | 178 | 84.01%
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 177 | 84.05%
Références : | [23 empty] | 176 | 84.09%
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 175 | 84.13%
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm | [12 empty] | 174 | 84.16%
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait) | [11 empty] | 173 | 84.2%
[24 empty] | 172 | 84.24%
[24 empty] | 171 | 84.28%
[5 empty] | Constitution de l'air sec | [18 empty] | 170 | 84.32%
|  |  |  | Azote | 79% | [18 empty] | 169 | 84.35%
|  |  |  | Oxygène | 21% | [18 empty] | 168 | 84.39%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0% | [18 empty] | 167 | 84.43%
[24 empty] | 166 | 84.47%
[24 empty] | 165 | 84.5%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE | [23 empty] | 164 | 84.54%
[24 empty] | 163 | 84.58%
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible) | [15 empty] | 162 | 84.62%
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis | [15 empty] | 161 | 84.65%
GAZ (ÉTAT GAZEUX) | [23 empty] | 160 | 84.69%
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981 | [15 empty] | 159 | 84.73%
[24 empty] | 158 | 84.77%
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 157 | 84.81%
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 156 | 84.84%
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0 | [15 empty] | 155 | 84.88%
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 154 | 84.92%
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 153 | 84.96%
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134 | [15 empty] | 152 | 84.99%
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567 | [15 empty] | 151 | 85.03%
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007 | [15 empty] | 150 | 85.07%
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026 | [15 empty] | 149 | 85.11%
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013 | [15 empty] | 148 | 85.14%
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 147 | 85.18%
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 146 | 85.22%
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [15 empty] | 145 | 85.26%
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0 | [15 empty] | 144 | 85.29%
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0 | [15 empty] | 143 | 85.33%
[24 empty] | 142 | 85.37%
|  | ='Micromodulation et sonde O2'!E51 | [21 empty] | 141 | 85.41%
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES | [15 empty] | 140 | 85.44%
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE | [12 empty] | 139 | 85.48%
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%) | [11 empty] | 138 | 85.52%
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec | [10 empty] | 137 | 85.56%
|  |  | 1 | - | - | 1 | [17 empty] | 136 | 85.59%
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100% | [10 empty] | 135 | 85.63%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | [17 empty] | 134 | 85.67%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14% | [10 empty] | 133 | 85.71%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86% | [10 empty] | 132 | 85.74%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0% | [10 empty] | 131 | 85.78%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549% | [10 empty] | 130 | 85.82%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0% | [10 empty] | 129 | 85.86%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100% | [10 empty] | 128 | 85.89%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554 | [11 empty] | 127 | 85.93%
[24 empty] | 126 | 85.97%
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX | [12 empty] | 125 | 86%
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734 | [12 empty] | 124 | 86.04%
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 200 | [12 empty] | 123 | 86.08%
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184 | [12 empty] | 122 | 86.12%
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.71395 | [12 empty] | 121 | 86.15%
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches | [11 empty] | 120 | 86.19%
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides | [11 empty] | 119 | 86.23%
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0 | [12 empty] | 118 | 86.27%
Point de rosée |  | oC | #N/A | [20 empty] | 117 | 86.3%
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol | [20 empty] | 116 | 86.34%
[24 empty] | 115 | 86.38%
[24 empty] | 114 | 86.41%
[24 empty] | 113 | 86.45%
[24 empty] | 112 | 86.49%
[24 empty] | 111 | 86.53%
[24 empty] | 110 | 86.56%
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud2 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.18%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 147746.4154 | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 83.75%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | 184.859 | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | 83.18% |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | 83.18% |  | a : | -0.0003761
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.231 | 0 |  |  | 110 | 86.56% |  | b : | 0.90701
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.3401 | 100010.2529 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.3407 | 40319.1348
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 147746.4154
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.71395
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud3 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.18%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 147746.4154 | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 83.75%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | 184.859 | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | 83.18% |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | 83.18% |  | a : | -0.0003761
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.231 | 0 |  |  | 110 | 86.56% |  | b : | 0.90701
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.3401 | 100010.2529 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.3407 | 40319.1348
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 147746.4154
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.71395
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Combustion_Chaud4 (Micro) (hidden)
Ittération pour trouver la température des fumées pour atteindre la nouvelle efficacité du à l'ajout de la micro-modulation/sonde d'O2:
|  |  |  | EFFICACITE | % | 83.18%
|  |  |  | Hout | J / mol gaz | 147746.4154 | [17 empty] | Efficacité ciblée: | 83.75%
BILAN THERMIQUE |  |  |  | Hin | J / mol gaz | -4679.9931 |  |  | PROPRIÉTÉ DU COMBUSTIBLE |  |  |  | CALCUL ÉNERGIE | [10 empty] | t° fumée | 184.859 | °C
v.20230504 | [8 empty] | GAZ * |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  | AIR |  |  | FUMÉES
|  | Masse molaire | Constantes |  | Chaleur Spécifique (J / mol oC) |  |  |  | M | Densité | PCS | Pour le calcul du PCI (enthalpie de vap) | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 0 |  | T (oC) = | 200 |  |  |  | T° fumée (°C) | Efficacité
|  |  | Nbre d'atomes d'H2 (bj) | PCS à 15,55°C | Cp = a + bTx102 + cT2105 + dT3*109 |  |  |  | Mélange | Mélange |  |  | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | Débit | Cpmoy | H | [5 empty] | Droite linéaire:
| Source: | ISO 6976:2016 | ISO 6976:2016 |  | Elementary Principles of Chemical Processes | [6 empty] | ISO 6976:2016,section 7.2 | [12 empty] | 83.18% |  | Efficicaté = a x T°fumée +b
État gazeux sauf si indication |  | g / mol | s.o. | J/mol | a | b | c | d | g / mol | kg / m3 | J / mol gaz | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz | mol/mol combustible | J / mol oC | J / mol gaz |  |  | 200 | 83.18% |  | a : | -0.0003761
Oxygène | O2 | 31.9988 | 0 | 0 | 29.1 | 1.158 | -0.6076 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1893 | 0 | 1.981 | 29.1893 | -899.1633 | 0 | 30.231 | 0 |  |  | 110 | 86.56% |  | b : | 0.90701
Monoxyde de carbone | CO | 28.0101 | 0 | -282910 | 28.95 | 0.411 | 0.3548 | -2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 |  | 28.9824 | 0 |  | 29.4555 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 44.0095 | 0 | 0 | 36.11 | 4.233 | -2.887 | 7.464 | 0.28166 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.0064 | 36.4356 | -3.6261 |  | 36.4356 | 0 | 1.0021 | 40.1211 | 7415.8767
Hydrogène | H2 | 2.0159 | 2 | -286130 | 28.84 | 0.00765 | 0.3288 | -0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.841 | 0 |  | 28.841 | 0 |  | 28.9109 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 18.0153 | 2 | 0 | 33.46 | 0.688 | 0.7604 | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5144 | 0 | 0.002842 | 33.5144 | 124.7255 | 1.9734 | 34.3401 | 100010.2529 | 44408 | Enthalpie vaporisation (J/mol)
Eau (l) | H2O (l) | 18.0153 | 2 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 |  | 75.4 | 0 | 0 | 75.4 | 0
Méthane | CH4 | 16.0425 | 4 | -891460 | 34.31 | 5.469 | 0.3661 | -11 | 15.3478 | 0.64936 | -852859.782 | 84970.2672 | 0.9567 | 34.7356 | -516.7511 |  | 34.7356 | 0 |  | 40.2339 | 0
Éthane | C2H6 | 30.0956 | 6 | -1562060 | 49.37 | 13.92 | -5.816 | 7.28 | 0.48755 | 0.020628 | -25305.372 | 2158.2288 | 0.0162 | 50.4453 | -12.7077 |  | 50.4453 | 0 |  | 63.2312 | 0
Propane | C3H8 | 44.0956 | 8 | -2220990 | 68.032 | 22.59 | -13.11 | 31.71 | 0.061734 | 0.0026119 | -3109.386 | 248.6848 | 0.0014 | 69.7726 | -1.5189 |  | 69.7726 | 0 |  | 89.8674 | 0
i-Butane | i-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2870450 | 89.46 | 30.13 | -18.91 | 49.87 | 0.023249 | 0.00098365 | -1148.18 | 88.816 | 0.0004 | 91.7798 | -0.57087 |  | 91.7798 | 0 |  | 118.3273 | 0
n-Butane | n-C4H10 | 58.1222 | 10 | -2879630 | 92.3 | 27.88 | -15.47 | 34.98 | 0.011624 | 0.00049183 | -575.926 | 44.408 | 0.0002 | 94.449 | -0.29374 |  | 94.449 | 0 |  | 119.375 | 0
i-Pentane** | i-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3531520 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 72.1488 | 12 | -3538450 | 114.8 | 34.09 | -18.99 | 42.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4276 | 0 |  | 117.4276 | 0 |  | 147.8887 | 0
Hexane | C6H14 | 86.1754 | 14 | -4198060 | 137.44 | 40.85 | -23.92 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5873 | 0 |  | 140.5873 | 0 |  | 176.8839 | 0
Azote | N2 | 28.0134 | 0 | 0 | 29 | 0.2199 | 0.5723 | -2.871 | 0.51545 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.0184 | 29.0178 | -8.3026 | 7.4501 | 29.0178 | -3361.6872 | 7.4501 | 29.3407 | 40319.1348
Hélium | He | 4.0026 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0012008 | 5.0805e-05 | 0 | 0 | 0.0003 | 20.8 | -0.097032 |  | 20.8 | 0 | 0.0003 | 20.8 | 1.151
[8 empty] | SOMME | 16.7303 | 0.70785 | -882998.646 | 87510.4048 | 1 |  | -543.868 | 9.434 |  | -4136.125 | 10.426 |  | 147746.4154
* Référence. T = | 15.55 | °C | Pression: | 14.73 | psi
| 288.7 | K |  | 101559.5913 | Pa |  |  |  | Pourvoir calorifique
** Hyp.: mêmes propriétés que n-pentane | [8 empty] | inférieur (PCI) | supérieur (PCS)
[9 empty] | 795.4882 | 882.9986 | kJ / mol
Constante molaire des gaz, R = | 8.3145 | J/mol K (source: ISO 6976-2016) | [6 empty] | 47547.7973 | 52778.4554 | kJ / kg
[9 empty] | 33.6569 | 37.3594 | MJ / m3 | (hyp: gaz parfait)
Références :
R M Felder et R W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, Wiley Series in Chemical Engineering, Second Edition | [8 empty] | 903.3233 | 1002.6964 | Btu / pi3 | (hyp: gaz parfait)
ISO 6976-2016 | [8 empty] | 20441.8718 | 22690.6498 | Btu / lbm
[9 empty] | 120.7568 | 134.041 | Btu / gal | (hyp: gaz parfait)
Constitution de l'air sec
|  |  |  | Azote | 79%
|  |  |  | Oxygène | 21%
BILAN MASSIQUE |  |  |  | Autres | 0%
CALCUL DE LA COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE
|  | COMPOSITION | GAZ DE COMBUSTION STOECHIOMÉTRIQUE (mol/mol combustible) |  |  |  |  | (mol/mol combustible)
|  | (mol / 100 mol gaz combustible) | CO2 | H2O | He | N2 | TOTAL | O2 requis
GAZ (ÉTAT GAZEUX)
| TOTAL | 100 | 1.0021 | 1.9706 | 0.0003 | 0.0184 | 2.9914 | 1.981
Oxygène | O2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Monoxyde de carbone | CO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dioxyde de carbone | CO2 | 0.64 | 0.0064 |  |  |  | 0.0064 | 0
Hydrogène | H2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Eau (v) | H2O (v) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Méthane | CH4 | 95.67 | 0.9567 | 1.9134 |  |  | 2.8701 | 1.9134
Éthane | C2H6 | 1.62 | 0.0324 | 0.0486 |  |  | 0.081 | 0.0567
Propane | C3H8 | 0.14 | 0.0042 | 0.0056 |  |  | 0.0098 | 0.007
i-Butane** | C4H10 | 0.04 | 0.0016 | 0.002 |  |  | 0.0036 | 0.0026
n-Butane | C4H10 | 0.02 | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0018 | 0.0013
i-Pentane | i-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
n-Pentane | n-C5H12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Hexane | C6H14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Azote | N2 | 1.84 |  |  |  | 0.0184 | 0.0184 | 0
Hélium | He | 0.03 |  |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0
='Micromodulation et sonde O2'!E51
AIR DE COMBUSTION | [7 empty] | FUMÉES
|  |  | MASSIQUE | [7 empty] | MASSIQUE
|  |  | % O2 | % EA | % CO2 | RÉSULTATS | [5 empty] | Proportion (%)
|  |  | TRUE | [7 empty] | (mol/mol combustible) | Base Hum | Base Sec
|  |  | 1 | - | - | 1
Calcul de l'excès d'air (base sèche) |  |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% |  | TOTAL |  | mol/mol combustible | 10.426 | 100% | 100%
Oxygène dans les fumées (base sèche) |  |  | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
Dioxyde de carbone dans les fumées (base sèche) |  |  | 11.86% | 11.86% |  | 11.86% |  | Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 71.46% | 88.14%
[8 empty] | Dioxyde de carbone |  | mol / mol combustible | 1.0021 | 9.612% | 11.86%
Oxygène stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |  | Oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 0%
Air stoechiométrique |  | mol / mol combustible | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 | 9.4311 |  | Hélium |  | mol / mol combustible | 0.0003 | 0.002877% | 0.003549%
[8 empty] | Eau (liquide et vapeur) |  | mol / mol combustible | 1.9734 | 18.93% | 0%
Excès oxygène |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Condensation (liquide) |  | mol / mol combustible | 0 | 0% | 100%
Excès air |  | mol / mol combustible | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | Masse moléculaire |  | g/mol |  | 27.6554
Air de combustion |  | mol / mol combustible | 9.434 | 9.434 | #DIV/0! | 9.434 |  | Condensation des fumées |  |  | FAUX
[8 empty] | Humidité (sans condensation) |  | mol / mol fumées | 1.9734
Azote |  | mol / mol combustible | 7.4501 | 7.4501 | #DIV/0! | 7.4501 |  | Température des fumées |  | oC | 200
Oxygène |  | mol / mol combustible | 1.981 | 1.981 | #DIV/0! | 1.981 |  | Point de rosée |  | oC | 59.1184
Vapeur d'eau |  | mol / mol combustible | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 | 0.002842 |  | Masse volumique des fumées |  | kg/m3 | 0.71395
[8 empty] | Saturation (Tfumées) |  | mol / mol fumées | 0.23347 | Fumées sèches
Humidité | [7 empty] | Condensation |  | mol / mol fumées | 0 | Fumées humides
Humidité relative |  |  | 5% | [6 empty] | mol / mol combustible | 0
Point de rosée |  | oC | #N/A
Masse molaire de l'air (ISO 6976-2016): |  | 28.9655 | g/mol
HUMIDITÉ
PRESSION ATMOSPHÉRIQUE |  |  |  |  | TABLE VAPEUR SATURÉE
Altitude | m | 0 | Mtl = 36m |  | Tsat (oC) | Psat (Pa) | Tsat (oC)
Pression barométrique, au niveau de la mer | Pa | 101325 |  |  | 0 | 610.4833 | 0
Pression baro, corrigée pour l'altitude | Pa | 101325 |  |  | 2 | 705.8088 | 2
[5 empty] | 4 | 813.4 | 4
AIR DE COMBUSTION |  |  |  |  | 6 | 934.99 | 6
Température | oC | 0 |  |  | 8 | 1072.5787 | 8
Humidité relative |  | 5% |  |  | 10 | 1227.766 | 10
[5 empty] | 12 | 1402.285 | 12
Pression saturation | Pa | 610.4833 |  |  | 14 | 1598.1356 | 14
Pression vapeur eau | Pa | 30.5242 |  |  | 16 | 1817.7176 | 16
[5 empty] | 18 | 2063.4308 | 18
H2O / Air sec | mol / mol | 0.00030134 |  |  | 20 | 2337.8083 | 20
H2O / Air sec | lb / lb | 0.00018742 |  |  | 22 | 2643.3832 | 22
[5 empty] | 24 | 2983.3553 | 24
H2O / Air humide | mol / mol | 0.00030125 |  |  | 26 | 3360.9244 | 26
Température de rosée | oC | #N/A |  |  | 28 | 3779.5567 | 28
[5 empty] | 30 | 4242.8521 | 30
FUMÉES |  |  |  |  | 32 | 4754.6768 | 32
Température | oC | 200 |  |  | 34 | 5319.2971 | 34
[5 empty] | 36 | 5941.2461 | 36
Fumées totales | mol / mol gaz | 10.426 |  |  | 38 | 6625.0567 | 38
Humidité (H2O) | mol / mol gaz | 1.9734 | sans condensation |  | 40 | 7375.9285 | 40
[5 empty] | 42 | 8199.3276 | 42
Pression vapeur | Pa | 19178.9694 |  |  | 44 | 9100.587 | 44
[5 empty] | 46 | 10085.8396 | 46
H2O / Fumées sèches | mol / mol | 0.23347 | Mfumées sèches |  | 48 | 11160.4181 | 48
H2O / Fumées sèches | lb / lb | 0.17346 | 24.2478 |  | 50 | 12333.6552 | 50
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 55
H2O / Fumées humides | mol / mol | 0.18928 |  |  | 60 | 19915.7001 | 60
H2O / mol gaz | mol / mol | 1.9734 |  |  | 65 | 25003.2829 | 65
[5 empty] | 70 | 31157.4449 | 70
Condensation |  | FAUX |  |  | 75 | 38543.5058 | 75
Point de rosée | oC | 59.1184 |  |  | 80 | 47342.7842 | 80
[5 empty] | 85 | 57808.5926 | 85
Pression saturation | Pa | 1553800 |  |  | 90 | 70095.585 | 90
Contenu H2O à saturation | mol / mol fumées humides | - |  |  | 91 | 72800.6965 | 91
Condensation | mol / mol fumées humides | 0 |  |  | 92 | 75592.4676 | 92
Condensation | mol / mol gaz | 0 |  |  | 93 | 78473.5646 | 93
Condensation | g / mol gaz | 0 |  |  | 94 | 81446.6542 | 94
[5 empty] | 95 | 84513.0694 | 95
Humidité relative des fumées |  | N / A |  |  | 96 | 87675.4767 | 96
[5 empty] | 97 | 90935.2094 | 97
[5 empty] | 98 | 94294.9338 | 98
[5 empty] | 99 | 97757.3166 | 99
[5 empty] | 100 | 101325.024 | 100
[5 empty] | 105 | 120820 | 105
[5 empty] | 110 | 143270 | 110
[5 empty] | 115 | 169060 | 115
[5 empty] | 120 | 198530 | 120
[5 empty] | 125 | 232100 | 125
[5 empty] | 130 | 270100 | 130
[5 empty] | 135 | 313000 | 135
[5 empty] | 140 | 361300 | 140
[5 empty] | 145 | 415400 | 145
[5 empty] | 150 | 475800 | 150
[5 empty] | 155 | 543100 | 155
[5 empty] | 160 | 617800 | 160
[5 empty] | 165 | 700500 | 165
[5 empty] | 170 | 791700 | 170
[5 empty] | 175 | 892000 | 175
[5 empty] | 180 | 1002100 | 180
[5 empty] | 185 | 1122700 | 185
[5 empty] | 190 | 1254400 | 190
[5 empty] | 195 | 1397800 | 195
[5 empty] | 200 | 1553800 | 200
[5 empty] | 205 | 1723000 | 205
[5 empty] | 210 | 1906200 | 210
[5 empty] | 215 | 2104000 | 215
[5 empty] | 220 | 2318000 | 220
[5 empty] | 225 | 2548000 | 225
[5 empty] | 230 | 2795000 | 230
[5 empty] | 235 | 3060000 | 235
[5 empty] | 240 | 3344000 | 240
[5 empty] | 245 | 3648000 | 245
[5 empty] | 250 | 3973000 | 250
[5 empty] | 255 | 4319000 | 255
[5 empty] | 260 | 4688000 | 260
[5 empty] | 265 | 5081000 | 265
[5 empty] | 270 | 5499000 | 270
[5 empty] | 275 | 5942000 | 275
[5 empty] | 280 | 6412000 | 280
[5 empty] | 285 | 6909000 | 285
[5 empty] | 290 | 7436000 | 290
[5 empty] | 295 | 7993000 | 295
[5 empty] | 300 | 8581000 | 300
[5 empty] | 320 | 11274000 | 320
[5 empty] | 340 | 14586000 | 340
[5 empty] | 360 | 18651000 | 360
[5 empty] | 374.14 | 22090000 | 374.14
Psat AIR COMBUSTION
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 0 | 610.4833 | 1
[5 empty] | 0 | 610.4833
[5 empty] | 2 | 705.8088 | 2
CALCUL ROSÉE AIR COMB
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | 30.5242
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
TEMP. CONDENSATION FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 55 | 15737.3761 | 27
[5 empty] | 59.1184 | 19178.9694
[5 empty] | 60 | 19915.7001 | 28
CALCUL FUMÉES
[5 empty] | T | Psat
[5 empty] | 200 | 1553800 | 64
[5 empty] | 200 | 1553800
[5 empty] | 205 | 1723000 | 65
Note on AA1: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : L'option "Analyse de scénarios" -> Table de données (Menu Données) a été utilisé pour générer les efficacité aux diverses température de fumées. Réponse : Référence: https://support.microsoft.com/fr-fr/office/calculer-plusieurs-r%C3%A9sultats-%C3%A0-l-aide-d-une-table-de-donn%C3%A9es-e95e2487-6ca6-4413-ad12-77542a5ea50b?ns=excel&version=90&syslcid=1036&uilcid=1036&appver=zxl900&helpid=20917&ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr
Note on F9: Il existe aussi des données dans GPA 2145-16. Données légèrement différentes et ctes selon la T
Note on J10: Hypothèse de gaz parfait
Note on K10: Hypothèse de gaz parfait

## Tables vapeur (hidden)
Données vapeur | [8 empty] | Conversion: 1 kJ/kg = 0,42993 Btu/lb
| Source: Van Wylen et al. |  | Vapeur saturée |  |  | Vapeur saturée |  |  | Vapeur surchauffée |  | Chaufferie
|  |  | Enthalpie (kJ/kg) |  |  | Enthalpie (btu/lb) |  |  | Degré de surchauffe (°C) |  | 0
Pression relative - psi | Pression relative - kPa | T° saturation | Liquide sat (hf) | Évaporation (hgf) | Vapeur sat (hg) | Liquide sat (hf) | Évaporation (hgf) | Vapeur sat (hg)
-0.19218 | -1.325 | 99.63 | 417.46 | 2258 | 2675.46 | 179.4755 | 970.7651 | 1150.2406 | Pression relative (kPa) | Tsat (°C) | H at T°surch
3.4338 | 23.675 | 105.99 | 444.32 | 2241 | 2685.32 | 191.0232 | 963.4565 | 1154.4796 | -1.325 | 99.63 | 2679.1812
7.0597 | 48.675 | 111.37 | 467.11 | 2226.5 | 2693.61 | 200.8211 | 957.2226 | 1158.0437 | 98.675 | 120.23 | 2713.0964
10.6857 | 73.675 | 116.06 | 486.99 | 2213.6 | 2700.59 | 209.368 | 951.6766 | 1161.0446 | 198.675 | 133.55 | 2687.0924
14.3116 | 98.675 | 120.23 | 504.7 | 2201.9 | 2706.6 | 216.9819 | 946.6465 | 1163.6284 | 298.675 | 143.63 | 2704.761
17.9376 | 123.675 | 124 | 520.72 | 2191.3 | 2712.02 | 223.8693 | 942.0893 | 1165.9586 | 398.675 | 151.86 | 2712.3035
21.5635 | 148.675 | 127.44 | 535.37 | 2181.5 | 2716.87 | 230.1676 | 937.8761 | 1168.0437 | 498.675 | 158.85 | 2724.2467
25.1895 | 173.675 | 130.6 | 548.89 | 2172.4 | 2721.29 | 235.9802 | 933.9638 | 1169.944 | 698.675 | 170.43 | 2743.0434
28.8154 | 198.675 | 133.55 | 561.47 | 2163.8 | 2725.27 | 241.3886 | 930.2664 | 1171.6551 | 898.675 | 179.91 | 2757.3477
32.4414 | 223.675 | 136.3 | 573.25 | 2155.8 | 2729.05 | 246.4531 | 926.8271 | 1173.2802 | 1098.675 | 187.99 | 2765.1091
36.0673 | 248.675 | 138.88 | 584.33 | 2148.1 | 2732.43 | 251.2166 | 923.5166 | 1174.7333 | 1298.675 | 195.07 | 2785.0086
39.6933 | 273.675 | 141.32 | 594.81 | 2140.8 | 2735.61 | 255.7222 | 920.3782 | 1176.1005 | 1498.675 | 201.41 | 2786.2167
43.3192 | 298.675 | 143.63 | 604.74 | 2133.8 | 2738.54 | 259.9914 | 917.3688 | 1177.3601 | 1698.675 | 207.15 | 2793.1496
50.5711 | 348.675 | 147.93 | 623.25 | 2120.7 | 2743.95 | 267.9492 | 911.7368 | 1179.686 | 1898.675 | 212.42 | 2798.0579
57.823 | 398.675 | 151.86 | 640.23 | 2108.5 | 2748.73 | 275.2493 | 906.4917 | 1181.741 | 2398.675 | 223.99 | 2808.0554
65.0749 | 448.675 | 155.48 | 655.93 | 2097 | 2752.93 | 281.9991 | 901.5476 | 1183.5467 | 2898.675 | 233.9 | 2817.7912
72.3268 | 498.675 | 158.85 | 670.56 | 2086.3 | 2756.86 | 288.2889 | 896.9474 | 1185.2363 | 3398.675 | 242.6 | 2833.731
79.5787 | 548.675 | 162.01 | 684.28 | 2076 | 2760.28 | 294.1874 | 892.5192 | 1186.7066 | 3898.675 | 250.4 | 2839.6889
86.8306 | 598.675 | 164.97 | 697.22 | 2066.3 | 2763.52 | 299.7506 | 888.349 | 1188.0996 | 4398.675 | 257.49 | 2842.88
94.0825 | 648.675 | 167.78 | 709.47 | 2057 | 2766.47 | 305.0172 | 884.3507 | 1189.3679 | 4898.675 | 263.99 | 2834.6636
101.3344 | 698.675 | 170.43 | 721.11 | 2048 | 2769.11 | 310.0215 | 880.4814 | 1190.5029 | 5898.675 | 275.64 | 2837.1036
108.5863 | 748.675 | 172.96 | 732.22 | 2039.4 | 2771.62 | 314.7979 | 876.7841 | 1191.582 | 6898.675 | 285.88 | 2848.0535
115.8382 | 798.675 | 175.38 | 742.83 | 2031.1 | 2773.93 | 319.3594 | 873.2157 | 1192.5751 | 7898.675 | 295.06 | 2815.3171
123.0901 | 848.675 | 177.69 | 753.02 | 2023.1 | 2776.12 | 323.7403 | 869.7763 | 1193.5166 | 8898.675 | 303.4 | 2819.1648
130.342 | 898.675 | 179.91 | 762.81 | 2015.3 | 2778.11 | 327.9492 | 866.4229 | 1194.3722 | 9898.675 | 311.06 | 2802.8709
144.8458 | 998.675 | 184.09 | 781.34 | 2000.4 | 2781.74 | 335.9157 | 860.0171 | 1195.9328 | 12398.675 | 327.89 | 2773.8678
159.3496 | 1098.675 | 187.99 | 798.65 | 1986.2 | 2784.85 | 343.3577 | 853.9122 | 1197.2698 | 14898.675 | 342.24 | 2727.5803
173.8534 | 1198.675 | 191.64 | 814.93 | 1972.7 | 2787.63 | 350.3568 | 848.1082 | 1198.465 | 17398.675 | 354.75 | 2650.8314
188.3572 | 1298.675 | 195.07 | 830.3 | 1959.7 | 2790 | 356.9647 | 842.5192 | 1199.4839 | 19898.675 | 365.81 | 2547.3123
202.861 | 1398.675 | 198.32 | 844.89 | 1947.3 | 2792.19 | 363.2373 | 837.1882 | 1200.4255
239.1205 | 1648.675 | 205.76 | 878.5 | 1917.9 | 2796.4 | 377.687 | 824.5485 | 1202.2354
275.38 | 1898.675 | 212.42 | 908.79 | 1890.7 | 2799.49 | 390.7093 | 812.8546 | 1203.5639
311.6395 | 2148.675 | 218.45 | 936.49 | 1865.2 | 2801.69 | 402.6182 | 801.8916 | 1204.5097
347.899 | 2398.675 | 223.99 | 962.11 | 1841 | 2803.11 | 413.6328 | 791.4874 | 1205.1202
420.418 | 2898.675 | 233.9 | 1008.42 | 1795.7 | 2804.12 | 433.5425 | 772.0119 | 1205.5544
492.937 | 3398.675 | 242.6 | 1049.75 | 1753.7 | 2803.45 | 451.3112 | 753.9552 | 1205.2664
565.456 | 3898.675 | 250.4 | 1087.31 | 1714.1 | 2801.41 | 467.4591 | 736.9303 | 1204.3894
710.494 | 4898.675 | 263.99 | 1154.23 | 1640.1 | 2794.33 | 496.2295 | 705.116 | 1201.3455
855.532 | 5898.675 | 275.64 | 1213.35 | 1571 | 2784.35 | 521.6465 | 675.4083 | 1197.0549
1000.57 | 6898.675 | 285.88 | 1267 | 1505.1 | 2772.1 | 544.7119 | 647.0764 | 1191.7883
1145.608 | 7898.675 | 295.06 | 1316.64 | 1441.3 | 2757.94 | 566.0532 | 619.6474 | 1185.7006
1290.646 | 8898.675 | 303.4 | 1363.26 | 1378.9 | 2742.16 | 586.0962 | 592.8202 | 1178.9164
1435.684 | 9898.675 | 311.06 | 1407.56 | 1317.1 | 2724.66 | 605.1418 | 566.251 | 1171.3928
1580.722 | 10898.675 | 318.15 | 1450.1 | 1255.5 | 2705.6 | 623.4307 | 539.7678 | 1163.1985
1725.76 | 11898.675 | 324.75 | 1491.3 | 1193.6 | 2684.9 | 641.1435 | 513.1556 | 1154.2991
1870.798 | 12898.675 | 330.93 | 1531.5 | 1130.7 | 2662.2 | 658.4264 | 486.1134 | 1144.5398
2015.836 | 13898.675 | 336.75 | 1571.1 | 1066.5 | 2637.6 | 675.4513 | 458.5124 | 1133.9637
2160.874 | 14898.675 | 342.24 | 1610.5 | 1000 | 2610.5 | 692.3903 | 429.9226 | 1122.3128
2305.912 | 15898.675 | 347.44 | 1650.1 | 930.6 | 2580.7 | 709.4152 | 400.0859 | 1109.5011
2450.95 | 16898.675 | 352.37 | 1690.3 | 856.9 | 2547.2 | 726.6981 | 368.4006 | 1095.0987
2595.988 | 17898.675 | 357.06 | 1732 | 777.1 | 2509.1 | 744.6259 | 334.0928 | 1078.7187
2741.026 | 18898.675 | 361.54 | 1776.5 | 688 | 2464.5 | 763.7574 | 295.7867 | 1059.5441
2886.064 | 19898.675 | 365.81 | 1826.3 | 583.4 | 2409.7 | 785.1676 | 250.8168 | 1035.9844
3031.102 | 20898.675 | 369.89 | 1888.4 | 446.2 | 2334.6 | 811.8658 | 191.8314 | 1003.6972
3176.14 | 21898.675 | 373.8 | 2022.2 | 143.4 | 2165.6 | 869.3894 | 61.6509 | 931.0403
3189.1934 | 21988.675 | 374.14 | 2099.3 | 0 | 2099.3 | 902.5364 | 0 | 902.5364

## Facteurs conversion (hidden)
Facteurs de conversion:
Facteur de conversion
1 kJ/h = | 0.94782 | Btu/h
1 kW = | 3412.1416 | Btu/h
1 000m3 = | 37.89 | GJ
1 m3 = | 37.89 | MJ
1 million Btu/h = | 293.0711 | kW
1 kW = | 0.0034121 | 1million Btu/h
1 m3 gaz naturel = | 35914.6919 | Btu
1 lb = | 0.45359 | kg
1 kw = | 0.10194 | BHP
1 lb = | 0.45359 | kg
1 kJ/kg = | 0.42992 | btu/lb
1 lb = | 28.7318 | m3
Pression:
1 PSI = | 0.068948 | bar
1 kPa= | 0.14504 | PSI
Longueur:
1 m = | 3.2808 | pi
1 po = | 0.0254 | m
Gaz naturel:
1 m3 = | 0.03789 | GJ
Constante
σ | 5.6704e-08 | W / (m2 x K4)

## normales 1981-2010 (hidden)
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010.
Lien: | https://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?searchType=stnName&txtStationName=trudeau&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&stnID=5415&dispBack=1
Métadonnées de station incluant : nom de la station | province ou territoire | latitude | longitude | altitude | ID climatologique | ID de l'OMM | ID de TC
NOM_STATION | PROVINCE_OU_TERRITOIRE | LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE | ID CLIMATOLOGIQUE | ID DE l'OMM | ID DE TC
*MONTREAL/PIERRE ELLIOTT TRUDEAU INTL A | QC | 45°28'00,000" N | 73°45'00,000" O | 36,0 m | 7025250 | 71627 | YUL
* Cette station répond aux normes de l'OMM pour la température et la précipitation.
Légende
A = « Règle des 3/5 » de l'OMM (il ne doit pas manquer de données de la température ou des précipitations pendant plus de 3 années consécutives ou de 5 en tout)
B = Au moins 25 ans d'enregistrement
C = Au moins 20 ans d'enregistrement
D = Au moins 15 ans d'enregistrement
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | année | code
Température
Moyenne quotidienne (°C) | -9.7 | -7.7 | -2 | 6.4 | 13.4 | 18.6 | 21.2 | 20.1 | 15.5 | 8.5 | 2.1 | -5.4 | 6.8 | A
Écart type | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 3 | 0.9 | A
Maximum quotidien (°C) | -5.3 | -3.2 | 2.5 | 11.6 | 18.9 | 23.9 | 26.3 | 25.3 | 20.6 | 13 | 5.9 | -1.4 | 11.5 | A
Minimum quotidien (°C) | -14 | -12.2 | -6.5 | 1.2 | 7.9 | 13.2 | 16.1 | 14.8 | 10.3 | 3.9 | -1.7 | -9.3 | 2 | A
Maximum extrême (°C) | 13.9 | 15 | 25.6 | 30 | 34.7 | 35 | 35.6 | 37.6 | 33.5 | 28.3 | 21.7 | 18
Date(aaaa | jj) | 1950/25 | 1981/22 | 1945/28 | 1990/27 | 2010/26 | 1964/30 | 1953/17 | 1975-01-01 | 1999-04-01 | 1968-02-01 | 1948-06-01 | 2001-06-01
Minimum extrême (°C) | -37.8 | -33.9 | -29.4 | -15 | -4.4 | 0 | 6.1 | 3.3 | -2.2 | -7.2 | -19.4 | -32.4
Date(aaaa | jj) | 1957/15 | 1943/15 | 1950-04-01 | 1954-04-01 | 1974-02-01 | 1995-05-01 | 1982-03-01 | 1957/28 | 1951/30 | 1972/20 | 1949/27 | 1980/25
Précipitation
Chute de pluie (mm) | 27.3 | 20.9 | 29.7 | 67.7 | 81.2 | 87 | 89.3 | 94.1 | 83.1 | 89.1 | 76.7 | 38.8 | 784.9 | A
Chute de neige (cm) | 49.5 | 41.2 | 36.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 19 | 48.9 | 209.5 | A
Précipitation (mm) | 77.2 | 62.7 | 69.1 | 82.2 | 81.2 | 87 | 89.3 | 94.1 | 83.1 | 91.3 | 96.4 | 86.8 | 1000.3 | A
Couverture de neige moyenne (cm) | 11 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | A
Couverture de neige médiane (cm) | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | A
Couverture de neige | fin de mois (cm) | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | A
Extrême quotidien de pluie (mm) | 46.6 | 31.5 | 32.4 | 48.2 | 45.6 | 66.5 | 63.6 | 73.8 | 81.9 | 80.5 | 93.5 | 51.2
Date(aaaa | jj) | 2006/18 | 1961/25 | 1998-09-01 | 2006/23 | 2006/19 | 1997/21 | 2005-05-01 | 2005/31 | 1979/14 | 1995-06-01 | 1996-08-01 | 2003-11-01
Extrême quotidien de neige (cm) | 35.8 | 39.4 | 43.2 | 33.9 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21.2 | 30.5 | 41.2
Date(aaaa | jj) | 1999/15 | 1954/16 | 1971-04-01 | 2000-09-01 | 1963-10-01 | 1942-01-01 | 1942-01-01 | 1942-01-01 | 1946/30 | 1988/22 | 1944/30 | 2005/16
Extrême quotidien de précipitation (mm) | 47 | 43.4 | 42.8 | 48.2 | 45.6 | 66.5 | 63.6 | 73.8 | 81.9 | 80.5 | 93.5 | 51.4
Date(aaaa | jj) | 2006/18 | 2008-01-01 | 2001/22 | 2006/23 | 2006/19 | 1997/21 | 2005-05-01 | 2005/31 | 1979/14 | 1995-06-01 | 1996-08-01 | 2003-11-01
Extrême quotidien couverture de neige (cm) | 61 | 91 | 102 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 64
Date(aaaa | jj) | 1959/17 | 1958/22 | 1971-12-01 | 2001-01-01 | 1963-11-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1955-01-01 | 1962/29 | 1965/22 | 1970/24
Jours avec température maximale
<= 0 °C | 23.2 | 19.2 | 9.9 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.2 | 74 | A
> 0 °C | 7.8 | 9 | 21.1 | 29.5 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 13.8 | 291.2 | A
> 10 °C | 0.14 | 0.27 | 3.4 | 16.9 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29.8 | 21.6 | 6.5 | 0.77 | 201.3 | A
> 20 °C | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 11.9 | 24 | 30.1 | 28.8 | 16.6 | 2.8 | 0 | 0 | 117.1 | A
> 30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | A
> 35 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | A
Jours avec température minimale
> 0 °C | 1.1 | 1.5 | 5 | 18.7 | 30.4 | 30 | 31 | 31 | 29.8 | 25 | 11.4 | 2.6 | 217.5 | A
<= 2 °C | 30.7 | 27.8 | 29.5 | 17.6 | 2.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0.79 | 11.5 | 23.4 | 30.3 | 173.6 | A
<= 0 °C | 29.9 | 26.7 | 26 | 11.3 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 6 | 18.6 | 28.4 | 147.7 | A
< -2 °C | 28.9 | 25.4 | 21.9 | 6.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 13.4 | 26 | 124.3 | A
< -10 °C | 21.5 | 17.4 | 8.9 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 13.5 | 62.9 | A
< -20 °C | 7.6 | 3.6 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 14.3 | A
< - 30 °C | 0.17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.27 | A
Jours avec pluie
>= 0 | 2 mm | 4.2 | 4 | 6.9 | 11.6 | 13.6 | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 13 | 11.7 | 5.9 | 119.1 | A
>= 5 mm | 1.7 | 1.2 | 2 | 4.5 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 2.4 | 46.9 | A
>= 10 mm | 0.97 | 0.73 | 0.87 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 25.8 | A
>= 25 mm | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.34 | 0.47 | 0.73 | 0.79 | 0.8 | 0.83 | 0.63 | 0.57 | 0.17 | 5.6 | A
Jours avec neige
>= 0 | 2 cm | 15.3 | 12.1 | 9.1 | 3.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.4 | 13 | 58.9 | A
>= 5 cm | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 13.6 | A
>= 10 cm | 1.1 | 1 | 0.93 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.57 | 1.3 | 5.4 | A
>= 25 cm | 0.03 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.53 | A
Jours avec précipitation
>= 0 | 2 mm | 16.7 | 13.7 | 13.6 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 13.3 | 14.8 | 16.3 | 163.3 | A
>= 5 mm | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 5 | 5.9 | 5.3 | 59.9 | A
>= 10 mm | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3 | 32.9 | A
>= 25 mm | 0.43 | 0.1 | 0.3 | 0.52 | 0.47 | 0.73 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.5 | 6.9 | A
Jours avec épaisseur de neige
>= 1 cm | 28.7 | 26.4 | 20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 5 | 21.2 | 104.1 | A
>= 5 cm | 23.6 | 20.9 | 15 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.5 | 79.6 | A
>= 10 cm | 15.5 | 14.1 | 11.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 10.3 | 52.5 | A
>= 20 cm | 5.2 | 7.4 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 21.3 | A
Vent
Vitesse horaire moyenne du vent (km/h) | 16 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 14.6 | 13.2 | 12.4 | 11.8 | 12.6 | 14.2 | 15.3 | 15.6 | 14.4 | A
Direction dominante du vent | O | O | O | O | SO | SO | SO | SO | O | O | O | O | O | A
Vitesse extrême du vent (km/h) | 90 | 80 | 74 | 70 | 72 | 66 | 58 | 55 | 65 | 72 | 76 | 72 | 90
Date(aaaa | jj) | 1959/22 | 1961/26 | 1971-04-01 | 1977-03-01 | 1964-09-01 | 1972/22 | 1956-11-01 | 1965-06-01 | 2005/29 | 1979-06-01 | 1975-10-01 | 2000/18 | 1959/22
Direction de la vitesse extrême du vent | SO | N | NE | O | O | NE | O | N | SO | SO | O | O | SO
Vitesse extrême des rafales de vent (km/h) | 117 | 138 | 161 | 106 | 103 | 111 | 126 | 105 | 97 | 117 | 113 | 103 | 161
Date(aaaa | jj) | 1959/22 | 1956/25 | 1964-05-01 | 1975/19 | 1956/14 | 1957/29 | 1975-02-01 | 1966-09-01 | 1956-06-01 | 1979-06-01 | 1989/16 | 1971-11-01 | 1964-05-01
Direction des rafales de vent extrême | SO | O | S | O | O | S | O | S | O | SO | S | O | S
Degrés-jours
Au-dessus de 24 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 7.9 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | A
Au-dessus de 18 °C | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 52.8 | 104.3 | 81.2 | 21.4 | 0.8 | 0 | 0 | 271.2 | A
Au-dessus de 15 °C | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 30.9 | 115 | 191.7 | 159.4 | 58.8 | 4.9 | 0 | 0 | 563.5 | A
Au-dessus de 10 °C | 0 | 0 | 0.5 | 19.6 | 116.8 | 255.6 | 346.3 | 311.9 | 171.5 | 35.1 | 2.7 | 0.1 | 1260 | A
Au-dessus de 5 °C | 0.5 | 0.9 | 7.3 | 79.5 | 258.3 | 405.4 | 501.3 | 466.9 | 317.1 | 121.2 | 24.4 | 1.8 | 2184.5 | A
Au-dessus de 0 °C | 6.6 | 9.3 | 45.9 | 198.2 | 412.8 | 555.4 | 656.3 | 621.9 | 467 | 263.1 | 96 | 16.7 | 3349.3 | A
Au-dessous de 0 °C | 310.3 | 226.7 | 108.6 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 32.2 | 183.4 | 866.8 | A
Au-dessous de 5 °C | 459.1 | 359.4 | 225 | 36.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 13.3 | 110.6 | 323.4 | 1528.3 | A
Au-dessous de 10 °C | 613.7 | 499.7 | 373.2 | 126.9 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 4.5 | 82.1 | 239 | 476.7 | 2430 | A
Au-dessous de 15 °C | 768.7 | 640.9 | 527.7 | 260 | 83.1 | 9.6 | 0.4 | 2.5 | 41.8 | 207 | 386.2 | 631.7 | 3559.6 | A
Au-dessous de 18 °C | 861.7 | 725.6 | 620.7 | 347.9 | 155.2 | 37.4 | 6 | 17.4 | 94.4 | 295.9 | 476.2 | 724.7 | 4363 | A
Évaporation
Évaporation des lacs (mm) | O: 4.2; NE: 4.6; O: 4.6; N: 3.8; SO: 2.6; SO: 1.7
Insolation effective
Total d'heures | 101.2 | 127.8 | 164.3 | 178.3 | 228.9 | 240.3 | 271.5 | 246.3 | 182.2 | 143.5 | 83.6 | 83.6 | 2051.3 | D
Jours avec | 21.2 | 21.8 | 25.6 | 25.3 | 28.3 | 28.2 | 30 | 29.6 | 26.8 | 26.5 | 21 | 20.9 | 305.2 | D
% d'heures d'ensoleillement possible | 35.7 | 43.7 | 44.6 | 44 | 49.6 | 51.3 | 57.3 | 56.3 | 48.3 | 42.2 | 29.2 | 30.7 | 44.4 | D
Extrême quotidien | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 12.7 | 10.9 | 9.8 | 8.6
Date(aaaa | jj) | 2000/29 | 1978/28 | 1971/31 | 2000/30 | 1970/28 | 1970-12-01 | 1994-11-01 | 1987-01-01 | 1986-01-01 | 1983-10-01 | 1987-02-01 | 1999-01-01
Humidex
Indice humidex extrême (°C) | 13.5 | 14.7 | 23.2 | 33.8 | 39.7 | 45 | 45.8 | 46.8 | 42.8 | 33.5 | 24.6 | 18.1
Date(aaaa | jj) | 1996/19 | 1981/22 | 1977/30 | 2002/16 | 2010/26 | 1953/21 | 2002-02-01 | 1975-01-01 | 1953-04-01 | 1967-03-01 | 1971-02-01 | 1982-04-01
Jours avec humidex >= 30 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 8.8 | 17 | 13.7 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 46.1 | A
Jours avec humidex >= 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 6.1 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | A
Jours avec humidex >= 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | A
Refroidissement éolien
Refroidissement éolien extrême (°C) | -49.1 | -46 | -42.9 | -26.3 | -9.9 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -10.9 | -30.7 | -46
Date(aaaa | jj) | 1976/23 | 1967-12-01 | 2003-03-01 | 1995-05-01 | 1978-01-01 | 1953-01-01 | 1953-01-01 | 1953-01-01 | 2000/28 | 1976/26 | 1958/30 | 1980/25
Jours avec refroidissement éolien < -20 | 16.7 | 12.2 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 42.2 | A
Jours avec refroidissement éolien < -30 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.8 | A
Jours avec refroidissement éolien < -40 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | A
Humidité
Pression de vapeur moyenne (kPa) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | A
Humidité relative moyenne - 0600HNL (%) | 74.6 | 73.5 | 73.1 | 72.4 | 73.6 | 78 | 81 | 84.7 | 86.3 | 83.7 | 80.8 | 79.3 | 78.4 | A
Humidité relative moyenne - 1500HNL (%) | 68.1 | 63.4 | 58.3 | 51.9 | 51.4 | 55.3 | 56.1 | 56.8 | 59.7 | 62 | 68 | 71.4 | 60.2 | A
Pression
Pression moyenne à la station (kPa) | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101 | 101 | 100.8 | 100.9 | 101.1 | 101.2 | 101.3 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | A
Pression moyenne au niveau de la mer (kPa) | 101.7 | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.6 | A
Rayonnement
Diffus - RF2 (MJ/m2) | 94 | 130.4 | 187.9 |  |  | 267.2 |  | 230.7 | 165 | 124.7 | 89 | 72.4
Global extrême - RF1 (MJ/m2) | 11.2 | 16.8 | 22.9 | 27.7 | 31.1 | 31.7 | 30.5 | 27.3 | 23.4 | 17.7 | 11.9 | 8.3
Date(aaaa | jj) | 1994/31 | 1992/29 | 1994/30 | 1992/26 | 1997/27 | 1994-10-01 | 1993-01-01 | 1995-08-01 | 1992-02-01 | 1995-01-01 | 1993-02-01 | 1989-01-01
Diffus extrême - RF2 (MJ/m2) | 6 | 8.6 | 13 | 14.5 | 13.7 | 14.5 | 15 | 12.6 | 10.7 | 8.1 | 5.2 | 4.3
Date(aaaa | jj) | 1993/29 | 1990/25 | 1998/23 | 1989/24 | 1997/29 | 1992-05-01 | 1993-05-01 | 1989-11-01 | 1990/21 | 1993-05-01 | 1990/13 | 1992/27
Visibilité (heures avec)
< 1 km | 7.6 | 6.8 | 9.1 | 3.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 4.9 | 4.3 | 7.1 | 47.9 | C
1 à 9 km | 145.7 | 113.7 | 90.7 | 56.8 | 36.5 | 39.5 | 36.5 | 49.2 | 42.4 | 60.1 | 98.5 | 136.6 | 906.3 | C
> 9 km | 590.7 | 556.3 | 644.3 | 659.9 | 706.2 | 679.7 | 707.3 | 694 | 675.8 | 679 | 617.3 | 600.3 | 7810.6 | C
Nébulosité (heures avec)
0 à 2 dixièmes | 182.3 | 194 | 220 | 181.7 | 181.4 | 180.4 | 196.9 | 209.1 | 219.4 | 188.3 | 130.3 | 155.2 | 2239.1 | C
3 à 7 dixièmes | 94.4 | 96.1 | 103.4 | 121.1 | 152.8 | 178.7 | 205.3 | 204.7 | 158.2 | 125.5 | 102.7 | 97 | 1639.9 | C
8 à 10 dixièmes | 467.3 | 386.7 | 420.6 | 417.2 | 409.8 | 360.9 | 341.9 | 330.2 | 342.5 | 430.1 | 487 | 491.8 | 4885.9 | C
Données des stations pour le calcul des normales climatiques au Canada de 1981 à 2010 (Sans gel)
| Sans gel: | Code
Date moyenne du dernier gel du printemps | SO: 2023-04-29; N: A
Date moyenne du premier gel d'automne | SO: 2023-10-12; N: A
Durée moyenne de la période sans gel | SO: 165 Jours; N: A
Probabilités de la dernière température de printemps de l'ordre de 0 °C ou moins aux dates indiquées ou postérieurement | SO: 10%; N: 25%; NE: 33%; O: 50%; O: 66%; NE: 75%; O: 90%
Date | SO: 2023-05-15; N: 2023-05-08; NE: 2023-05-06; O: Avr. 29; O: Avr. 27; NE: Avr. 25; O: Avr. 19
Probabilités de la première température d'automne de l'ordre de 0 °C ou moins aux dates indiquées ou avant | SO: 10%; N: 25%; NE: 33%; O: 50%; O: 66%; NE: 75%; O: 90%
Date | SO: Sept. 27; N: Oct. 02; NE: Oct. 06; O: Oct. 09; O: Oct. 14; NE: Oct. 15; O: Oct. 21
Probabilités de période sans gel | nombre inférieur ou égal à celui indiqué (jours) | 10% | 25% | 33% | 50% | 66% | 75% | 90%
Jours | SO: 139; N: 152; NE: 155; O: 160; O: 165; NE: 169; O: 177

## T° eau (hidden)
Température de l'eau d'appoint
ref: |  | https://tidesandcurrents.noaa.gov/physocean.html?id=8510560).
La température de l’eau de surface au Québec (1.2m) devrait être à analogue ou près de celle de la température de l’eau potable, donc il propose d’utiliser la température de l’eau de surface. Pour l’instant, les données au Canada ne sont pas disponibles (https://navigation-electronique.canada.ca/topics/niveaux-deau/central/temperatures-fr), alors on prend celles du NOAA le plus près du Québec (Montauk, NY) (https://tidesandcurrents.noaa.gov/physocean.html?id=8510560).
Date | mois | Water Temp (°F) | Water Temp (°C) | Mois |  | Water Temp (°C)
2023-01-01 | 1 | 44.8 | 7.1111 | Janvier | 1 | 4.8354 | 2023-01-15
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778 | Février | 2 | 4.0926 | 2023-02-15
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7 | Mars | 3 | 4.1696 | 2023-03-15
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7 | Avril | 4 | 7.3586 | 2023-04-15
2023-01-01 | 1 | 43.7 | 6.5 | Mai | 5 | 10.8533 | 2023-05-15
2023-01-01 | 1 | 42.1 | 5.6111 | Juin | 6 | 15.134 | 2023-06-15
2023-01-01 | 1 | 40.8 | 4.8889 | Juillet | 7 | 17.6494 | 2023-07-15
2023-01-01 | 1 | 40.3 | 4.6111 | Août | 8 | 16.9145 | 2023-08-15
2023-01-01 | 1 | 40.8 | 4.8889 | Septembre | 9 | 17.8414 | 2023-09-15
2023-01-01 | 1 | 41.9 | 5.5 | Octobre | 10 | 14.6532 | 2023-10-15
2023-01-01 | 1 | 43.7 | 6.5 | Novembre | 11 | 10.1621 | 2023-11-15
2023-01-01 | 1 | 44.4 | 6.8889 | Décembre | 12 | 7.0049 | 2023-12-15
2023-01-01 | 1 | 45 | 7.2222
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778 | CVAC | (nov. à mai) | 6.9252 | °C
2023-01-01 | 1 | 45.3 | 7.3889 | Procédé/ECS | (toute l'année) | 10.8891 | °C
2023-01-01 | 1 | 45.1 | 7.2778
2023-01-01 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-01 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-01 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-01 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-01 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-01 | 1 | 41 | 5
2023-01-01 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-01 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-02 | 1 | 45 | 7.2222
2023-01-02 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-02 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-02 | 1 | 41 | 5
2023-01-02 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-02 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-02 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-02 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-02 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-02 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-02 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-02 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-02 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-02 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-03 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-03 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-03 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-03 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-03 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-03 | 1 | 41 | 5
2023-01-03 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-03 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-03 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-03 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-03 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-03 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-03 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-03 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-03 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-03 | 1 | 41 | 5
2023-01-03 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-03 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-04 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-04 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-04 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-04 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-04 | 1 | 45.1 | 7.2778
2023-01-04 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-04 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-04 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-04 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-04 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-04 | 1 | 41 | 5
2023-01-04 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-04 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-04 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-04 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-04 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-04 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-04 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-04 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-04 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-04 | 1 | 41 | 5
2023-01-05 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-05 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-05 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 44.6 | 7
2023-01-05 | 1 | 44.8 | 7.1111
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-05 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-05 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-05 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.4 | 6.8889
2023-01-05 | 1 | 44.2 | 6.7778
2023-01-05 | 1 | 44.1 | 6.7222
2023-01-05 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-05 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-05 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-05 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-06 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.9 | 6.6111
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-06 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-06 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-06 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-06 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-06 | 1 | 43.3 | 6.2778
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.7 | 6.5
2023-01-06 | 1 | 43.5 | 6.3889
2023-01-06 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-06 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-06 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-06 | 1 | 41 | 5
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-07 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-07 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-07 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-07 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-07 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-07 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-07 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-07 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-07 | 1 | 41 | 5
2023-01-07 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-07 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-07 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-07 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-07 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-07 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-08 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-08 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-08 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-08 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-08 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-08 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-08 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-08 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-08 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-08 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-08 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-08 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-08 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-08 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-08 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-08 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-08 | 1 | 41 | 5
2023-01-09 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-09 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-09 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-09 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-09 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-09 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-09 | 1 | 41 | 5
2023-01-09 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-09 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-09 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-09 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-09 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-09 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-09 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-09 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-09 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-09 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-09 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-09 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-10 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-10 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-10 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-10 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-10 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 43.2 | 6.2222
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-10 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-10 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-10 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-10 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-10 | 1 | 41 | 5
2023-01-10 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-10 | 1 | 43 | 6.1111
2023-01-10 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-10 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-10 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-11 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-11 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-11 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-11 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-11 | 1 | 42.6 | 5.8889
2023-01-11 | 1 | 42.8 | 6
2023-01-11 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 41 | 5
2023-01-11 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-11 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-11 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-11 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-11 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-11 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-11 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-11 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-12 | 1 | 41 | 5
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-12 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-12 | 1 | 41 | 5
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-12 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-12 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-12 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-12 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-12 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-12 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-13 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-13 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-13 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-13 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-13 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-13 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41 | 5
2023-01-13 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-13 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-13 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-13 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-13 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-13 | 1 | 41 | 5
2023-01-13 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-13 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-13 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-14 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-14 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-14 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-14 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-14 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-14 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-14 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-14 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-14 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-14 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-14 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-14 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-14 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-14 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-14 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-14 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-14 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-14 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-15 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-15 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-15 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-15 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-15 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-15 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 41 | 5
2023-01-15 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-15 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-15 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-15 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-15 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-15 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-15 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-15 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-15 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-15 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-16 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-16 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-16 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-16 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-16 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-16 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-16 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-16 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-16 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-17 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-17 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-17 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-17 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-17 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-17 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-17 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-17 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-17 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-17 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-17 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-17 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-17 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-17 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-18 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-18 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-18 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-18 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-18 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-18 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-18 | 1 | 41 | 5
2023-01-18 | 1 | 41 | 5
2023-01-18 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-18 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-18 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-18 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-18 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-18 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-18 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-19 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-19 | 1 | 41 | 5
2023-01-19 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-19 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-19 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-19 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-19 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-19 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-19 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-19 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-19 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-19 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-19 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-19 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-19 | 1 | 41 | 5
2023-01-19 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-19 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-19 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-19 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-20 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-20 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-20 | 1 | 41 | 5
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-20 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-20 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-20 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-20 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-20 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-20 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-20 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-20 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-20 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-20 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-20 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-20 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-20 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-20 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-21 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-21 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-21 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-21 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-21 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-21 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-21 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-21 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-21 | 1 | 41 | 5
2023-01-21 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-21 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-21 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-21 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-21 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-22 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-22 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-22 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-22 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-22 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-22 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-22 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-22 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-22 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-22 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-22 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-22 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-22 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-22 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-22 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-22 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-22 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-23 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-23 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-23 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-23 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-23 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-23 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-23 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-23 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-23 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-23 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-23 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-24 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-24 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-24 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-24 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-24 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-24 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-24 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-24 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-24 | 1 | 36.9 | 2.7222
2023-01-24 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-24 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-24 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-24 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-24 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-25 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-25 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-25 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-25 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-25 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-25 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-25 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-25 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-25 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-25 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-25 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-25 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-25 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-25 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-25 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-25 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-25 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-25 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-25 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 41 | 5
2023-01-25 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-25 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-26 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-26 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-26 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-26 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-26 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-26 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-26 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-26 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-26 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-26 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-26 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-26 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-26 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-26 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-26 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-27 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-27 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-27 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-27 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-27 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-27 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-27 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-27 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-27 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-27 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-27 | 1 | 37 | 2.7778
2023-01-27 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-27 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-27 | 1 | 40.1 | 4.5
2023-01-27 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-27 | 1 | 41 | 5
2023-01-27 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-28 | 1 | 39 | 3.8889
2023-01-28 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-28 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-28 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-28 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-28 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-28 | 1 | 41 | 5
2023-01-28 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-28 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-28 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-28 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-28 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-28 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.2 | 2.8889
2023-01-28 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-28 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-28 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-28 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-28 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-29 | 1 | 39.2 | 4
2023-01-29 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-29 | 1 | 37.6 | 3.1111
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-29 | 1 | 40.5 | 4.7222
2023-01-29 | 1 | 41 | 5
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-29 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 39.9 | 4.3889
2023-01-29 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-29 | 1 | 37.8 | 3.2222
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 37.4 | 3
2023-01-29 | 1 | 38.3 | 3.5
2023-01-29 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-29 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-29 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 41.4 | 5.2222
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-30 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-30 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-01-30 | 1 | 41 | 5
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 42.3 | 5.7222
2023-01-30 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-30 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-30 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-30 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-30 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-30 | 1 | 37.9 | 3.2778
2023-01-30 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-30 | 1 | 41.2 | 5.1111
2023-01-30 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 42.4 | 5.7778
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 41.5 | 5.2778
2023-01-31 | 1 | 40.3 | 4.6111
2023-01-31 | 1 | 39.4 | 4.1111
2023-01-31 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-31 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-31 | 1 | 39.7 | 4.2778
2023-01-31 | 1 | 41 | 5
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 42.1 | 5.6111
2023-01-31 | 1 | 41.9 | 5.5
2023-01-31 | 1 | 41.7 | 5.3889
2023-01-31 | 1 | 40.6 | 4.7778
2023-01-31 | 1 | 39.6 | 4.2222
2023-01-31 | 1 | 38.8 | 3.7778
2023-01-31 | 1 | 38.5 | 3.6111
2023-01-31 | 1 | 38.1 | 3.3889
2023-01-31 | 1 | 38.7 | 3.7222
2023-01-31 | 1 | 40.8 | 4.8889
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 42.1 | 5.6111
2023-02-01 | 2 | 42.4 | 5.7778
2023-02-01 | 2 | 41 | 5
2023-02-01 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-01 | 2 | 41 | 5
2023-02-01 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-01 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-01 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-01 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-01 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 41.7 | 5.3889
2023-02-01 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-01 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-01 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-01 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-01 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-01 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-01 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-02 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-02 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-02 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-02 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-02 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-02 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-02 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-02 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-02 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-02 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-02 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-02 | 2 | 41 | 5
2023-02-02 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-02 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-02 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-02 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-02 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-03 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-03 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-03 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-03 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-03 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-03 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-03 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-03 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-03 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-03 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-03 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-03 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-03 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-03 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-03 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-04 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-04 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-04 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-04 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-04 | 2 | 41 | 5
2023-02-04 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-04 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-04 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-04 | 2 | 35.1 | 1.7222
2023-02-04 | 2 | 34.5 | 1.3889
2023-02-04 | 2 | 35.4 | 1.8889
2023-02-04 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-04 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-04 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-04 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-04 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-04 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-04 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-04 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-04 | 2 | 34.5 | 1.3889
2023-02-05 | 2 | 34.2 | 1.2222
2023-02-05 | 2 | 34.7 | 1.5
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-05 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-05 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-05 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-05 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-05 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-05 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-05 | 2 | 35.2 | 1.7778
2023-02-05 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-05 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-05 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-05 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-05 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-05 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-05 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-05 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-05 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-05 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-05 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-06 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-06 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-06 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-06 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-06 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-06 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-06 | 2 | 41 | 5
2023-02-06 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-06 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-06 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-06 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-06 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-06 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-06 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-06 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-06 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-06 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-06 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-06 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-06 | 2 | 41.5 | 5.2778
2023-02-06 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-06 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-06 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-06 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-07 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-07 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-07 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-07 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-07 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-07 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-07 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-07 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-07 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-07 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-07 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-07 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-07 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-07 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-07 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-07 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-07 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-08 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-08 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-08 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-08 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-08 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-08 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-08 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-08 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-08 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-08 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-08 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-08 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-08 | 2 | 35.8 | 2.1111
2023-02-08 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-08 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-08 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-08 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-08 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-08 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-08 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-09 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-09 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-09 | 2 | 36 | 2.2222
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-09 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-09 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-09 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-09 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 36.1 | 2.2778
2023-02-09 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-09 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-09 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-09 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-09 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-09 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-09 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-09 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-09 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-10 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-10 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-10 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-10 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-10 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-10 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-10 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-10 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-10 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-10 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-10 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-10 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-10 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-10 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-10 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-10 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-10 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-10 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-10 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-11 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-11 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-11 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-11 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-11 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-11 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-11 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-11 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-11 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-11 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-11 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-11 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-11 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-11 | 2 | 41 | 5
2023-02-11 | 2 | 41 | 5
2023-02-11 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-12 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-12 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-12 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-12 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-12 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-12 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-12 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-12 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 41 | 5
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-12 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-12 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-12 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-12 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-12 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-12 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-12 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-12 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-12 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-12 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-12 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-13 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-13 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-13 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-13 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-13 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-13 | 2 | 41 | 5
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-13 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-13 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-13 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-13 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-13 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-13 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-13 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-13 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-14 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-14 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-14 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-14 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-14 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-14 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-14 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-14 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-14 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-14 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-14 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-14 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-14 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-14 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-14 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-15 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-15 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-15 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-15 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-15 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-15 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-15 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-15 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-15 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-15 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-16 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-16 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-16 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-16 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-16 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-16 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-16 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-16 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-16 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-17 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-17 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-17 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-17 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-17 | 2 | 41 | 5
2023-02-17 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-17 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-17 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-18 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-18 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 41 | 5
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-18 | 2 | 41 | 5
2023-02-18 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-18 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-18 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-18 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-18 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-19 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-19 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-19 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-19 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-19 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-19 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-19 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-19 | 2 | 41 | 5
2023-02-19 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-19 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-19 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-19 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-20 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-20 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-20 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-20 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-20 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-20 | 2 | 41 | 5
2023-02-20 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-20 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-21 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41 | 5
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-21 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-21 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-21 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-21 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-21 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.4 | 5.2222
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-21 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-21 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-22 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-22 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-22 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-22 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-22 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-22 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-22 | 2 | 41 | 5
2023-02-22 | 2 | 40.6 | 4.7778
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-23 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-23 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-23 | 2 | 41 | 5
2023-02-23 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-23 | 2 | 41.2 | 5.1111
2023-02-23 | 2 | 41 | 5
2023-02-23 | 2 | 40.8 | 4.8889
2023-02-23 | 2 | 40.5 | 4.7222
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-23 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-23 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-23 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 40.3 | 4.6111
2023-02-23 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-24 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-24 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-24 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-24 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 40.1 | 4.5
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.7 | 4.2778
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | -
2023-02-24 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-24 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-24 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-24 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-24 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.9 | 4.3889
2023-02-24 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.2 | 4
2023-02-25 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-25 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-25 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-25 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-25 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.6 | 4.2222
2023-02-25 | 2 | 39.4 | 4.1111
2023-02-25 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-25 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-25 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-25 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-25 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-25 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-25 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-25 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 37 | 2.7778
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-26 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 39 | 3.8889
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-26 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-26 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-26 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-26 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-26 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-26 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-26 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-27 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-27 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-27 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-27 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-27 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-27 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-27 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-27 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-27 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.3 | 3.5
2023-02-28 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-02-28 | 2 | 37.2 | 2.8889
2023-02-28 | 2 | 36.7 | 2.6111
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-28 | 2 | 37.8 | 3.2222
2023-02-28 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-28 | 2 | 38.5 | 3.6111
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.8 | 3.7778
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.7 | 3.7222
2023-02-28 | 2 | 38.1 | 3.3889
2023-02-28 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-28 | 2 | 36.9 | 2.7222
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 36.3 | 2.3889
2023-02-28 | 2 | 36.5 | 2.5
2023-02-28 | 2 | 37.4 | 3
2023-02-28 | 2 | 37.6 | 3.1111
2023-02-28 | 2 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-01 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.1 | 2.2778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-01 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-01 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-01 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-01 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-01 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-01 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.3 | 2.3889
2023-03-01 | 3 | 36.1 | 2.2778
2023-03-01 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-01 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-01 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-02 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-02 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-02 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-02 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-02 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-02 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-02 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-02 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-02 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-02 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-02 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-02 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-02 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-02 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-02 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-03 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-03 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-03 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-03 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-03 | 3 | 36.5 | 2.5
2023-03-03 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-03 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-03 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-03 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-03 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-03 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-03 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-03 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-03 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-03 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-04 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-04 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-04 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-04 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-04 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-04 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-04 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-04 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-04 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-05 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-05 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-05 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-05 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-05 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-05 | 3 | 36.7 | 2.6111
2023-03-05 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-05 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-05 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-05 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-05 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-05 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-05 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-05 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-05 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-05 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-05 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-05 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-06 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-06 | 3 | 37.4 | 3
2023-03-06 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-06 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-06 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-06 | 3 | 37 | 2.7778
2023-03-06 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-06 | 3 | 36.9 | 2.7222
2023-03-06 | 3 | 37.2 | 2.8889
2023-03-06 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-06 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-06 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-06 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-06 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-06 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-06 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-06 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-07 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 37.6 | 3.1111
2023-03-07 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-07 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-07 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-07 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-07 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-07 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-08 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-08 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-08 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-08 | 3 | 37.8 | 3.2222
2023-03-08 | 3 | 37.9 | 3.2778
2023-03-08 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-08 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-08 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-08 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-08 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-09 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-09 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-09 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-09 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-09 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-10 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-10 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-10 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-10 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-10 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-11 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-12 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-12 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-13 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-14 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-14 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-14 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-15 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-15 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-15 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-16 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-16 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-17 | 3 | 38.1 | 3.3889
2023-03-17 | 3 | 38.3 | 3.5
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.5 | 3.6111
2023-03-17 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-17 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-18 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-18 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-18 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-19 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-20 | 3 | 39 | 3.8889
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.7 | 3.7222
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 38.8 | 3.7778
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-20 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-20 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-21 | 3 | 39.2 | 4
2023-03-21 | 3 | 39.4 | 4.1111
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.6 | 4.2222
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 39.7 | 4.2778
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-21 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 40.1 | 4.5
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 39.9 | 4.3889
2023-03-22 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-22 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-22 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-22 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-22 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-22 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-23 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-23 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-23 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-24 | 3 | 41 | 5
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-24 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-24 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-24 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-25 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-25 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-25 | 3 | 41 | 5
2023-03-25 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-25 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.3 | 4.6111
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-26 | 3 | 41 | 5
2023-03-26 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-26 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.5 | 4.7222
2023-03-27 | 3 | 40.6 | 4.7778
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-27 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 41 | 5
2023-03-27 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-27 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-28 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-28 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-28 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-28 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-28 | 3 | 41 | 5
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-29 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-29 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-29 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-29 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-29 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-29 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-29 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-30 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-30 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-30 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-30 | 3 | 42.6 | 5.8889
2023-03-30 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-30 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41.4 | 5.2222
2023-03-31 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.9 | 5.5
2023-03-31 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-03-31 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 40.8 | 4.8889
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41 | 5
2023-03-31 | 3 | 41.2 | 5.1111
2023-03-31 | 3 | 41.5 | 5.2778
2023-03-31 | 3 | 42.1 | 5.6111
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.4 | 5.7778
2023-03-31 | 3 | 42.3 | 5.7222
2023-03-31 | 3 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-02 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-03 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-03 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-03 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-04 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-01 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-01 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-01 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-01 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-02 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-02 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-02 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-02 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-02 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-02 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-03 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-03 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-03 | 4 | 41.4 | 5.2222
2023-04-03 | 4 | 41.2 | 5.1111
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-03 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-03 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-03 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-03 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-04 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-04 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-04 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-04 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-04 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-04 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-04 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-04 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-05 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-05 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-05 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-05 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-05 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-05 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-05 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-05 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-05 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-05 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-05 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-05 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-05 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-06 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-06 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-06 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-06 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-06 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-06 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-06 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-06 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-06 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-06 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-07 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-07 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-07 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-07 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-07 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-07 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-07 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-07 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-07 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-08 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-08 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-08 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-08 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-08 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-08 | 4 | 41.5 | 5.2778
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-08 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-08 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-08 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-08 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-08 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-08 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-08 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-08 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-09 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-09 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-09 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.7 | 5.3889
2023-04-09 | 4 | 41.9 | 5.5
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-09 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-09 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-09 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-09 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-10 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-10 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-10 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-10 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-10 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-10 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-10 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-10 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-10 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-10 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-10 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-10 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-11 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-11 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-11 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-11 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-11 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-11 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-11 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-11 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-11 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-11 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-11 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-11 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-11 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-11 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-11 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-11 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-12 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-12 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-12 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-12 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-12 | 4 | 42.1 | 5.6111
2023-04-12 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-12 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-12 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-12 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-12 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-12 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-12 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-12 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-12 | 4 | 43 | 6.1111
2023-04-12 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-12 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-13 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-13 | 4 | 43.2 | 6.2222
2023-04-13 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-13 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-13 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-13 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-13 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-13 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-13 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-13 | 4 | 42.6 | 5.8889
2023-04-13 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-13 | 4 | 42.3 | 5.7222
2023-04-13 | 4 | 42.4 | 5.7778
2023-04-13 | 4 | 42.8 | 6
2023-04-13 | 4 | 43.3 | 6.2778
2023-04-13 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-13 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-13 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-13 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-13 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-13 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-13 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-13 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-13 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-14 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-14 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-14 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-14 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-14 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-14 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-14 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-14 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-14 | 4 | 43.9 | 6.6111
2023-04-14 | 4 | 43.7 | 6.5
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 43.5 | 6.3889
2023-04-14 | 4 | 44.1 | 6.7222
2023-04-14 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-14 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-14 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-14 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-14 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-14 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-14 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-14 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-14 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-15 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-15 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-15 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-15 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-15 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-15 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-15 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-15 | 4 | 45 | 7.2222
2023-04-15 | 4 | 44.4 | 6.8889
2023-04-15 | 4 | 44.2 | 6.7778
2023-04-15 | 4 | 44.6 | 7
2023-04-15 | 4 | 44.8 | 7.1111
2023-04-15 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-15 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-15 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-15 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-15 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-15 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-15 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-16 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-16 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-16 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-16 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-16 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-16 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-16 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-16 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-16 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-16 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-16 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-16 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-16 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-16 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-16 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-16 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-16 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-16 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-16 | 4 | 50 | 10
2023-04-16 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-16 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-17 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-17 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-17 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-17 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-17 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-17 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-17 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-17 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-17 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-17 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-17 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-17 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-17 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-17 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-17 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-18 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-18 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-18 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-18 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-18 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-18 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-18 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-18 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-18 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-18 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-18 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-18 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-18 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-19 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-19 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-19 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-19 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-19 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-19 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-19 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-19 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-19 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-19 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-19 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-19 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-19 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-19 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-19 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-19 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-20 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-20 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-20 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-20 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-20 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-20 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-20 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-20 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-20 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-20 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-20 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-20 | 4 | 45.1 | 7.2778
2023-04-20 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-20 | 4 | 45.9 | 7.7222
2023-04-20 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-20 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-20 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-21 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-21 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-21 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-21 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-21 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-21 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-21 | 4 | 45.3 | 7.3889
2023-04-21 | 4 | 45.5 | 7.5
2023-04-21 | 4 | 45.7 | 7.6111
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-21 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-21 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-21 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-21 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-21 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-21 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-21 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-21 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-21 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-21 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-21 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-22 | 4 | 46 | 7.7778
2023-04-22 | 4 | 46.2 | 7.8889
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-22 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-22 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-22 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-22 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-22 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-22 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-23 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-23 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-23 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-23 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-23 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-23 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-23 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-23 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-23 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-23 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-23 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-23 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-23 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-24 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-24 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-24 | 4 | 46.8 | 8.2222
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.4 | 8
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-24 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-24 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-24 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-24 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-24 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-24 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 46.9 | 8.2778
2023-04-24 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-24 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-25 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-25 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-25 | 4 | 47.1 | 8.3889
2023-04-25 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-25 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-25 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-25 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-25 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-25 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-25 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-25 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-25 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-25 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-25 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-25 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-26 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-26 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-26 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-26 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-26 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-26 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-26 | 4 | 48 | 8.8889
2023-04-26 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-26 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-26 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-26 | 4 | 50 | 10
2023-04-26 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-26 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-26 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-26 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-26 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-27 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-27 | 4 | 50 | 10
2023-04-27 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-27 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-27 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-27 | 4 | 50 | 10
2023-04-27 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-27 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-27 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-27 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-27 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-27 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-28 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-28 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-28 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-28 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-28 | 4 | 49.8 | 9.8889
2023-04-28 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-28 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-28 | 4 | 50 | 10
2023-04-28 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-28 | 4 | 48.4 | 9.1111
2023-04-28 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-28 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-28 | 4 | 46.6 | 8.1111
2023-04-28 | 4 | 47.3 | 8.5
2023-04-28 | 4 | 47.7 | 8.7222
2023-04-28 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-28 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-28 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-28 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-28 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-28 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-28 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-28 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-28 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-29 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-29 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-29 | 4 | 50.7 | 10.3889
2023-04-29 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-29 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-29 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-29 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-29 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-29 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-29 | 4 | 47.5 | 8.6111
2023-04-29 | 4 | 47.8 | 8.7778
2023-04-29 | 4 | 48.2 | 9
2023-04-29 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-29 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-29 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-29 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-29 | 4 | 51.4 | 10.7778
2023-04-29 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-29 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-29 | 4 | 49.3 | 9.6111
2023-04-30 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 49.1 | 9.5
2023-04-30 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-04-30 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 50.5 | 10.2778
2023-04-30 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.6 | 9.2222
2023-04-30 | 4 | 48.7 | 9.2778
2023-04-30 | 4 | 48.9 | 9.3889
2023-04-30 | 4 | 49.5 | 9.7222
2023-04-30 | 4 | 50.4 | 10.2222
2023-04-30 | 4 | 50.9 | 10.5
2023-04-30 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-30 | 4 | 51.1 | 10.6111
2023-04-30 | 4 | 50.2 | 10.1111
2023-04-30 | 4 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-01 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-01 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-01 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-01 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-01 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-01 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-01 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-01 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-01 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-01 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-01 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-01 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-01 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-01 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-01 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-01 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-02 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-02 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-02 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-02 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-02 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-02 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-02 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-02 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-02 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-02 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-02 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-02 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-02 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-02 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-02 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-02 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-02 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-02 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-02 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-02 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-03 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-03 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-03 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-03 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-03 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-03 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-03 | 5 | 46.6 | 8.1111
2023-05-03 | 5 | 46.6 | 8.1111
2023-05-03 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-03 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-03 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-03 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-03 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-03 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-03 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-04 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-04 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-04 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-04 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-04 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-04 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-04 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-04 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-04 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-04 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-04 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-04 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-04 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-04 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-04 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-04 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-04 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-04 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-05 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-05 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-05 | 5 | -
2023-05-05 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-05 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-05 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-05 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-05 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-05 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-05 | 5 | 50 | 10
2023-05-05 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-05 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-06 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-06 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-06 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-06 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-06 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-06 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-06 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-06 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-06 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-06 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-06 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-06 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-06 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-06 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-06 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-06 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-06 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-06 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-06 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-06 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-07 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-07 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-07 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-07 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-07 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-07 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-07 | 5 | -
2023-05-07 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-07 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-07 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-07 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-07 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-07 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-07 | 5 | 50 | 10
2023-05-07 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-07 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-07 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-07 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-07 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-07 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-08 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-08 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-08 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-08 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-08 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | -
2023-05-08 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-08 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-08 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-08 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-08 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-08 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-08 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-08 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-08 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-08 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-08 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-08 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-09 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-09 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-09 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-09 | 5 | 46.8 | 8.2222
2023-05-09 | 5 | 46.8 | 8.2222
2023-05-09 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-09 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-09 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-09 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-09 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-09 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-09 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-09 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-09 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-09 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-09 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-09 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-09 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-09 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-09 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-10 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-10 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-10 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-10 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-10 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-10 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-10 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-10 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-10 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-10 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-10 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-10 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-10 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-10 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-10 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-10 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-10 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-10 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-10 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-10 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-10 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-10 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-10 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-10 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-11 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-11 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-11 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-11 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-11 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-11 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-11 | 5 | 50 | 10
2023-05-11 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-11 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-11 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-11 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-11 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-11 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-11 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-11 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-11 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-11 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-11 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-11 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-11 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-11 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-11 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-11 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-11 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-12 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-12 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-12 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-12 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-12 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-12 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-12 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-12 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-12 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-12 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-12 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-12 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-12 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-12 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-12 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-12 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-12 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-12 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-12 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-12 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-12 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-12 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-12 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-12 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-13 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-13 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-13 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-13 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-13 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-13 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-13 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-13 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-13 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-13 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-13 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-13 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-13 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-13 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-13 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-13 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-13 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-14 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-14 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-14 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-14 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-14 | 5 | 50 | 10
2023-05-14 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-14 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-14 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-14 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-14 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-14 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-14 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-14 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-14 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-14 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-14 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-14 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-14 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-14 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-14 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-14 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-14 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-14 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-14 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-15 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-15 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-15 | 5 | 50 | 10
2023-05-15 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-15 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-15 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-15 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-15 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-15 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-15 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-15 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-15 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-15 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-15 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-15 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-15 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-15 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-15 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-15 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-15 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-15 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-15 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-15 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-15 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-16 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-16 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-16 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-16 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-16 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-16 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-16 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-16 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-16 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-16 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-16 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-16 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-16 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-16 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-16 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-16 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-16 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-16 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-16 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-16 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-17 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-17 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-17 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-17 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-17 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-17 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-17 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-17 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-17 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-17 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-17 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-17 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-17 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-17 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-17 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-17 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-17 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-17 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-17 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-17 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-17 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-18 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-18 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-18 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-18 | 5 | 47.8 | 8.7778
2023-05-18 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-18 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-18 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-18 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-18 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-18 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-18 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-18 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-18 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-18 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-18 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-18 | 5 | 50 | 10
2023-05-18 | 5 | 50 | 10
2023-05-18 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-18 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-18 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-18 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-18 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-18 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-18 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-19 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-19 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-19 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-19 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-19 | 5 | 50 | 10
2023-05-19 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-19 | 5 | 50 | 10
2023-05-19 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-19 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-19 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-19 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-19 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-19 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-19 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-19 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-19 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-19 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-19 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-19 | 5 | 48 | 8.8889
2023-05-19 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-19 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-19 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-19 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-19 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-20 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-20 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-20 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-20 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-20 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-20 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-20 | 5 | 48.4 | 9.1111
2023-05-20 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-20 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-20 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-20 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-20 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-20 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-20 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-20 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-20 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-20 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-20 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-20 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-20 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-20 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-20 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-20 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-20 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-21 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-21 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-21 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-21 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 50 | 10
2023-05-21 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-21 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-21 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-21 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-21 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-21 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-21 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-21 | 5 | 47.7 | 8.7222
2023-05-21 | 5 | 47.3 | 8.5
2023-05-21 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-21 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-21 | 5 | 50 | 10
2023-05-21 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-22 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-22 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-22 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-22 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-22 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-22 | 5 | 48.2 | 9
2023-05-22 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-22 | 5 | 46.9 | 8.2778
2023-05-22 | 5 | 47.1 | 8.3889
2023-05-22 | 5 | 47.5 | 8.6111
2023-05-22 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-22 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-22 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-22 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-22 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-22 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-22 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-22 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-22 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-22 | 5 | 49.1 | 9.5
2023-05-22 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-22 | 5 | 50 | 10
2023-05-22 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-22 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-23 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-23 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-23 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-23 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-23 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-23 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-23 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-23 | 5 | 50 | 10
2023-05-23 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-23 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-23 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-23 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-23 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-23 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-23 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-23 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-23 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-23 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-23 | 5 | 51.8 | 11
2023-05-23 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-23 | 5 | 50 | 10
2023-05-23 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-23 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-23 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-24 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-24 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-24 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-24 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-24 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-24 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-24 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-24 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-24 | 5 | 49.5 | 9.7222
2023-05-24 | 5 | 48.7 | 9.2778
2023-05-24 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-24 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-24 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-24 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-24 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-24 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-24 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-24 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-24 | 5 | 51.6 | 10.8889
2023-05-24 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-24 | 5 | 50.9 | 10.5
2023-05-24 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-24 | 5 | 49.8 | 9.8889
2023-05-24 | 5 | 49.6 | 9.7778
2023-05-25 | 5 | 50.5 | 10.2778
2023-05-25 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-25 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-25 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-25 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-25 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-25 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-25 | 5 | 50.4 | 10.2222
2023-05-25 | 5 | 49.3 | 9.6111
2023-05-25 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-25 | 5 | 48.6 | 9.2222
2023-05-25 | 5 | 48.9 | 9.3889
2023-05-25 | 5 | 50.2 | 10.1111
2023-05-25 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-25 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-25 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-25 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-25 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-25 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-25 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-25 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-25 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-25 | 5 | 50.7 | 10.3889
2023-05-25 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-26 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-26 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-26 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-26 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-26 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-26 | 5 | 51.3 | 10.7222
2023-05-26 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-26 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-26 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-26 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-26 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-26 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-26 | 5 | 55 | 12.7778
2023-05-26 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-26 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-26 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-26 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-27 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-27 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-27 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-27 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-27 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-27 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-27 | 5 | 53.2 | 11.7778
2023-05-27 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-27 | 5 | 52.5 | 11.3889
2023-05-27 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-27 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-27 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-27 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-27 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-27 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-27 | 5 | 57 | 13.8889
2023-05-27 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-27 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-27 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-27 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-28 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-28 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-28 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-28 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-28 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-28 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-28 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-28 | 5 | 56.5 | 13.6111
2023-05-28 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-28 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-28 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-28 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-28 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-28 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-28 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-28 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-28 | 5 | 56.3 | 13.5
2023-05-28 | 5 | 57.9 | 14.3889
2023-05-28 | 5 | 58.8 | 14.8889
2023-05-28 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-28 | 5 | 58.3 | 14.6111
2023-05-28 | 5 | 56.1 | 13.3889
2023-05-28 | 5 | 54 | 12.2222
2023-05-28 | 5 | 53.8 | 12.1111
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 52 | 11.1111
2023-05-29 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-29 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-29 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-29 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-29 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-29 | 5 | 58.6 | 14.7778
2023-05-29 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-29 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-29 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-29 | 5 | 52.7 | 11.5
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 51.4 | 10.7778
2023-05-29 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-29 | 5 | 52.9 | 11.6111
2023-05-29 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-29 | 5 | 56.5 | 13.6111
2023-05-29 | 5 | 58.3 | 14.6111
2023-05-29 | 5 | 59.2 | 15.1111
2023-05-29 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-29 | 5 | 57.9 | 14.3889
2023-05-29 | 5 | 55.9 | 13.2778
2023-05-29 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.7 | 12.6111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-30 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-30 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-05-30 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-30 | 5 | 59 | 15
2023-05-30 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-30 | 5 | 57.2 | 14
2023-05-30 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-30 | 5 | 54.5 | 12.5
2023-05-30 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-30 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-30 | 5 | 53.1 | 11.7222
2023-05-30 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-30 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-30 | 5 | 57.7 | 14.2778
2023-05-30 | 5 | 59.2 | 15.1111
2023-05-30 | 5 | 59.9 | 15.5
2023-05-30 | 5 | 59.7 | 15.3889
2023-05-30 | 5 | 58.1 | 14.5
2023-05-30 | 5 | 56.7 | 13.7222
2023-05-31 | 5 | 55.8 | 13.2222
2023-05-31 | 5 | 54.9 | 12.7222
2023-05-31 | 5 | 54.3 | 12.3889
2023-05-31 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-31 | 5 | 54.1 | 12.2778
2023-05-31 | 5 | 55.4 | 13
2023-05-31 | 5 | 56.8 | 13.7778
2023-05-31 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-31 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-31 | 5 | 59.9 | 15.5
2023-05-31 | 5 | 58.8 | 14.8889
2023-05-31 | 5 | 57.6 | 14.2222
2023-05-31 | 5 | 55.2 | 12.8889
2023-05-31 | 5 | 53.4 | 11.8889
2023-05-31 | 5 | 52.2 | 11.2222
2023-05-31 | 5 | 51.1 | 10.6111
2023-05-31 | 5 | 52.3 | 11.2778
2023-05-31 | 5 | 53.6 | 12
2023-05-31 | 5 | 55.6 | 13.1111
2023-05-31 | 5 | 58.5 | 14.7222
2023-05-31 | 5 | 60.1 | 15.6111
2023-05-31 | 5 | 60.6 | 15.8889
2023-05-31 | 5 | 59.4 | 15.2222
2023-05-31 | 5 | 57.4 | 14.1111
2023-06-01 | 6 | 54.1 | 12.2778
2023-06-01 | 6 | 52.5 | 11.3889
2023-06-01 | 6 | 51.3 | 10.7222
2023-06-01 | 6 | 50 | 10
2023-06-01 | 6 | 51.3 | 10.7222
2023-06-01 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-01 | 6 | 52.9 | 11.6111
2023-06-01 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-01 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-01 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-01 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-01 | 6 | 59 | 15
2023-06-01 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-01 | 6 | 53.1 | 11.7222
2023-06-01 | 6 | 51.6 | 10.8889
2023-06-01 | 6 | 50.2 | 10.1111
2023-06-01 | 6 | 49.3 | 9.6111
2023-06-01 | 6 | 50.4 | 10.2222
2023-06-01 | 6 | 52.2 | 11.2222
2023-06-01 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-01 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-01 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-01 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-01 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-02 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-02 | 6 | 53.1 | 11.7222
2023-06-02 | 6 | 50.4 | 10.2222
2023-06-02 | 6 | 49.5 | 9.7222
2023-06-02 | 6 | 49.5 | 9.7222
2023-06-02 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-02 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-02 | 6 | 53.2 | 11.7778
2023-06-02 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-02 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-02 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-02 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-02 | 6 | 59 | 15
2023-06-02 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-02 | 6 | 53.6 | 12
2023-06-02 | 6 | 51.1 | 10.6111
2023-06-02 | 6 | 50.5 | 10.2778
2023-06-02 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-02 | 6 | 50.7 | 10.3889
2023-06-02 | 6 | 52.9 | 11.6111
2023-06-02 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-02 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-02 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-02 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-03 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-03 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-03 | 6 | 51.6 | 10.8889
2023-06-03 | 6 | 50.9 | 10.5
2023-06-03 | 6 | 50 | 10
2023-06-03 | 6 | 49.8 | 9.8889
2023-06-03 | 6 | 50.2 | 10.1111
2023-06-03 | 6 | 51.8 | 11
2023-06-03 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-03 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-03 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-03 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-03 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-03 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-03 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-03 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-03 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-03 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-03 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-03 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-03 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-04 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-04 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-04 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-04 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-04 | 6 | 54.1 | 12.2778
2023-06-04 | 6 | 54.3 | 12.3889
2023-06-04 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-04 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-04 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-04 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-04 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-04 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-04 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-04 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-04 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.5 | 12.5
2023-06-04 | 6 | 54.7 | 12.6111
2023-06-04 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-04 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-04 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-04 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-05 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-05 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-05 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-05 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-05 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-05 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-05 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-05 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 54.9 | 12.7222
2023-06-05 | 6 | 55 | 12.7778
2023-06-05 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-05 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-05 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-06 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-06 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.2 | 12.8889
2023-06-06 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-06 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-06 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-06 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-06 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-06 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-06 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-06 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-06 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-06 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-06 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-07 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-07 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-07 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-07 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-07 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-07 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-07 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-07 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-07 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-07 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-07 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-07 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-07 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-07 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-07 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-08 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-08 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-08 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-08 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-08 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-08 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-08 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-08 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-08 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-08 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-08 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-08 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-08 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-08 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-08 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-08 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-08 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-08 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-09 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-09 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-09 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-09 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-09 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-09 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-09 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-09 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-09 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-09 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-09 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-09 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-09 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-09 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-09 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-09 | 6 | 59 | 15
2023-06-09 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-09 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-09 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-09 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-10 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-10 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-10 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-10 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-10 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-10 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-10 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-10 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-10 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-10 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-10 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-10 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-10 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-10 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-10 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-10 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-10 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-10 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-10 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-11 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-11 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-11 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-11 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-11 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-11 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-11 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-11 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-11 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-11 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-11 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-11 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-11 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-11 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-11 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-11 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-11 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-11 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-11 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-11 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-12 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-12 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-12 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-12 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-12 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-12 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-12 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-12 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-12 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-12 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-12 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-12 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-12 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-12 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-12 | 6 | 55.9 | 13.2778
2023-06-12 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-12 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-12 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-12 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-12 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-12 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-12 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-12 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-12 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-13 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-13 | 6 | 55.8 | 13.2222
2023-06-13 | 6 | 56.1 | 13.3889
2023-06-13 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-13 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-13 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-13 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-13 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-13 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-13 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-13 | 6 | 59 | 15
2023-06-13 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-13 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-13 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-13 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-13 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-13 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-13 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-13 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-13 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-13 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-13 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-13 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-13 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-14 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-14 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-14 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-14 | 6 | 56.3 | 13.5
2023-06-14 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-14 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-14 | 6 | 59 | 15
2023-06-14 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-14 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-14 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-14 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-14 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-14 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-14 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-14 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-14 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-14 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-14 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-14 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-14 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-14 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-14 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-15 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-15 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-15 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-15 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-15 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-15 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-15 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-15 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-15 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-15 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-15 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-15 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-15 | 6 | 58.1 | 14.5
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-15 | 6 | 57.7 | 14.2778
2023-06-15 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-15 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-15 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-15 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-15 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-15 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-16 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-16 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-16 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-16 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-16 | 6 | 59 | 15
2023-06-16 | 6 | 59 | 15
2023-06-16 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-16 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-16 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-16 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-16 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-16 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-16 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-16 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-16 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-16 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-16 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-16 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-16 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-16 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-16 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-16 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-16 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-16 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-17 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-17 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-17 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-17 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-17 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-17 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-17 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-17 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-17 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-17 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-17 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-17 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-17 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-17 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-17 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-17 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-17 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-18 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-18 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-18 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-18 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-18 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-18 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-18 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-18 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-18 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-18 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-18 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-18 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-18 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-18 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-18 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-18 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-18 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-18 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-18 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-19 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-19 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-19 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-19 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-19 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-19 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-19 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-19 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-19 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-19 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-19 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-19 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-19 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-20 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-20 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-20 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-20 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-20 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-20 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-20 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-20 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-20 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-20 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-20 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-20 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-20 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-20 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-20 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-20 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-20 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-20 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-20 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-20 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-20 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-20 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-20 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-20 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-21 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-21 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-21 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-21 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-21 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-21 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-21 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-21 | 6 | 59 | 15
2023-06-21 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-21 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-21 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-21 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-21 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-21 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-21 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-21 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-21 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-21 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-21 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-21 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-22 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-22 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 60.4 | 15.7778
2023-06-22 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-22 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-22 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-22 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-22 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-22 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-22 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-22 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-22 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-22 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-22 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-22 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-22 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-22 | 6 | 59 | 15
2023-06-22 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-23 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-23 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-23 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-23 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-23 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-23 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-23 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-23 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-23 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-23 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-23 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-23 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-23 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-23 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-23 | 6 | 59 | 15
2023-06-23 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-24 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-24 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-24 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-24 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-24 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-24 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-24 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-24 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-24 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-24 | 6 | 59 | 15
2023-06-24 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-24 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-24 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-24 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-24 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-24 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-24 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-24 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-24 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-24 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-24 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-24 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-24 | 6 | 56.7 | 13.7222
2023-06-24 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-25 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-25 | 6 | 59 | 15
2023-06-25 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-25 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-25 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-25 | 6 | 64.6 | 18.1111
2023-06-25 | 6 | 62.6 | 17
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-25 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-25 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-25 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-25 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-25 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-25 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-25 | 6 | 65.5 | 18.6111
2023-06-25 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-25 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-25 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-25 | 6 | 58.8 | 14.8889
2023-06-25 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-25 | 6 | 55.6 | 13.1111
2023-06-26 | 6 | 57.4 | 14.1111
2023-06-26 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-26 | 6 | 59 | 15
2023-06-26 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-26 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-26 | 6 | 64.8 | 18.2222
2023-06-26 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-26 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-26 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-26 | 6 | 58.3 | 14.6111
2023-06-26 | 6 | 56.8 | 13.7778
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-26 | 6 | 57.2 | 14
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-26 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-26 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-26 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-26 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-26 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-26 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-26 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-26 | 6 | 59.7 | 15.3889
2023-06-26 | 6 | 57.9 | 14.3889
2023-06-26 | 6 | 56.5 | 13.6111
2023-06-27 | 6 | 55.4 | 13
2023-06-27 | 6 | 57 | 13.8889
2023-06-27 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-27 | 6 | 59 | 15
2023-06-27 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-27 | 6 | 63.5 | 17.5
2023-06-27 | 6 | 64.2 | 17.8889
2023-06-27 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-27 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-27 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-27 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-27 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-27 | 6 | 58.6 | 14.7778
2023-06-27 | 6 | 59 | 15
2023-06-27 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-27 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-27 | 6 | 61.9 | 16.6111
2023-06-27 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-27 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-27 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-27 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-27 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-27 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-27 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-28 | 6 | 62.2 | 16.7778
2023-06-28 | 6 | 63.7 | 17.6111
2023-06-28 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-28 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-28 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-28 | 6 | 64.4 | 18
2023-06-28 | 6 | 63 | 17.2222
2023-06-28 | 6 | 62.1 | 16.7222
2023-06-28 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-28 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-28 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-28 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-28 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-28 | 6 | 64 | 17.7778
2023-06-28 | 6 | 65.5 | 18.6111
2023-06-28 | 6 | 66.4 | 19.1111
2023-06-28 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-28 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-28 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-28 | 6 | 61.7 | 16.5
2023-06-29 | 6 | 60.8 | 16
2023-06-29 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-29 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-29 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-29 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-29 | 6 | 63.3 | 17.3889
2023-06-29 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-29 | 6 | 66 | 18.8889
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-29 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-29 | 6 | 61.5 | 16.3889
2023-06-29 | 6 | 60.1 | 15.6111
2023-06-29 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-29 | 6 | 60.6 | 15.8889
2023-06-29 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-29 | 6 | 62.8 | 17.1111
2023-06-29 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-29 | 6 | 66.6 | 19.2222
2023-06-29 | 6 | 67.3 | 19.6111
2023-06-29 | 6 | 66.7 | 19.2778
2023-06-29 | 6 | 65.1 | 18.3889
2023-06-29 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-06-30 | 6 | 61.3 | 16.2778
2023-06-30 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-30 | 6 | 58.5 | 14.7222
2023-06-30 | 6 | 59.2 | 15.1111
2023-06-30 | 6 | 59 | 15
2023-06-30 | 6 | 61.2 | 16.2222
2023-06-30 | 6 | 63.9 | 17.7222
2023-06-30 | 6 | 65.7 | 18.7222
2023-06-30 | 6 | 66.9 | 19.3889
2023-06-30 | 6 | 67.5 | 19.7222
2023-06-30 | 6 | 67.1 | 19.5
2023-06-30 | 6 | 64.9 | 18.2778
2023-06-30 | 6 | 61 | 16.1111
2023-06-30 | 6 | 59.4 | 15.2222
2023-06-30 | 6 | 59.5 | 15.2778
2023-06-30 | 6 | 57.6 | 14.2222
2023-06-30 | 6 | 60.3 | 15.7222
2023-06-30 | 6 | 59.9 | 15.5
2023-06-30 | 6 | 62.4 | 16.8889
2023-06-30 | 6 | 65.3 | 18.5
2023-06-30 | 6 | 67.1 | 19.5
2023-06-30 | 6 | 67.8 | 19.8889
2023-06-30 | 6 | 66.7 | 19.2778
2023-06-30 | 6 | 63.1 | 17.2778
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-01 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-01 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-01 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-01 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-01 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-01 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-01 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-01 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-01 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-01 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-01 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-01 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-01 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-01 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-01 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-01 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-02 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-02 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-02 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-02 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-02 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-02 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-02 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-02 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-02 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-02 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-02 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-02 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-02 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-02 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-02 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-02 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-02 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-02 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-02 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-02 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-02 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-02 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-02 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-02 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-03 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-03 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-03 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-03 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-03 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-03 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-03 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-03 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-03 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-03 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-03 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-03 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-03 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-03 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-03 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-03 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-03 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-03 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-03 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-04 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-04 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-04 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-04 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-04 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-04 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-04 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-04 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-04 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-04 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-04 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-04 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-04 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-04 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-04 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-04 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-04 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-04 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-04 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-04 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-04 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-04 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-04 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-04 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-05 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-05 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-05 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-05 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-05 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-05 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-05 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-05 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-05 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-05 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-05 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-05 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-05 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-05 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-05 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-05 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-05 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-05 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-05 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-05 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-05 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-05 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-05 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-05 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-06 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-06 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-06 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-06 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-06 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-06 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-06 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-06 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-06 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-06 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-06 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-06 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-06 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-06 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-06 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-06 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-06 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-06 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-06 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-06 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-07 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-07 | 7 | 68 | 20
2023-07-07 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-07 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-07 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-07 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-07 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-07 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-07 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-07 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-07 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-07 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-07 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-07 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-07 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-07 | 7 | 59 | 15
2023-07-07 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-07 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-07 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-07 | 7 | 59 | 15
2023-07-08 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-08 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-08 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-08 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-08 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-08 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-08 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-08 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-08 | 7 | 55.9 | 13.2778
2023-07-08 | 7 | 55.8 | 13.2222
2023-07-08 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-08 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-08 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-08 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-08 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-08 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-08 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-08 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-08 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-08 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-08 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-08 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-08 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-08 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-09 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-09 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-09 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-09 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-09 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-09 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-09 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-09 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-09 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-09 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-09 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-09 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-09 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-09 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-09 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-09 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-09 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-09 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-09 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-09 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-09 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-09 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-10 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-10 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-10 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-10 | 7 | 68 | 20
2023-07-10 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-10 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-10 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-10 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-10 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-10 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-10 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-10 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-10 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-10 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-10 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-10 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-10 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-10 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-10 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-10 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-11 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-11 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-11 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-11 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-11 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-11 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-11 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-11 | 7 | 68 | 20
2023-07-11 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-11 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-11 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-11 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-11 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-11 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-11 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-11 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-11 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-11 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-11 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-11 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-11 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-11 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-11 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-11 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-12 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-12 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-12 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-12 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-12 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-12 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-12 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-12 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-12 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-12 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-12 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-12 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-12 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-12 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-12 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-12 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-12 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-12 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-12 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-12 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-12 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-12 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-12 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-12 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-13 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-13 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-13 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-13 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-13 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-13 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-13 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-13 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-13 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-13 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-13 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-13 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-13 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-13 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-13 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-13 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-13 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-13 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-13 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-13 | 7 | 68 | 20
2023-07-13 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-13 | 7 | 69.8 | 21
2023-07-13 | 7 | -
2023-07-13 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-14 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-14 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-14 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-14 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-14 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-14 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-14 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-14 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-14 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-14 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-14 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-14 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-14 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-14 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-14 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-14 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-14 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-14 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-14 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-14 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-14 | 7 | 68 | 20
2023-07-14 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-14 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-14 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-15 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-15 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-15 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-15 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-15 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-15 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-15 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-15 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-15 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-15 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-15 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-15 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-15 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-15 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-15 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-15 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-15 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-15 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-15 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-15 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-15 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-15 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-15 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-15 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-16 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-16 | 7 | 63.3 | 17.3889
2023-07-16 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-16 | 7 | 59 | 15
2023-07-16 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-16 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-16 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-16 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-16 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-16 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-16 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-16 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-16 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-16 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-16 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-16 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-16 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-16 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-16 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-16 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-16 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-16 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-16 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-16 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-17 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-17 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-17 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-17 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-17 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-17 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-17 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-17 | 7 | 68 | 20
2023-07-17 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-17 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-17 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-17 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-17 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-17 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-17 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-17 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-17 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-17 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-17 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-17 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-18 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-18 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-18 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-18 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-18 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-18 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-18 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-18 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-18 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-18 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-18 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-18 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-18 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-18 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-18 | 7 | 68 | 20
2023-07-18 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-18 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-18 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-18 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-18 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-18 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-18 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-18 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-18 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-19 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-19 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-19 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-19 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-19 | 7 | 59 | 15
2023-07-19 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-19 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-19 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-19 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-19 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-19 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-19 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-19 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-19 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-19 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-19 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-19 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-19 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-19 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-19 | 7 | 54.7 | 12.6111
2023-07-19 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-19 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-19 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-19 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-20 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-20 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-20 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-20 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-20 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-20 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-20 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-20 | 7 | 55.8 | 13.2222
2023-07-20 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-20 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-20 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-20 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-20 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-20 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-20 | 7 | 68.7 | 20.3889
2023-07-20 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-20 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-20 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-20 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-20 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-20 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-20 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-20 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-20 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-21 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-21 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-21 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-21 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-21 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-21 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-21 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-21 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-21 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-21 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-21 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-21 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-21 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-21 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-21 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-21 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-21 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-21 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-21 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-21 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-22 | 7 | 65.5 | 18.6111
2023-07-22 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-22 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-22 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-22 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-22 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-22 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-22 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-22 | 7 | 65.8 | 18.7778
2023-07-22 | 7 | 67.3 | 19.6111
2023-07-22 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-22 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-22 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-22 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-22 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-22 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-22 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-22 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-22 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-22 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-23 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-23 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-23 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-23 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-23 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-23 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-23 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-23 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-23 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-23 | 7 | 63.1 | 17.2778
2023-07-23 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-23 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-23 | 7 | 65.1 | 18.3889
2023-07-23 | 7 | 66.9 | 19.3889
2023-07-23 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-23 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-23 | 7 | 69.8 | 21
2023-07-23 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-23 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-23 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-23 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-23 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-23 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-23 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-24 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-24 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-24 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-24 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-24 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-24 | 7 | 69.1 | 20.6111
2023-07-24 | 7 | 68 | 20
2023-07-24 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-24 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-24 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-24 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-24 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-24 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-24 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-24 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-24 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-24 | 7 | 70.2 | 21.2222
2023-07-24 | 7 | 70.3 | 21.2778
2023-07-24 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-24 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-24 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-24 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-24 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-24 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-25 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-25 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-25 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-25 | 7 | 68 | 20
2023-07-25 | 7 | 69.4 | 20.7778
2023-07-25 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-25 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-25 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-25 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-25 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-25 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-25 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-25 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-25 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-25 | 7 | 64.6 | 18.1111
2023-07-25 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-25 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-25 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-25 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-25 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-25 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-25 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-25 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-25 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-26 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-26 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-26 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-26 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-26 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-26 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-26 | 7 | 69.6 | 20.8889
2023-07-26 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-26 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-26 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-26 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-26 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-26 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-26 | 7 | 58.8 | 14.8889
2023-07-26 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-26 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-26 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-26 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-26 | 7 | 70 | 21.1111
2023-07-26 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-26 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-26 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-26 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-26 | 7 | 59.2 | 15.1111
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59.9 | 15.5
2023-07-27 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-27 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-27 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-27 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-27 | 7 | 69.3 | 20.7222
2023-07-27 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-27 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-27 | 7 | 60.4 | 15.7778
2023-07-27 | 7 | 59.4 | 15.2222
2023-07-27 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 59 | 15
2023-07-27 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-27 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-27 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-27 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-27 | 7 | 68.9 | 20.5
2023-07-27 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-27 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-27 | 7 | 60.3 | 15.7222
2023-07-27 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-28 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-28 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-28 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-28 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-28 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-28 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-28 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-28 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-28 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-28 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-28 | 7 | 56.1 | 13.3889
2023-07-28 | 7 | 59 | 15
2023-07-28 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-28 | 7 | 59.5 | 15.2778
2023-07-28 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-28 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-28 | 7 | 68.2 | 20.1111
2023-07-28 | 7 | 68.5 | 20.2778
2023-07-28 | 7 | 64.9 | 18.2778
2023-07-28 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-28 | 7 | 58.6 | 14.7778
2023-07-29 | 7 | 57.6 | 14.2222
2023-07-29 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-29 | 7 | 56.5 | 13.6111
2023-07-29 | 7 | 56.7 | 13.7222
2023-07-29 | 7 | 57.9 | 14.3889
2023-07-29 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-29 | 7 | 63.9 | 17.7222
2023-07-29 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-29 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-29 | 7 | 68.4 | 20.2222
2023-07-29 | 7 | 66.4 | 19.1111
2023-07-29 | 7 | 63 | 17.2222
2023-07-29 | 7 | 60.1 | 15.6111
2023-07-29 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-29 | 7 | 56.3 | 13.5
2023-07-29 | 7 | 55.6 | 13.1111
2023-07-29 | 7 | 56.8 | 13.7778
2023-07-29 | 7 | 59 | 15
2023-07-29 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-29 | 7 | 65.7 | 18.7222
2023-07-29 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-29 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-29 | 7 | 64.2 | 17.8889
2023-07-29 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-30 | 7 | 59 | 15
2023-07-30 | 7 | 57.7 | 14.2778
2023-07-30 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-30 | 7 | 57.2 | 14
2023-07-30 | 7 | 57.4 | 14.1111
2023-07-30 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-30 | 7 | 60.6 | 15.8889
2023-07-30 | 7 | 63.5 | 17.5
2023-07-30 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-30 | 7 | 66.7 | 19.2778
2023-07-30 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-30 | 7 | 66.2 | 19
2023-07-30 | 7 | 62.8 | 17.1111
2023-07-30 | 7 | 62.1 | 16.7222
2023-07-30 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-30 | 7 | 61.5 | 16.3889
2023-07-30 | 7 | 61.7 | 16.5
2023-07-30 | 7 | 61.9 | 16.6111
2023-07-30 | 7 | 62.4 | 16.8889
2023-07-30 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-30 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-30 | 7 | 67.1 | 19.5
2023-07-30 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-30 | 7 | 65.3 | 18.5
2023-07-31 | 7 | 63.7 | 17.6111
2023-07-31 | 7 | 61.2 | 16.2222
2023-07-31 | 7 | 59 | 15
2023-07-31 | 7 | 58.5 | 14.7222
2023-07-31 | 7 | 58.1 | 14.5
2023-07-31 | 7 | 58.3 | 14.6111
2023-07-31 | 7 | 59.7 | 15.3889
2023-07-31 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-31 | 7 | 64.4 | 18
2023-07-31 | 7 | 66 | 18.8889
2023-07-31 | 7 | 67.5 | 19.7222
2023-07-31 | 7 | 67.8 | 19.8889
2023-07-31 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-31 | 7 | 64 | 17.7778
2023-07-31 | 7 | 62.2 | 16.7778
2023-07-31 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-31 | 7 | 60.8 | 16
2023-07-31 | 7 | 61 | 16.1111
2023-07-31 | 7 | 61.3 | 16.2778
2023-07-31 | 7 | 62.6 | 17
2023-07-31 | 7 | 64.8 | 18.2222
2023-07-31 | 7 | 66.6 | 19.2222
2023-07-31 | 7 | 67.6 | 19.7778
2023-07-31 | 7 | 68 | 20
2023-08-01 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-01 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-01 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-01 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-01 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-01 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-01 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-01 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-01 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-01 | 8 | 68 | 20
2023-08-01 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-01 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-01 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-01 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-01 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-01 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-01 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-01 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-01 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-01 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-01 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-02 | 8 | 68 | 20
2023-08-02 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-02 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-02 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-02 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-02 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-02 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-02 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-02 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-02 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-02 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-02 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-02 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-02 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-02 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-02 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-02 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-02 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-02 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-02 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-03 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-03 | 8 | 68 | 20
2023-08-03 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-03 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-03 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-03 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-03 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-03 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-03 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-03 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-03 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-03 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-03 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-03 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-03 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-03 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-03 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-03 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-03 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-03 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-03 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-03 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-03 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-03 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-04 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-04 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-04 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-04 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-04 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-04 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-04 | 8 | 59 | 15
2023-08-04 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-04 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-04 | 8 | 59 | 15
2023-08-04 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-04 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-04 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-04 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-04 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-04 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-04 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-04 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-04 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-04 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-04 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-04 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-04 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-04 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-05 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-05 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-05 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-05 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-05 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-05 | 8 | 59 | 15
2023-08-05 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-05 | 8 | 54.5 | 12.5
2023-08-05 | 8 | 54.1 | 12.2778
2023-08-05 | 8 | 55.6 | 13.1111
2023-08-05 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-05 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-05 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-05 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-05 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-05 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-05 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-05 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-05 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-05 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-05 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-05 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-05 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-05 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-06 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-06 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-06 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-06 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-06 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-06 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-06 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-06 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-06 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-06 | 8 | 54.5 | 12.5
2023-08-06 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-06 | 8 | 55.8 | 13.2222
2023-08-06 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-06 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-06 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-06 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-06 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-06 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-06 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-06 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-06 | 8 | 55.8 | 13.2222
2023-08-06 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-06 | 8 | 55.4 | 13
2023-08-06 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-07 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-07 | 8 | 59 | 15
2023-08-07 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-07 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-07 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-07 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-07 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-07 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-07 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-07 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-07 | 8 | 54.7 | 12.6111
2023-08-07 | 8 | 55.2 | 12.8889
2023-08-07 | 8 | 55.9 | 13.2778
2023-08-07 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-07 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-07 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-07 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-07 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-07 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-07 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-07 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-07 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-07 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-07 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-08 | 8 | 56.8 | 13.7778
2023-08-08 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-08 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-08 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-08 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-08 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-08 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-08 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-08 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-08 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-08 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-08 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-08 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-08 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-08 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-08 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-08 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-09 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-09 | 8 | 59 | 15
2023-08-09 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-09 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-09 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-09 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-09 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-09 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-09 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-09 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-09 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-09 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-09 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-09 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-09 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-09 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-09 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-09 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-09 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-09 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-09 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-09 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-09 | 8 | 59 | 15
2023-08-09 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-10 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-10 | 8 | 57.4 | 14.1111
2023-08-10 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-10 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-10 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-10 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-10 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-10 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-10 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-10 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-10 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-10 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-10 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-10 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-10 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-10 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-10 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-11 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-11 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-11 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-11 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-11 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-11 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-11 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-11 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-11 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-11 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-11 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-11 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-11 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-11 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-11 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-11 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-11 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-11 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-11 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-11 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-11 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-12 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-12 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-12 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-12 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-12 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-12 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-12 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-12 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-12 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-12 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-12 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-12 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-12 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-12 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-12 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-12 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-12 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-12 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-12 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-12 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-12 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-12 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-12 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-12 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-13 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-13 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-13 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-13 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-13 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-13 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-13 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-13 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-13 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-13 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-13 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-13 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-13 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-13 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-13 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-13 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-13 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-13 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-13 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-13 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-13 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-13 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-13 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-13 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-14 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-14 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-14 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-14 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-14 | 8 | 59 | 15
2023-08-14 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-14 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-14 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-14 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-14 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-14 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-14 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-14 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-14 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-14 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-14 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-14 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-14 | 8 | 59 | 15
2023-08-14 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-14 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-14 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-14 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-14 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-14 | 8 | 68 | 20
2023-08-15 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-15 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-15 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-15 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-15 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-15 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-15 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-15 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-15 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-15 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-15 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-15 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-15 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-15 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-15 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-15 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-15 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-15 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-15 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-15 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-15 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-15 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-15 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-15 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-16 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-16 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-16 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-16 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-16 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-16 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-16 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-16 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-16 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-16 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-16 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-16 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-16 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-16 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-16 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-16 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-16 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-16 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-16 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-16 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-16 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-16 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-16 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-16 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-17 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-17 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-17 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-17 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-17 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-17 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-17 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-17 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-17 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-17 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-17 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-17 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-17 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-17 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-17 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-17 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-18 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-18 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-18 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-18 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-18 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-18 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-18 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-18 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-18 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-18 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-18 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-18 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-18 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-18 | 8 | 67.3 | 19.6111
2023-08-18 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-18 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-18 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-18 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-18 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-18 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-18 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-18 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-18 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-18 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-19 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-19 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-19 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-19 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-19 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-19 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-19 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-19 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-19 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-19 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-19 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-19 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-19 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-19 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-19 | 8 | 67.6 | 19.7778
2023-08-19 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-19 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-19 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-19 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-19 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-19 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-19 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-20 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-20 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-20 | 8 | 67.8 | 19.8889
2023-08-20 | 8 | 67.5 | 19.7222
2023-08-20 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-20 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-20 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-20 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-20 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-20 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-20 | 8 | 66.7 | 19.2778
2023-08-20 | 8 | 67.1 | 19.5
2023-08-20 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-20 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-20 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-20 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-20 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-20 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-20 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-20 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-21 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-21 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-21 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-21 | 8 | 66.9 | 19.3889
2023-08-21 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-21 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-21 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-21 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-21 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-21 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-21 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-21 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-21 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-21 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-21 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-21 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-21 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-21 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-21 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-21 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-21 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-21 | 8 | 56.7 | 13.7222
2023-08-21 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-21 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-22 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-22 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-22 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-22 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-22 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-22 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-22 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-22 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-22 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-22 | 8 | 57.2 | 14
2023-08-22 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-22 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-22 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-22 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-22 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-22 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-22 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-22 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-22 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-22 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-22 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-22 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-22 | 8 | 59 | 15
2023-08-22 | 8 | 59.2 | 15.1111
2023-08-23 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-23 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-23 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-23 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-23 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-23 | 8 | 59 | 15
2023-08-23 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-23 | 8 | 58.3 | 14.6111
2023-08-23 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-23 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-23 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-23 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-23 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-23 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-23 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-23 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-23 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-23 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-23 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-23 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-24 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-24 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-24 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-24 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-24 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-24 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-24 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-24 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-24 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-24 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-24 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-24 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-24 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-24 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-24 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-24 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-24 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-24 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-24 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-24 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-25 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-25 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-25 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-25 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-25 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-25 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-25 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-25 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-25 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-25 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-25 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-25 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-25 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-25 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-25 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-25 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-25 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-25 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-25 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-25 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-26 | 8 | 59 | 15
2023-08-26 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-26 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-26 | 8 | 61 | 16.1111
2023-08-26 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-26 | 8 | 64.4 | 18
2023-08-26 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-26 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-26 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-26 | 8 | 63.9 | 17.7222
2023-08-26 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-26 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-26 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-26 | 8 | 55 | 12.7778
2023-08-26 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-26 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-26 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-26 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-26 | 8 | 65.1 | 18.3889
2023-08-26 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-26 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-26 | 8 | 62.1 | 16.7222
2023-08-26 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-26 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-27 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-27 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-27 | 8 | 56.1 | 13.3889
2023-08-27 | 8 | 56.5 | 13.6111
2023-08-27 | 8 | 58.5 | 14.7222
2023-08-27 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-27 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-27 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-27 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-27 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-27 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-27 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-27 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-27 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-27 | 8 | 56.3 | 13.5
2023-08-27 | 8 | 57 | 13.8889
2023-08-27 | 8 | 57.9 | 14.3889
2023-08-27 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-27 | 8 | 62.6 | 17
2023-08-27 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-27 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-27 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-27 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-27 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-28 | 8 | 59.4 | 15.2222
2023-08-28 | 8 | 59 | 15
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-28 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-28 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-28 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-28 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-28 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-28 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-28 | 8 | 58.1 | 14.5
2023-08-28 | 8 | 57.7 | 14.2778
2023-08-28 | 8 | 57.6 | 14.2222
2023-08-28 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-28 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-28 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-28 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-28 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-28 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-28 | 8 | 62.4 | 16.8889
2023-08-29 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-29 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-29 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-29 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-29 | 8 | 58.6 | 14.7778
2023-08-29 | 8 | 59 | 15
2023-08-29 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-29 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-29 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-29 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-29 | 8 | 65.7 | 18.7222
2023-08-29 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-29 | 8 | 63.3 | 17.3889
2023-08-29 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-29 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-29 | 8 | 60.1 | 15.6111
2023-08-29 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-29 | 8 | 60.3 | 15.7222
2023-08-29 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-29 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-29 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-29 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-29 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-29 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-30 | 8 | 63.5 | 17.5
2023-08-30 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-30 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-30 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-30 | 8 | 59.7 | 15.3889
2023-08-30 | 8 | 60.8 | 16
2023-08-30 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-30 | 8 | 61.7 | 16.5
2023-08-30 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-30 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-30 | 8 | 65.5 | 18.6111
2023-08-30 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-30 | 8 | 66.2 | 19
2023-08-30 | 8 | 64 | 17.7778
2023-08-30 | 8 | 63 | 17.2222
2023-08-30 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-30 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-30 | 8 | 61.2 | 16.2222
2023-08-30 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-30 | 8 | 61.9 | 16.6111
2023-08-30 | 8 | 63.1 | 17.2778
2023-08-30 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-30 | 8 | 65.8 | 18.7778
2023-08-30 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-31 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-31 | 8 | 64.9 | 18.2778
2023-08-31 | 8 | 63.7 | 17.6111
2023-08-31 | 8 | 62.2 | 16.7778
2023-08-31 | 8 | 61.3 | 16.2778
2023-08-31 | 8 | 60.6 | 15.8889
2023-08-31 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-31 | 8 | 61.5 | 16.3889
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 64.2 | 17.8889
2023-08-31 | 8 | 65.3 | 18.5
2023-08-31 | 8 | 66 | 18.8889
2023-08-31 | 8 | 66.6 | 19.2222
2023-08-31 | 8 | 66.4 | 19.1111
2023-08-31 | 8 | 64.6 | 18.1111
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 59.9 | 15.5
2023-08-31 | 8 | 58.8 | 14.8889
2023-08-31 | 8 | 59 | 15
2023-08-31 | 8 | 59.5 | 15.2778
2023-08-31 | 8 | 60.4 | 15.7778
2023-08-31 | 8 | 62.8 | 17.1111
2023-08-31 | 8 | 64.8 | 18.2222
2023-08-31 | 8 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-01 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-01 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-01 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-01 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-02 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-02 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-02 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-02 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-02 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-02 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-02 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-02 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-03 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-03 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-03 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-03 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-03 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-03 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-03 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-03 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-03 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-03 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-03 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-03 | 9 | 59 | 15
2023-09-03 | 9 | 58.8 | 14.8889
2023-09-03 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-03 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-03 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-04 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-04 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-04 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-04 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-04 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-04 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-04 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-04 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-04 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-04 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-04 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-01 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-01 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-01 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-01 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-01 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-01 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-01 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-01 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-01 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-01 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-01 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-02 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-02 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-02 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-02 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-02 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-02 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-02 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-02 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-02 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-02 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-02 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-02 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-02 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-02 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-02 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-03 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-03 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-03 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-03 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-03 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-03 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-03 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-03 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-03 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-03 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-03 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-03 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-03 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-03 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-03 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-03 | 9 | 59 | 15
2023-09-03 | 9 | 58.8 | 14.8889
2023-09-03 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-03 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-03 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-04 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-04 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-04 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-04 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-04 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-04 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-04 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-04 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-04 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-04 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-04 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-04 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-04 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-04 | 9 | 60.3 | 15.7222
2023-09-05 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-05 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-05 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-05 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-05 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-05 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-05 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-05 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-05 | 9 | 59.9 | 15.5
2023-09-05 | 9 | 59.5 | 15.2778
2023-09-05 | 9 | 59.4 | 15.2222
2023-09-05 | 9 | 59.7 | 15.3889
2023-09-05 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-05 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-05 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-05 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-05 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-05 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-05 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-05 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-05 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-05 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-05 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-05 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-06 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-06 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-06 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-06 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-06 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-06 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-06 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-06 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-06 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-06 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-06 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-06 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-06 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-06 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-07 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-07 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-07 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-07 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-07 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-07 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-07 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-07 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-07 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-07 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-07 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-07 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-07 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-07 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-07 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-07 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-07 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-07 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-07 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-07 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-07 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-07 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-07 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-07 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-08 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-08 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-08 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-08 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-08 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-08 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-08 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-08 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-08 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-08 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-08 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-08 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-08 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-08 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-08 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-08 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-08 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-08 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-08 | 9 | 68 | 20
2023-09-08 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-08 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-08 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-09 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-09 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-09 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-09 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-09 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-09 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-09 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-09 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-09 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-09 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-09 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-09 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-09 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-09 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-09 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-09 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-09 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-09 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-09 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-09 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-09 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-09 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-09 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-09 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-10 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-10 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-10 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-10 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-10 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-10 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-10 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-10 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-10 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-10 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-10 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-10 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-10 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-10 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-10 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-10 | 9 | 60.1 | 15.6111
2023-09-10 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-10 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-10 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-10 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-10 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-10 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-10 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-10 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-11 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-11 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-11 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-11 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-11 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-11 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-11 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-11 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-11 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-11 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-11 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-11 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-11 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-11 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-11 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-11 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-11 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-11 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-12 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-12 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-12 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-12 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-12 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-12 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-12 | 9 | 68 | 20
2023-09-12 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-12 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-12 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-12 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-12 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-12 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-12 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-12 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-12 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-12 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-12 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-12 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-12 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-12 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-13 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-13 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-13 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-13 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-13 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-13 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-13 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-13 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-13 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-13 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-13 | 9 | 68 | 20
2023-09-13 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-13 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-13 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-13 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-13 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-13 | 9 | 68.2 | 20.1111
2023-09-13 | 9 | 69.1 | 20.6111
2023-09-13 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-13 | 9 | 70 | 21.1111
2023-09-14 | 9 | 70 | 21.1111
2023-09-14 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-14 | 9 | 68.4 | 20.2222
2023-09-14 | 9 | 68 | 20
2023-09-14 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-14 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-14 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-14 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-14 | 9 | 67.6 | 19.7778
2023-09-14 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-14 | 9 | 69.4 | 20.7778
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 70.2 | 21.2222
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 68.7 | 20.3889
2023-09-14 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-14 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-14 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-14 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-14 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-14 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-14 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-14 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-14 | 9 | 70.3 | 21.2778
2023-09-15 | 9 | 70.5 | 21.3889
2023-09-15 | 9 | 70.3 | 21.2778
2023-09-15 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-15 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-15 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-15 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-15 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-15 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-15 | 9 | 68.5 | 20.2778
2023-09-15 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-15 | 9 | 69.6 | 20.8889
2023-09-15 | 9 | 69.8 | 21
2023-09-15 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-15 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-15 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-15 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-15 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-15 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-15 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-15 | 9 | 68.9 | 20.5
2023-09-16 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-16 | 9 | 69.3 | 20.7222
2023-09-16 | 9 | 68 | 20
2023-09-16 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-16 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-16 | 9 | 67.3 | 19.6111
2023-09-16 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-16 | 9 | 68 | 20
2023-09-16 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-16 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-16 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-16 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-16 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-16 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-16 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-16 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-16 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-16 | 9 | 67.5 | 19.7222
2023-09-17 | 9 | 67.8 | 19.8889
2023-09-17 | 9 | 68 | 20
2023-09-17 | 9 | 68 | 20
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-17 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-17 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-17 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-17 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-17 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-17 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-17 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-17 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-17 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-17 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-17 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-17 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-17 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-17 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-17 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-17 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-17 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-18 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-18 | 9 | 66.9 | 19.3889
2023-09-18 | 9 | 67.1 | 19.5
2023-09-18 | 9 | 66.7 | 19.2778
2023-09-18 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-18 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-18 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-18 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-18 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-18 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-18 | 9 | 66.4 | 19.1111
2023-09-18 | 9 | 66.6 | 19.2222
2023-09-18 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-18 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-18 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-18 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-18 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-18 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-18 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-18 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-18 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-19 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-19 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-19 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-19 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-19 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-19 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-19 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-19 | 9 | 66 | 18.8889
2023-09-19 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-19 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-19 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-19 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-20 | 9 | 65.3 | 18.5
2023-09-20 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 66.2 | 19
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-20 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-20 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-20 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-20 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-20 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-20 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 65.8 | 18.7778
2023-09-20 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-20 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-20 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-20 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-20 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-20 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-20 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-21 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-21 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-21 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-21 | 9 | 65.5 | 18.6111
2023-09-21 | 9 | 65.7 | 18.7222
2023-09-21 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-21 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-21 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-21 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-21 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-21 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-21 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-21 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-21 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-21 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-21 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-21 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-21 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-22 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-22 | 9 | 63.9 | 17.7222
2023-09-22 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-22 | 9 | 64.9 | 18.2778
2023-09-22 | 9 | 65.1 | 18.3889
2023-09-22 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-22 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-22 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-22 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-22 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-22 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-22 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-22 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-22 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-22 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-22 | 9 | 64.8 | 18.2222
2023-09-22 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-22 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-22 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-22 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-22 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-22 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-23 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-23 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-23 | 9 | 64.2 | 17.8889
2023-09-23 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-23 | 9 | 64.6 | 18.1111
2023-09-23 | 9 | 64.4 | 18
2023-09-23 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-23 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-23 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-23 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-23 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-23 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-23 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-23 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-23 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-23 | 9 | 64 | 17.7778
2023-09-23 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-23 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-23 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-24 | 9 | 60.4 | 15.7778
2023-09-24 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-24 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-24 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-24 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-24 | 9 | 63.7 | 17.6111
2023-09-24 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-24 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-24 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-24 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-24 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-24 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-24 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-24 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-24 | 9 | 63.5 | 17.5
2023-09-24 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-24 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-24 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 63.3 | 17.3889
2023-09-25 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-25 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-25 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-26 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-26 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-26 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 63.1 | 17.2778
2023-09-26 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-27 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-27 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-27 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-27 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-27 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-27 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-28 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-28 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-28 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-28 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-28 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-28 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-28 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-28 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-28 | 9 | 62.8 | 17.1111
2023-09-28 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-29 | 9 | 63 | 17.2222
2023-09-29 | 9 | 62.6 | 17
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-29 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-29 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-29 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-29 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-29 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-29 | 9 | 62.2 | 16.7778
2023-09-30 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-30 | 9 | 62.4 | 16.8889
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-30 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-30 | 9 | 61.3 | 16.2778
2023-09-30 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-09-30 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-30 | 9 | 62.1 | 16.7222
2023-09-30 | 9 | 61.7 | 16.5
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 61 | 16.1111
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-30 | 9 | 60.6 | 15.8889
2023-09-30 | 9 | 60.8 | 16
2023-09-30 | 9 | 61.2 | 16.2222
2023-09-30 | 9 | 61.5 | 16.3889
2023-09-30 | 9 | 61.9 | 16.6111
2023-10-01 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-01 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-01 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-01 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-01 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-01 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-01 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-01 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-01 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-01 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-02 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-02 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-02 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-02 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-02 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-02 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-02 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-02 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-03 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-03 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-03 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-03 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-03 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-03 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-03 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-03 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-03 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-03 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-04 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-04 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-04 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-04 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-04 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-04 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-04 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-04 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-04 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-04 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-04 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-05 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-05 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-05 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-05 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-05 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-05 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-05 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-05 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-05 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-06 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-06 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-06 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-06 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-06 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-06 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-06 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-06 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-06 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-06 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-06 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-07 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-07 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-07 | 10 | 63.1 | 17.2778
2023-10-07 | 10 | 63.5 | 17.5
2023-10-07 | 10 | 63.3 | 17.3889
2023-10-07 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-07 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-07 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-07 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-07 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-07 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-07 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 62.8 | 17.1111
2023-10-07 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-07 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-07 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-07 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-07 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-07 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-08 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-08 | 10 | 60.6 | 15.8889
2023-10-08 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-08 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-08 | 10 | 61.9 | 16.6111
2023-10-08 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-08 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-08 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 63 | 17.2222
2023-10-08 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-08 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-08 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-09 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-09 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-09 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-09 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-09 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-09 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-09 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-09 | 10 | 62.6 | 17
2023-10-09 | 10 | 62.4 | 16.8889
2023-10-09 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-09 | 10 | 61.2 | 16.2222
2023-10-09 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-09 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-09 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 61.7 | 16.5
2023-10-09 | 10 | 62.1 | 16.7222
2023-10-09 | 10 | 62.2 | 16.7778
2023-10-09 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-09 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-10 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-10 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 59 | 15
2023-10-10 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-10 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-10 | 10 | 61.3 | 16.2778
2023-10-10 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-10 | 10 | 61.5 | 16.3889
2023-10-10 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-10 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-10 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-10 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-10 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-10 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-10 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-10 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-10 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-10 | 10 | 60.8 | 16
2023-10-10 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-10 | 10 | 61 | 16.1111
2023-10-10 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-11 | 10 | 59 | 15
2023-10-11 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-11 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-11 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-11 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-11 | 10 | 60.4 | 15.7778
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-11 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-11 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-11 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-11 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-11 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-11 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-11 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-11 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-12 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-12 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-12 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-12 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-12 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-12 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 59 | 15
2023-10-12 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-12 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-12 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-12 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-12 | 10 | 59 | 15
2023-10-12 | 10 | 59.7 | 15.3889
2023-10-12 | 10 | 60.1 | 15.6111
2023-10-12 | 10 | 60.3 | 15.7222
2023-10-13 | 10 | 59.9 | 15.5
2023-10-13 | 10 | 59.2 | 15.1111
2023-10-13 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-13 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-13 | 10 | 58.3 | 14.6111
2023-10-13 | 10 | 59 | 15
2023-10-13 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-13 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-13 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-13 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-13 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-13 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-13 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-13 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-13 | 10 | 59.4 | 15.2222
2023-10-13 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-14 | 10 | 59.5 | 15.2778
2023-10-14 | 10 | 59 | 15
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-14 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-14 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-14 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-14 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-14 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-14 | 10 | 58.5 | 14.7222
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-14 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-14 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-14 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-14 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-14 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-14 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-14 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-15 | 10 | 58.8 | 14.8889
2023-10-15 | 10 | 58.6 | 14.7778
2023-10-15 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-15 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-15 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-15 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-15 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-15 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-15 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-15 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-15 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-15 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-16 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-16 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-16 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-16 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-17 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-17 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-17 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-17 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-17 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-17 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-17 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-17 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-18 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-19 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.7 | 14.2778
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-20 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-20 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-20 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-20 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-20 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-21 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-21 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-21 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-22 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-22 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-22 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-22 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-22 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-23 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-23 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-23 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-23 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-23 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-23 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-23 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-24 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-24 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-25 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-25 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-25 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-25 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-25 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-26 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-26 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-26 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-26 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-26 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.7 | 13.7222
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-27 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-27 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-27 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-27 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-27 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-27 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-28 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-28 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-28 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-28 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-28 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-28 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-28 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-28 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-28 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-28 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-29 | 10 | 58.1 | 14.5
2023-10-29 | 10 | 57.9 | 14.3889
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-29 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-29 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 57.6 | 14.2222
2023-10-29 | 10 | 57.4 | 14.1111
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-29 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-29 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-29 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-29 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-29 | 10 | 56.8 | 13.7778
2023-10-30 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-30 | 10 | 57.2 | 14
2023-10-30 | 10 | 57 | 13.8889
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 56.3 | 13.5
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.5 | 13.6111
2023-10-30 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-30 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-30 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 56.1 | 13.3889
2023-10-31 | 10 | 55.9 | 13.2778
2023-10-31 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-31 | 10 | 55.8 | 13.2222
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.2 | 12.8889
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.6 | 13.1111
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-10-31 | 10 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.4 | 13
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55.2 | 12.8889
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 55 | 12.7778
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-01 | 11 | 54.9 | 12.7222
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.7 | 12.6111
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-02 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-02 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-02 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.5 | 12.5
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-02 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-03 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-03 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-03 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-03 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-03 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-03 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-03 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-03 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-04 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-04 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-04 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-04 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-04 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-04 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-04 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-04 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-04 | 11 | 54.3 | 12.3889
2023-11-05 | 11 | 54.1 | 12.2778
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-05 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-05 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-05 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-05 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-05 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-05 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-05 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-05 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-05 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 54 | 12.2222
2023-11-06 | 11 | 53.8 | 12.1111
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-06 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-06 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-06 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-06 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-06 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-07 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-07 | 11 | 53.6 | 12
2023-11-07 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-07 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-07 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-07 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-07 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-07 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.4 | 11.8889
2023-11-08 | 11 | 53.2 | 11.7778
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-08 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-08 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-08 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-08 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 53.1 | 11.7222
2023-11-08 | 11 | 52.9 | 11.6111
2023-11-08 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-08 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-08 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-08 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-08 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-08 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-09 | 11 | 52.7 | 11.5
2023-11-09 | 11 | 52.5 | 11.3889
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-09 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.3 | 11.2778
2023-11-09 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-09 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-09 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-09 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-09 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-09 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-09 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-10 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-10 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-10 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-10 | 11 | 50 | 10
2023-11-10 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-10 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-10 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-10 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-10 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-10 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-10 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-10 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-10 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-10 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-10 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-11 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-11 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-11 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-11 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-11 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-11 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-11 | 11 | 50 | 10
2023-11-11 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-11 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-11 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-11 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-11 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-11 | 11 | 52.2 | 11.2222
2023-11-11 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-11 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-11 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-11 | 11 | 50 | 10
2023-11-11 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-11 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-12 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-12 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-12 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 52 | 11.1111
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-12 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-12 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-12 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-12 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-12 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-12 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-12 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-12 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-12 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-12 | 11 | 50 | 10
2023-11-12 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-12 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-13 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-13 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-13 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-13 | 11 | 50 | 10
2023-11-13 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-13 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-13 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-13 | 11 | 50 | 10
2023-11-13 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-13 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-13 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-13 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-13 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-13 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-13 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-14 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-14 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-14 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-14 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-14 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-14 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-14 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-14 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-14 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-14 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-14 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-14 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-14 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-14 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-14 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-14 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-14 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-15 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-15 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-15 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-15 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50 | 10
2023-11-15 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-15 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-15 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-15 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-15 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-15 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-15 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-15 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-15 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-15 | 11 | 50 | 10
2023-11-15 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-16 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-16 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-16 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-16 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-16 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-16 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-16 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-16 | 11 | 50 | 10
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-16 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-16 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-16 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-16 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-16 | 11 | 50 | 10
2023-11-16 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-16 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-16 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-16 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-16 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-16 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-17 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-17 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-17 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-17 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-17 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-17 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-17 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-17 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-17 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-17 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-17 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-17 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-17 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-17 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-17 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-17 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-17 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-17 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-17 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-17 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-17 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-17 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-18 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-18 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-18 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-18 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-18 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-18 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-18 | 11 | 50 | 10
2023-11-18 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-18 | 11 | 50 | 10
2023-11-18 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-18 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-18 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-18 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-18 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-18 | 11 | 51.3 | 10.7222
2023-11-18 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-18 | 11 | 51.8 | 11
2023-11-18 | 11 | 51.6 | 10.8889
2023-11-18 | 11 | 51.4 | 10.7778
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-19 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-19 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 50 | 10
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-19 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-19 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-19 | 11 | 50 | 10
2023-11-19 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-19 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-19 | 11 | 51.1 | 10.6111
2023-11-20 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-20 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-20 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-20 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-20 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-20 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-20 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-20 | 11 | 50.9 | 10.5
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-20 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-20 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-20 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-20 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-20 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-20 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-20 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-20 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-20 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-20 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-20 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-21 | 11 | 50.7 | 10.3889
2023-11-21 | 11 | 50.5 | 10.2778
2023-11-21 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-21 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-21 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-21 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-21 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-21 | 11 | 50 | 10
2023-11-21 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-21 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-21 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-21 | 11 | 50 | 10
2023-11-21 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-21 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-21 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-21 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-21 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-21 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-21 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-21 | 11 | 49.8 | 9.8889
2023-11-21 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-22 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-22 | 11 | 50.4 | 10.2222
2023-11-22 | 11 | 50.2 | 10.1111
2023-11-22 | 11 | 49.6 | 9.7778
2023-11-22 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-22 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-22 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-22 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-22 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-22 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-22 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-22 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-22 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-22 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-22 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-22 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-22 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-22 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-22 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-22 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-23 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-23 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-23 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-23 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-23 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-23 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-23 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-23 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-23 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-23 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-23 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-23 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-23 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-23 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-24 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-24 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-24 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-24 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-24 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-24 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-24 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-24 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-24 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-24 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-24 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-24 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-24 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-25 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-25 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-25 | 11 | 49.5 | 9.7222
2023-11-25 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-25 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-25 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-25 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-25 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-25 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-25 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-25 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-25 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-25 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-25 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-25 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-25 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-25 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-25 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-25 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-25 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-26 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-26 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-26 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-26 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-26 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-26 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-26 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-26 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-26 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 49.3 | 9.6111
2023-11-26 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-26 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-26 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-26 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-26 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-26 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-27 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-27 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-27 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-27 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-27 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-27 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-27 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-27 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-27 | 11 | 46 | 7.7778
2023-11-28 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-28 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 47.3 | 8.5
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-28 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-28 | 11 | 47.7 | 8.7222
2023-11-28 | 11 | 46.4 | 8
2023-11-28 | 11 | 45.9 | 7.7222
2023-11-28 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-28 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 49.1 | 9.5
2023-11-28 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-28 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-28 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-28 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-28 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 45 | 7.2222
2023-11-29 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-29 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-29 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-11-29 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-29 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-29 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-29 | 11 | 48.6 | 9.2222
2023-11-29 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-29 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-29 | 11 | 45.1 | 7.2778
2023-11-29 | 11 | 44.4 | 6.8889
2023-11-29 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-29 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-29 | 11 | 45.7 | 7.6111
2023-11-29 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-29 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-29 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-29 | 11 | 48.9 | 9.3889
2023-11-29 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-29 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-29 | 11 | 46.9 | 8.2778
2023-11-29 | 11 | 45.5 | 7.5
2023-11-30 | 11 | 44.6 | 7
2023-11-30 | 11 | 43.9 | 6.6111
2023-11-30 | 11 | 43.5 | 6.3889
2023-11-30 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-30 | 11 | 45.3 | 7.3889
2023-11-30 | 11 | 46.6 | 8.1111
2023-11-30 | 11 | 47.8 | 8.7778
2023-11-30 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-30 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-30 | 11 | 48.2 | 9
2023-11-30 | 11 | 47.5 | 8.6111
2023-11-30 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-30 | 11 | 44.8 | 7.1111
2023-11-30 | 11 | 44.1 | 6.7222
2023-11-30 | 11 | 43.9 | 6.6111
2023-11-30 | 11 | 44.4 | 6.8889
2023-11-30 | 11 | 46.2 | 7.8889
2023-11-30 | 11 | 47.1 | 8.3889
2023-11-30 | 11 | 48.4 | 9.1111
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48.7 | 9.2778
2023-11-30 | 11 | 48 | 8.8889
2023-11-30 | 11 | 46.8 | 8.2222
2023-12-01 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-01 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-01 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-01 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-01 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-01 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-01 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-01 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-01 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-01 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-01 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-01 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-01 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-01 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-01 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-01 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-01 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-01 | 12 | 48.6 | 9.2222
2023-12-01 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-01 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-02 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-02 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-02 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-02 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-02 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-02 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-02 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-02 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-02 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-02 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-02 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-02 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-02 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-02 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-02 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-02 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-02 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-02 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-02 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-02 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-02 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-02 | 12 | 48.7 | 9.2778
2023-12-02 | 12 | 48.7 | 9.2778
2023-12-02 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-03 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-03 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-03 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-03 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-03 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-03 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-03 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-03 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-03 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-03 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-03 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-03 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-03 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-03 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-03 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-03 | 12 | 48.4 | 9.1111
2023-12-03 | 12 | 48.6 | 9.2222
2023-12-03 | 12 | 48.2 | 9
2023-12-04 | 12 | 48 | 8.8889
2023-12-04 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-04 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-04 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-04 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-04 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-04 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-04 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-04 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-04 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-04 | 12 | 47.8 | 8.7778
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-04 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-04 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-04 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-04 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-04 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-04 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-04 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-04 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-04 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-04 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-04 | 12 | 47.7 | 8.7222
2023-12-05 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-05 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-05 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-05 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-05 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-05 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-05 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-05 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-05 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-05 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-05 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-05 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-05 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-05 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-05 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-05 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-05 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-05 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-05 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-05 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-06 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-06 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-06 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-06 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-06 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-06 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-06 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-06 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-06 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-06 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-06 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-06 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-06 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-06 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-06 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-06 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-06 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-06 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-06 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-07 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-07 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-07 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-07 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-07 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-07 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-07 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-07 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-07 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-07 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-07 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-07 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-07 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-07 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-07 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-07 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-07 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-07 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-07 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-07 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-07 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-07 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-08 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-08 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-08 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-08 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-08 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-08 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-08 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-08 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-08 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-08 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-08 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-08 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-08 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-08 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-08 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-08 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-08 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-08 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-08 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-08 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-09 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-09 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-09 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-09 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-09 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-09 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-09 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-09 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-09 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-09 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-09 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-09 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-09 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-09 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-09 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-09 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-10 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-10 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-10 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-10 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-10 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-10 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-10 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-10 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-10 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-10 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-10 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-10 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-10 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-10 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-10 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-10 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-11 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-11 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-11 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-11 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-11 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-11 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-11 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-11 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-11 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-11 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-11 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-11 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-12 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-12 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-12 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-12 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-12 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-12 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-12 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-12 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-12 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-12 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-12 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-12 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-12 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-12 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-12 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-12 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-12 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-12 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-12 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-12 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-13 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-13 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-13 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-13 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-13 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-13 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-13 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-13 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-13 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-13 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-13 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-13 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-13 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-13 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-13 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-13 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-13 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-13 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-13 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-13 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-13 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-13 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-13 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-13 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-14 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-14 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-14 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-14 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-14 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-14 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-14 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-14 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-14 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-14 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-14 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-14 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-14 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-14 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-14 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-14 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-14 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-14 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-14 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-14 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-14 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-14 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-14 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-14 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-15 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-15 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-15 | 12 | 41 | 5
2023-12-15 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-15 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-15 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-15 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-15 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-15 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-15 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-15 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-15 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-15 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-15 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-15 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-15 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-15 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-15 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-15 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-16 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-16 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-16 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-16 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-16 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-16 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-16 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-16 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-16 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-16 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-16 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-16 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-16 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-16 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-16 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-16 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-16 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-16 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-16 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-16 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-16 | 12 | 47.5 | 8.6111
2023-12-16 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-16 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-16 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-17 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-17 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-17 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-17 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-17 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-17 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-17 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-17 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-17 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-17 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-17 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-17 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-17 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-17 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-17 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-17 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-18 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-18 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-18 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-18 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-18 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-18 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-18 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-18 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-18 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-18 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-18 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-18 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-18 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-18 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-18 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-19 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-19 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-19 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-19 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-19 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-19 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-19 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-19 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-19 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-19 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-19 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-19 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-19 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-20 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-20 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-20 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-20 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 47.1 | 8.3889
2023-12-20 | 12 | 47.3 | 8.5
2023-12-20 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-20 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-20 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-20 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-20 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-20 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-20 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-20 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-20 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-21 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-21 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-21 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-21 | 12 | 46.6 | 8.1111
2023-12-21 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-21 | 12 | 46.9 | 8.2778
2023-12-21 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-21 | 12 | 46.2 | 7.8889
2023-12-21 | 12 | 45.9 | 7.7222
2023-12-21 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-21 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-21 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-21 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-21 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-21 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-21 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-21 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-22 | 12 | 46.4 | 8
2023-12-22 | 12 | 46.8 | 8.2222
2023-12-22 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-22 | 12 | 46 | 7.7778
2023-12-22 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-22 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-22 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-22 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-22 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-22 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-22 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-22 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-22 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-22 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-22 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-22 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-22 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-22 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-22 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-22 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-23 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-23 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-23 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-23 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-23 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-23 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-23 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-23 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-23 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-23 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-23 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-23 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-23 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-23 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-23 | 12 | 41 | 5
2023-12-23 | 12 | 41 | 5
2023-12-23 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-24 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-24 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-24 | 12 | 41.4 | 5.2222
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-24 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-24 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-24 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-24 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-24 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-24 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-24 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-24 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-24 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-24 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-24 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-24 | 12 | 40.8 | 4.8889
2023-12-24 | 12 | 41 | 5
2023-12-25 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-25 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-25 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-25 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-25 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-25 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-25 | 12 | 41.2 | 5.1111
2023-12-25 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-25 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-25 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-25 | 12 | 45 | 7.2222
2023-12-25 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-25 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-25 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-25 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-25 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-26 | 12 | 41.5 | 5.2778
2023-12-26 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-26 | 12 | 41.9 | 5.5
2023-12-26 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-26 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-26 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-26 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-26 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-26 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-26 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-26 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-26 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-26 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-26 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-26 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-26 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-27 | 12 | 41.7 | 5.3889
2023-12-27 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-27 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-27 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-27 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-27 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-27 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-27 | 12 | 45.5 | 7.5
2023-12-27 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-27 | 12 | 45.7 | 7.6111
2023-12-27 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-27 | 12 | 44.6 | 7
2023-12-27 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-27 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-28 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-28 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-28 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-28 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-28 | 12 | 45.3 | 7.3889
2023-12-28 | 12 | 45.1 | 7.2778
2023-12-28 | 12 | 44.8 | 7.1111
2023-12-28 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-28 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-28 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 44.4 | 6.8889
2023-12-28 | 12 | 44.2 | 6.7778
2023-12-28 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-28 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-29 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-29 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-29 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-29 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-29 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-30 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-30 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-30 | 12 | 43 | 6.1111
2023-12-30 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-30 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-30 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-30 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-31 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-31 | 12 | 42.6 | 5.8889
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 44.1 | 6.7222
2023-12-31 | 12 | 43.2 | 6.2222
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 42.8 | 6
2023-12-31 | 12 | 42.3 | 5.7222
2023-12-31 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-31 | 12 | 42.1 | 5.6111
2023-12-31 | 12 | 42.4 | 5.7778
2023-12-31 | 12 | 43.3 | 6.2778
2023-12-31 | 12 | 43.5 | 6.3889
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 43.9 | 6.6111
2023-12-31 | 12 | 43.7 | 6.5
2023-12-31 | 12 | 43.5 | 6.3889

## Cond_valid (hidden)
Type de condenseur pour validation de la température des fumées à la sortie du condenseur:
< select > | 0
Condensing Eco. #1 | c
Condensing Eco. #2 | c
Condensing Eco. #3 | c
Condensing Eco. #4 | c
No | 0
Standard Eco. #1 | s
Standard Eco. #2 | s
Standard Eco. #3 | s
Standard Eco. #4 | s

## Détails calcul isolation (hidden)
https://cheguide.com/heat_loss_insulation.html
σ has a value of 5.670374419 × 10−8 watt per square meter per kelvin to the fourth (W / (m2 x K4). σ represents the constant of proportionality between these two variables.